## 0-Рушење и демонтажа
Р.Б. | Врста радова | Ј.М. | Количина | Цене по Ј.М. без ПДВ-а | Цене по Ј.М. са ПДВ-ом | Свега без ПДВ-а | Свега са ПДВ-ом
О | РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА
1 | Набавка и постављање заштитних дасака преко постојећих подова од тераца. Поставити слој тер папира са преклопом и заштиту од дасака дебљине 25мм. Преко дасака поставити слој ребрастог картона. У цену укалкулисати и заштиту сокли. Сва евентуална оштећења пода падају на терет извођача. (Заштиту предвидети по тактовима). Обрачун по м2 подова и степеништа са подестом.
| Укупно: | м2 | 400 |  | 0 | 0 | 0
2 | Скидање крила, чишћење и спремање за репарацију и фарбање фасадне столарије: дрвених застакљених прозора у широкој кутији и врата. Демонтирана крила очистити и сложити на место предвиђено за фарбање. У цену урачунати и демонтажу ролетни (венецијанер и платнене), спољашње и унутрашње солбанаке (дрвене и лимене), прагове врата, и све остале припадајуће елементе. Обрачун по ком, у свему према опису.
| 1) Величина отвора до 2,00 м2 | ком. | 176 |  | 0 | 0 | 0
| 2) Величина отвора од 2,00 до 5,00м2 | ком. | 110 |  | 0 | 0 | 0
3 | Скидање крила, чисћење и спремање за репарацију и фарбање фасадне браварије: металних застакљених фасадних врата. Демонтирана врата очистити слозити на место предвиђено за фарбање. У цену урачунати и демонтажу прагове врата и све остале припадајуће елементе. Обрачун по ком.
| 1) Величина отвора до 2,00 м2 | ком. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 2) Величина отвора од 2,00 до 5,00м2 | ком. | 3 |  | 0 | 0 | 0
4 | Скидање крила, чишћење и спремање за репарацију и фарбање унутрашње столарије: дрвених пуних, тапацираних, делимично застакљених и застакљених врата са довратником, первајзима, прагом, надвратницима и осталим елементима. Демонтиране елементе врата очистити, спарити, обележити по врстама и сложити на место предвиђено за поправку и фарбање. Обрачун по комаду.
| 1) Величина отвора до 2,00 м2 | ком. | 89 |  | 0 | 0 | 0
| 2) Величина отвора од 2,00 до 5,00м2 | ком. | 161 |  | 0 | 0 | 0
5 | Демонтажа металних врата са довратником . Демонтирана врата и депоновати на место које одреди инвеститор а материјал- шут одвести на градску депонију на даљину до 30км. Обрачун по ком.
| 1) Величина отвора до 2,00 м2 | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Демонтажа унутрашњих дрвених пуних, застакљених и делимично застакљених преграда (надсветла) са свим припадајућим елементима. Демонтирану преграду очистити и депоновати на место које одреди инвеститор а материјал - шут одвести на градску депонију на даљину до 30км. Обрачун по м2.
| Укупно: | м2 | 86 |  | 0 | 0 | 0
7 | Шмирглање фасадних металних решетки на прозорима (приземље). Решетке пажљиво очистити. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију на даљину до 30км. Обрачун по м2.
| Укупно: | м2 | 20.5 |  | 0 | 0 | 0
8 | Пажљиво чишћење застакљене ограде тераса, шмирглање рама. Ограда од армираног стакла у металном раму, висине ~80цм. - шут одвести на градску депонију на даљину до 30км.Обрачун по м2.
| Укупно: | м2 | 197 |  | 0 | 0 | 0
9 | Чишћење и фарбање зидова и крова од ребрастог лима као и челичне конструкције, магацина на кровној тераси ИВ спрата означено бр.443. Сав материјал и шут прикупити, изнети из објекта и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Димензија магацина ~ 10x2,5x3м. Обрачун по м2.
| Зидови: | м2 | 25 |  | 0 | 0 | 0
| Кров: | м2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| Челична конструкција: | м2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
10 | Демонтажа ентеријерских дрвених зидних облога, заједно са носећом подконструкци-јом.Све елементе после демонтаже разврстати, материјал који се по налогу инвеститора задржава обележити по врстама, спаковати и депоновати на место које одреди инвеститор на даљину до 30км, а неупотребљив материјал- шут одвести на градску депонију даљине такође до 30км. Обрачун паушално
| Укупно: | пауш. | 1
11 | Демонтажа ентеријерских дрвених и металних облога-маски радијатора. Позиција подразумева комплетну демонтажу са потконструкцијом и облогама. Све елементе после демонтаже разврстати, материјал који се по налогу инвеститора задржава обележити по врстама, спаковати и депоновати на место које одреди инвеститор на даљину до 30км, а материјал - шут одвести на градску депонију. Обрачун по м2 демонтираног елемента (вертикална пројекција).
| Укупно дрвене: | м2 | 44 |  | 0 | 0 | 0
| Укупно металне: | м2 | 18 |  | 0 | 0 | 0
11 | Демонтажа портирница на улазима у објекат . Позиција подразумева комплетну демонтажу са потконструкцијом. Све елементе после демонтаже разврстати, материјал који се по налогу инвеститора задржава обележити по врстама, спаковати и депоновати на место које одреди инвеститор на даљину до 30км, а неупотребљив материјал- шут одвести на градску депонију удаљену до 30км. Обрачун по ком.
| Укупно: | ком. | 2 |  | 0 | 0 | 0
12 | Демонтажа клима уређаја уграђених на прозорима. Све елементе после демонтаже разврстати, материјал који се по налогу инвеститора задржава обележити по врстама, спаковати и депоновати на место које одреди инвеститор на даљину до 30км, а неупотребљив материјал- шут одвести на градску депонију удаљену до 30км. Обрачун по ком.
| Укупно: | ком. | 10 |  | 0 | 0 | 0
13 | Обијање потклобученог влажног малтера са зидова, заједно са завршном облогом (боја) . Спојнице удубити, зидове очистити,исушити и спремити за поновно малтерисање. Шут одвести на депонију место које одреди инвеститор, ван градилишта на градску депонију удаљену до 30км. Обрачун по м2 са радном скелом.
| Укупно: | м2 | 650 |  | 0 | 0 | 0
14 | Скидање-обијање облоге од керамичких плочица заједно са подлогом По обијању плочица са зидова од опеке све фуге очистити од заосталог шута и прашине, опрати и припремити за нову обраду. Утовар и одвоз шута на депонију коју одреди инвеститор на удаљености до 30км од градилишта. Обрачун по м2, комплет према опису са радном скелом.
| Укупно: | м2 | 700 |  | 0 | 0 | 0
15 | Скидање ПВЦ пода са лајснама у подлози у коју је положен. У оквиру позиције урадити рушење и свих осталих слојева испод ПВЦ пода(ако постоје). Укупна дебљина свих слојева пода до конструкције до12цм. Скинути под и шут прикупити изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљености до 30км. Обрачун по м2, комплет према опису.
| Укупно: | м2 | 737 |  | 0 | 0 | 0
16 | Рушење керамичких плочица на поду са свим слојевима до армирано бетонске конструкције. Укупна дебљина слојева до 12цм. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити у камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљености до 30км. Обрачун по м2, комплет према опису.
| Укупно: | м2 | 150 |  | 0 | 0 | 0
17 | Демонтажа - скидање подних облога од текстила са свим ободним лајснама, соклама. У оквиру позиције урадити рушење и свих осталих слојева испод текстилне облоге(ако постоје). Укупна дебљина свих слојева пода до конструкције д~12цм. Скинути под и шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљености до 30км. Обрачун по м2, комплет према опису.
| Укупно: | м2 | 136 |  | 0 | 0 | 0
18 | Разна штемовања, просецања, убушивања и друго за налегање нових монтажних елемената, плафона и др и за остваривање везе старо-ново. Шут сакупити и одвести на градску депонију даљине до 30 км. Обрачун паушално.
| Укупно: | пауш. | 1 |  | 0 | 0 | 0
19 | Демонтажа - скидање слојева равних кровова до бетонске конструкције, укупно д~25цм и то: - хидроизолација - фолија - термоизолација 6цм - слој за пад мин 7цм, са утоваром и одвозом шута на званичну градску депонију на удаљености до 30 км. У цену урачунати и демонтажу типских лимених опшивки крова, хоризонталних олука, обраду холкера и слично. Обрачун по м2.
| Укупно: | м2 | 462 |  | 0 | 0 | 0
20 | Рушење пода на терасама. Руше се сви слојеви до армирано бетонске конструкције: бетон за пад, хидроизолација, термоизолација. Укупна дебљина слојева д~20цм. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити у камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљености до 30км. Обрачун по м2, комплет према опису.
| Укупно: | м2 | 373 |  | 0 | 0 | 0
21 | Демонтажа лимених опшивки са подлогом на фасадним бетонским венцима РШ~40цм са свим везним елементима. Обрачун по м1.
| Укупно: | м1 | 166 |  | 0 | 0 | 0
22 | Демонтажа лимених опшивки бетонских венаца тераса РШ 35-115цм са подлогом и свим везним елементима.
| Укупно: | м1 | 260 |  | 0 | 0 | 0
23 | Демонтажа лимених олучних вертикала квадратног пресека са фасадних површина са свим везним елементима. Обрачун по м1.
| Укупно: | м1 | 120 |  | 0 | 0 | 0
О | РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА | УКУПНА ЦЕНА РАДОВА: |  |  |  | 0 | 0
Општа напомена: -Сви ставови предмера подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према: описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа и пројектанта, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. -Саставни део овог предмера су ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА -Понуђач - извођач радова је у обавези да пре него што да понуду за тендер, обиђе објекат, сагледа укупан обим посла, изврши снимање, и поред осталог се упозна са специфичностима објекта и радова. -Понуђачима је дозвољено да за нуђење сваке позиције могу дати алтернативу која ће одговарати пројектом предвиђен квалитет уз неопходну сагласност Пројектанта и Инвеститора.
Напомена за доказнице: Доказнице за наведене количине су дате у прилогу: табеларни преглед количина

## I-Зидарски
Р.Б. | Врста радова | Ј.М. | Количина | Цене по Ј.М. без ПДВ-а | Цене по Ј.М. са ПДВ-ом | Свега без ПДВ-а | Свега са ПДВ-ом
I | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
1 | Набавка материјала, транспорт и машинско малтерисање унутрашњих зидова од опеке, цементним малтером Р.1:3 у два слоја д=2цм. Цементним малтером се малтеришу зидне површине на које се лепи керамика. Пре малтерисања површине очистити и испрскати цементним млеком. Први слој грунт, радити продужним малтером дебљине слоја 1цм од просејаног шљунка ''јединице''. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја.Пердашити уз квашење. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и ''прегоревања''. Малтерисано целом висином до таванице. У цену улази радна скела. Обрачун по м2
| Укупно: | м2 | 700 |  | 0 | 0 | 0
2 | Набавка материјала, транспорт и машинско малтерисање унутрашњих зидова од опеке. Малтерисати продужним малтером Р.1:3:9 у два слоја, д=2цм. Пре малтерисања површине очистити и испрскати цементним млеком. Први слој грунт, радити продужним малтером дебљине слоја 1цм од просејаног шљунка ''јединице''. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја.Пердашити уз квашење. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и ''прегоревања''. Малтерисано целом висином до таванице. У цену улази радна скела. Обрачун по м2.
| Укупно: | м2 | 600 |  | 0 | 0 | 0
3 | Набавка материјала, транспорт и санирање оштећења малтерисаних површина насталих разним демонтажама и рушењима. Прекуцати површину и установити додатна места на којима се малтер одваја услед физичког оштећења. Све сумњиве делове обити. Пре малтерисања зидне површине очистити.Омалтерисати продужним малтером 1:3:9. Спој новог и старог малтера ојачати мрежицом да не би дошло до појаве пукотина. Површине морају бити равне, без прелома и таласа, састави са постојећим површинама не смеју бити видљиви.У цену улази и помоћна скела за оштећења на вишим деловима. Количина је обрачунска, за тендер, стварна количина биће евидентирана у грађевинској књизи.Обрачун по м2
| Укупно: | м2 | 60 |  | 0 | 0 | 0
4 | Набавка материјала и санирање оштећења површина шпалетни на фасадним зидовима, унутрашња страна, насталих демонтажом фасадних елемената продужним малтером 1:3:9. Прекуцати површину и установити додатна места на којима се малтер одваја услед физичког оштећења. Све сумњиве делове обити. Пре малтерисања зидне површине очистити. Површине морају бити равне, без прелома и таласа, састави са постојећим површинама не смеју бити видљиви, ивице оштре. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 комплет санираних шпалетни
| Укупно: | м2 | 250 |  | 0 | 0 | 0
5 | Набавка материјала и малтерисање оштећених влажних зидова.Површина зида мора бити без прашине,нестабилних или оштећених делова, исцветалих делова,масноћа или седимената разних врста.Површину пажљиво очистити четком а затим адекватно навлажити водом ,а потом нанети основни слој за репарацију зидова који се састоји од хидрауличних везива са високим садржајем пуцолана и ниским садржајем соли.Кад се подлога стврдне(после 15 дана) нанети финални слој паропропусног малтера који је неорганска мешавина на бази пуцоланских хидрауличних везива са ниским садржајем растворљивих соли и добре прионљивости за подлогу.Малтер се наноси ручним алатом уз притисак како би се истиснули мехурићи ваздуха.Не наносити малтер испод +5°Ц и изнад +35°Ц.Радити у свему по упуству произвођача материјала са обученом радном снагом и потребним алатом. Обрачун по м2.
| Укупно: | м2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
6 | Набавка материјала, транспорт и израда слоја цементне кошуљице, подлога за лепљење подне керамике. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком „јединицом“, размере 1:3. Кошуљицу неговати док не очврсне. Горњу површину међуподеста и газишта фино нивелисати коришћењем посебне масе за изравнавање типа као "Сика левел" или одговарајуће. Обрачун по м2.
| Укупно: | м2 | 150 |  | 0 | 0 | 0
7 | Набавка материјала, и крпљење продора кроз постојеће зидове после демонтаже постојећих инсталација. Контакт са постојећим зидом треба обрадити тако да нема пуцања. Обрачун паушално.
| Укупно: | пауш. | 1 |  | 0 | 0 | 0
I | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | УКУПНА ЦЕНА РАДОВА: |  |  |  | 0 | 0
Општа напомена: Важи и за зидарске радове
Напомена за доказнице: Доказнице за наведене количине су дате у прилогу: табеларни преглед количина

## II-Покривачки
Р.Б. | Врста радова | Ј.М. | Количина | Цене по Ј.М. без ПДВ-а | Цене по Ј.М. са ПДВ-ом | Свега без ПДВ-а | Свега са ПДВ-ом
II | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
1 | Израда равног проходног крова преко постојеће ситноребрасте конструкције, од следећих слојева, кровни покривач као систем: Парна брана На очишћену постојећу бетонску подлогу, поставити парну брану - битуменска трака са АЛ фолијом. Термоизолација Термоизолација од екструдираног полистирена, тежине 35кг/м3, дебљине д=20 цм. Плоче се полажу у два слоја: плоче горњег слоја морају да буду смакнуте за половину плоче у односу на плоче доњег слоја, и по дужини и по ширини. тј. спојеви плоча горњег и доњег слоја не смеју да се подударају. Слој за пад од лакоагрегатног бетона у паду према сливнику или риголама минималма дебљине д=4цм, завршно обрађен грађевинским лепком Хидроизолација Набавка и израда хидроизолације: Двослојна полимерцементна хидроизолацију на коју се директно лепи керамика. Постојећу цементну подлогу у складу са упутством произвођача припремити за наношење изолације. Све спојеве зид-под и зид-зид обрадити еластичном гумираном полиестерском траком, продоре обрадити гумираним полистиренским манжетнама. На комплетну површину нанети слој високо еластичног цементно-полимерног малтера (приоњивости 1,1Н/мм, растзљивости 18 по ДИН 53504 са премошћавањем пукотина ширине до 1,2мм) у који се утискује мрежица од стаклених влакана. Нанети други слој. Изолацију поставити у свему према упутству произвођача, детаљима и општем опису.У цену позиције урачунати израду холкела, степеника (излаз на кров) и "подизање" изолације уз кровни надзидак као и обраду око свих продора и сливника. Обрачун по м2.
| Укупно: | м2 | 305 |  | 0 | 0 | 0
II | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ | УКУПНА ЦЕНА РАДОВА: |  |  |  | 0 | 0
Општа напомена: Важи и за покривачке радове Напомена за покривачке радове: Након рушења свих постојећих слојева равних кровова, пажљиво прегледати постојећу конструкцију и у случају појаве пукотина или оштећења прво санирати конструкцију. Радови на санацији ће се евидентирати у грађевинској књизи, обострано потписаној од стране Извођача и Надзорног органа, и обрачунати као непредвиђени рад. За исправност, водонепропусност, отпорност на атмосферске утицаје, УВ зрачења, одговора извођач и прилаже гаранцију на законом предвиђени временски период.
Напомена за доказнице: Доказнице за наведене количине су дате у прилогу: табеларни преглед количина

## III-Изолатрски
Р.Б. | Врста радова | Ј.М. | Количина | Цене по Ј.М. без ПДВ-а | Цене по Ј.М. са ПДВ-ом | Свега без ПДВ-а | Свега са ПДВ-ом
III | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
1 | Набавка материјала, транспорт и израда хидроизолације у објекту двослојном полимерцементном хидроизолацијом, премазима, са положном мрежицом, у два слоја у укупној дебљини 2мм, међусобно спојених заваривањем уз потребни преклоп, преко цементне кошуљице, са подизањем уз обимне зидове.Постојећу цементну подлогу у складу са упутством произвођача припремити за наношење изолације. Све спојеве зид-под и зид-зид обрадити гумираном полиестерском траком, продоре обрадити гумираним полистиренским манжетнама. Хоризонталну хидроизолацију подићи уз обимне зидове мин. 20цм, а спој вертикалне и хоризонталне хидроизолације додатно ојачати еластичном мрежицом што је обухваћено ценом. Вертиклалну хидроизолацију поставити у туш кабинама висине х=2,0м, обимом просторије;Хидроизолацију извести у свему према пројекту, детаљима, општем опису и упутству произвођача. За квалитет изведене хидроизолације одговара извођач радова. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције за подове и м2 за зидове.
| Укупно хоризонтална хидроизолација: | м2 | 150 |  | 0 | 0 | 0
| Укупно вертикална хидроизолација: | м2 | 40 |  | 0 | 0 | 0
2 | Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталне битуменске хидроизолације. Хидроизолација типа Wолфин ПYЕ - ПВЦ системом или одговарајуће. Хоризонтална изолација се ради као систем од следећих слојева: * Основни хладни премаз. На бетонску подлогу за хидроизолацију, очишћену од прашине и оштрих ивица и делова насталих израдом подлоге, нанети хладни премаз на бази битумена. * ПYЕ битуменска мембрана. Након сушења основног хладног премаза, поставити високополимерну битуменску ПYЕ мембрану, 100 % заварену, са фолијом на обе стране. Спој две мембране заварити и додатно осигурати врућим битуменом. * Wолфин ИБ ПВЦ мембрана. У постављену ПYЕ мембрану поставити црну, монослојну, термопластичну, ПВЦ високополимерну Wолфин ИБ или одговарајуће, мембрану, са уделом високополимерних компоненти изнад 94 %, дебљине 2,0 мм. Мембрана треба бити произведена процесом екструзије, хомогена, са коефицијентом дифузије водене паре μ≤ 13.000, отпорна на битумен према ЕН 1548 (70°Ц 90 дана), отпорна на керозин, минерално уље, без токсичних тешких метала. Спојеве мембране са преклопом од 5цм заварити топлим ваздухом. Цео систем треба да задовољава стандард ДИН 18195-2. * ПЕ фолија. Преко постављеног ПYЕ- ПВЦ система поставити два слоја ПЕ фолије, као сепарациони слој. Други слој ПЕ фолије треба поставити смакнуто у односу на претходни.Радити у свему према опису и упутству произвођача. У цену урачунати потребна повијања изолације за везу са вертикалном изолацијом. За квалитет изведених радова одговара Извођач. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције, комплет изведених слојева са свим потребним радом и материјалом.
| Укупно хоризонтална хидроизолација: | м2 | 685 |  | 0 | 0 | 0
3 | Набавка материјала и постављање парне бране . У цену урачунати повијање уз вертикалне површине. Обрачун по м2.
| Укупно: | м2 | 305 |  | 0 | 0 | 0
4 | Набавка материјала, транспорт и постављање термоизолације преко АБ плоче кровних тераса од тврдих плоча екструдираног полистирена д=10цм, тежине 35 кг/м3, притисне чврстоће 300кПа. Радити у свему према пројекту и детаљима.
| Укупно: | м2 | 305 |  | 0 | 0 | 0
III | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | УКУПНА ЦЕНА РАДОВА: |  |  |  | 0 | 0
Општа напомена: Важи и за изолатерске радове
Напомена за доказнице: Доказнице за наведене количине су дате у прилогу: табеларни преглед количина

## IV-Столарски
Р.Б. | Врста радова | Ј.М. | Количина | Цене по Ј.М. без ПДВ-а | Цене по Ј.М. са ПДВ-ом | Свега без ПДВ-а | Свега са ПДВ-ом
IV | СТОЛАРСКИ РАДОВИ
1 | Поправка, китовање, фарбање и монтажа једнокрилних и двокрилних, пуних унутрашњих дрвених врата уграђују се у сувој монтажи : ЗАВРСНА ОБРАДА - бојење бојом на воденој бази, са претходном припремом за финалну обраду и лакирање безбојним, заститним мат лаком. Боја у тону у свему по пројекту ентеријера, по избору пројектанта. ' - Штокови и первајз лајсне су дрвени, бајцовани и лакирани мат лаком у тону финалне обраде крила врата. ОКОВ - Врата снабдети свим потребним оковом, квалитетним, за правилно функционисање. - Поставити дихтунг гуму , скривене шарке, две кваке са розетнама, у свему према шеми и пројекту ентеријера. - Врата снадбети бравом, прихватником браве и цилиндром са три кљуца. ЗВУЧНА ЗАШТИТА - Врата морају бити И класе према стандарду СРПС У.Ј.6.201. Изводјац мора доказати атестом. Радити у свему према приложеној шеми и детаљу произвођача. Извођач одговара за стабилност уграђених врата. Обрачун по комаду.
I | 70/210 | ком | 46 |  | 0 | 0 | 0
II | 80/210 | ком | 28 |  | 0 | 0 | 0
III | 90/210 | ком | 15 |  | 0 | 0 | 0
IV | 100/210 | ком | 137 |  | 0 | 0 | 0
V | 140/210 | ком | 5 |  | 0 | 0 | 0
VI | 160/220 | ком | 18 |  | 0 | 0 | 0
VII | 180/280 | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
IV | СТОЛАРСКИ РАДОВИ | УКУПНА ЦЕНА РАДОВА: |  |  |  | 0 | 0
Општа напомена: Важи и за столарске радове

## V-Браварски
Р.Б. | Врста радова | Ј.М. | Количина | Цене по Ј.М. без ПДВ-а | Цене по Ј.М. са ПДВ-ом | Свега без ПДВ-а | Свега са ПДВ-ом
V | БРАВАРСКИ РАДОВИ
1 | Поправка И фарбање металних врата.Завршна обрада: - све металне делове заштитити антикорозивним премазом у два слоја и завршно противпожарном бојом за метал - РАЛ 7022, лак. Испоручилац доказује да су врата изведена према траженим захтевима и прилаже потребне атесте о треженој ватроотпорности. Стандард и метод испитивања по СРПС.У.Ј1.160 од акредитоване лабораторије Обрачун по комаду финално обрађене и уграђене позиције, према опису.
Једнокрилнаметална врата; Оков: врата снабдети свим потребним оковом, квалитетним, за правилно функционисање у свему према стандарду ен 1154. - поставити дихтунг гуму, скривене шарке, механизам за затварање (кугла - кваком са унутрашње стране и розетнама), брава мора бити компатибилна са прихватником, цилиндар са 3 кључа. - сав оков је у завршној обради по избору пројектанта. - врата снабдети механизмом за самозатварање, механизмом контроле приступа.
| 90/210 | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 100/210 | ком | 3 |  | 0 | 0 | 0
Двокрилна метална врата. Оков: врата снабдети свим потребним оковом, квалитетним, за правилно функционисање у свему према стандарду ен 1154. - поставити дихтунг гуму, скривене шарке, кваке и розетне, брава, цилиндар са 3 кључа. - у свему према шеми и пројекту ентеријера. - сав оков је у заврсној обради по избору пројектанта. - врата снабдети механизмом за самозатварање.
| 150/240 | ком | 3 |  | 0 | 0 | 0
2 | Поправка и фарбање фиксних прозора светларника са једнокрилним пољем (мин четири поља) које се отвара за вентилацију. ЗАВРШНА ОБРАДА - бојење бојом на воденој бази, са претходном припремом за финалну обраду и лакирање безбојним, заститним мат лаком. Боја у тону у свему по пројекту ентеријера, по избору пројектанта.Обрачун по ком финално обрађено
15/ | 100/110 | ком | 20 |  | 0 | 0 | 0
16/ | 130/210 | ком | 8 |  | 0 | 0 | 0
17/ | 135/220 | ком | 9 |  | 0 | 0 | 0
18/ | 180/140 | ком | 5 |  | 0 | 0 | 0
19/ | 250/140 | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
V | БРАВАРСКИ РАДОВИ | УКУПНА ЦЕНА РАДОВА: |  |  |  | 0 | 0
Општа напомена: Важи и за браварске радове

## VI-Фасадна
Р.Б. | Врста радова | Ј.М. | Количина | Цене по Ј.М. без ПДВ-а | Цене по Ј.М. са ПДВ-ом | Свега без ПДВ-а | Свега са ПДВ-ом
VI | ФАСАДНА СТОЛАРИЈА
1 | Поправка И фарбање прозора и балконских врата од дрвених профила. ЗАВРШНА ОБРАДА - бојење бојом на воденој бази, са претходном припремом за финалну обраду и лакирање безбојним, заститним мат лаком. Боја у тону у свему по пројекту ентеријера, по избору пројектанта. - Штокови и первајз лајсне су дрвени, бајцовани и лакирани мат лаком у одговарајућем тону. РОЛЕТНЕ- Дрвене, отварају се ручно помоћу механизма са траком. ОКОВ - Променити све окове који нису у функцији. Обрачун по ком финално обрађено
ПРОЗОРИ
1/ | 80/80 једнокрилни | ком | 10 |  | 0 | 0 | 0
2/ | 100/100 једнокрилни | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
3/ | 120/85 | ком | 71 |  | 0 | 0 | 0
4/ | 120/140 | ком | 6 |  | 0 | 0 | 0
5/ | 130/140 | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
6/ | 140/140+20 (ролетна) | ком | 72 |  | 0 | 0 | 0
7/ | 180/140 | ком | 6 |  | 0 | 0 | 0
8/ | 240/225 | ком | 8 |  | 0 | 0 | 0
9/ | 220/150 | ком | 6 |  | 0 | 0 | 0
10/ | 320/225 | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
11/ | 300/140+25 (ролетна) | ком | 15 |  | 0 | 0 | 0
ТЕРАСНА ВРАТА
12/ | 70/210 | ком | 16 |  | 0 | 0 | 0
13/ | 100/250 | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
14/ | 100/225+25 (ролетна) | ком | 72 |  | 0 | 0 | 0
VI | ФАСАДНА СТОЛАРИЈА | УКУПНА ЦЕНА РАДОВА: |  |  |  | 0 | 0
Општа напомена: Важи и за фасадну столарију

## VII-Лимарски
Р.Б. | Врста радова | Ј.М. | Количина | Цене по Ј.М. без ПДВ-а | Цене по Ј.М. са ПДВ-ом | Свега без ПДВ-а | Свега са ПДВ-ом
VII | ЛИМАРСКИ РАДОВИ
1 | Набавка материјала, транспорт, израда и монтажа олучних вертикала од пластифицираног, челичног, лима д=0,7мм са истовременом уградњом елемента од перфорираног поцинкованог челичног лима у свему према детаљу из пројекта.. Поједине делове олучних цеви увући један у други минимум 50мм и залепити барсилом. Пластифициране обујмице са држачима поставити на размаку од 200цм. Преко обујмица поставити пластифицирану украсну траку. Пластификација лима у тону по избору пројектанта а у складу са фасадом. Рал у изабраном тону. Радити у свему према пројекту. Пресек олука 100*100. Обрачун по м1.
| Укупно: | м1 | 120 |  | 0 | 0 | 0
2 | Набавка материјала, израда и уградња лула за одводњу воде од челичног, поцинкованог лима дебљине д=0,6 мм, са истовременом уградњом елемента од перфорираног поцинкованог челичног лима у свему према детаљу из пројекта.Лулице пресека Ø80 мм, дужине 500 мм, монтирати кроз лимену штуцну уграђену у продор кроз кровни надзидак, што улази у цену позиције. Обрачун по комаду.
| Укупно: | ком. | 12 |  | 0 | 0 | 0
3 | Набавка материјала, транспорт, израда и монтажа лимених опшивки / окапница фасадних елемената са формирањем једностраних окапница од пластифицираног челичног лима, дебљине д=0,7мм. Рал у изабраном тону. Радити у свему према пројекту и детаљима. Испод лима поставити слој тер папира, који улази у цену опшивања.Потконструкцију радити од поцинкованих челичних флахова анкерисаних у бетонске / зидане елементе, што улази у јединичну цену позиције.Развијена ширина су приближне, дате су према пресецима, тачне рш дефинисати на лицу места.Обрачун по м1 уграђене и завршно обрађене опшивке са свим потребним везним, заптивним и материјалом за фиксирање. -Рш ~40цм.
| Укупно: | м1 | 166 |  | 0 | 0 | 0
4 | Опшивање терасних ивица челичним поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 65цм, дебљине 0,70 мм, постављене испод керамике. Са предње стране окапницу препустити за 3цм. Опшивање извести по детаљима и упутству пројектанта.Обрачун по м1 комплет изведене позиције са свим потребним везним, заптивним и материјалом за монтажу.
| Укупно: | м1 | 260 |  | 0 | 0 | 0
VII | ЛИМАРСКИ РАДОВИ | УКУПНА ЦЕНА РАДОВА: |  |  |  | 0 | 0
Општа напомена: Важи и за лимарске радове

## VIII-Керамичарски
Р.Б. | Врста радова | Ј.М. | Количина | Цене по Ј.М. без ПДВ-а | Цене по Ј.М. са ПДВ-ом | Свега без ПДВ-а | Свега са ПДВ-ом
VIII | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
1 | Набавка материјала, транспорт и облагање подова у мокрим чворовима, гардеробама, чајним кухињама, неглазираном керамиком д=10мм, противклизности >=Р9, на лепак. Керамика је И класе, абсорпција воде Е<=0.1% (према стандарду ИСО 10545-3), отпорност на притисак >1700Н (према стандарду ИСО 10545-4), отпорност на абразију <150мм3 (према стандарду ИСО 10545-6), мразоотпорна (према стандарду ИСО 10545-12), киселоотпорна УА, УЛА, УХА (према стандарду ИСО 10545-13), типа као Флооргрес колекција Арцхитецх или одговарајуће, обрада мат (натурале), димензије 60x60, боја и тон према избору Пројектанта. Полагање плочица извести високо квалитетним флексибилним цементним лепком класе Ц2ТЕ. Фуговање са масом отпорном на буђи (БиоБлоцк), водоодбојном класе ЦГ2, ширина фуге према калибражи плоче. Сви спојеви зидова и подова изводе се попуњавањем еластичном масом отпорном на бактерије и буђи, у истом тону боје као и маса за фуговање. На свим угловима спајање плочица радити геровањем. Подрум 0.00м2 Приземље 34.57м2 Мезанин 17.84м2 1.спрат 24.78м2 2.спрат 13.23м2 3.спрат 23.05м2 4.спрат 23.24м2 Поткровље 12.81м2 Позицију у потпуности извести по пројекту. Обрачун по м² комплет
| Укупно: | м2 | 150 |  | 0 | 0 | 0
2 | Набавка материјала, транспорт и облагање тераса и равних кровних површина / тераса/ неглазираном противклизном гранитном керамиком д=10мм, противклизности Р11 (према стандарду ДИН 51130), абсорпција воде Е<=0.1% (према стандарду ИСО 10545-3), отпорност на притисак >1700Н (према стандарду ИСО 10545-4), отпорност на абразију <150мм3 (према стандарду ИСО 10545-6), мразоотпорна (према стандарду ИСО 10545-12), киселоотпорна УА, УЛА, УХА (према стандарду ИСО 10545-13), типа као Флооргрес колекција Арцхитецх или одговарајуће, обрада противклизна (боцциардато), димензије 60x60, боја и тон према избору Пројектанта.Полагање плочица извести високо квалитетним флексибилним цементним лепком класе Ц2ТЕ. Фуговање извести водоодбојном масом класе ЦГ2, ширина фуге према калибражи плоче. Сви спојеви зидова и подова изводе се попуњавањем еластичном масом у истом тону боје као и маса за фуговање. На свим угловима спајања плоча радити геровањем. Дилатационе фуге попунити трајно еластичном силиконском испуном, у тону и додатних карактеристика као маса за фуговање.Позицију у потпуности извести по пројекту. У цену урачунати и израду сокле висине 10цм. Обрачун по м² комплет изведене позиције са свим потребним припремним радовима и материјалом до потпуне готовости у складу са описом. Подрум 0.00м2 Приземље 0.00м2 Мезанин 173.21м2 1.спрат 83.84м2 2.спрат 84.84м2 3.спрат 84.06м2 4.спрат 260.20м2 Поткровље 0.00м2
| Укупно: | м2 | 685.15 |  | 0 | 0 | 0
3 | Набавка материјала, транспорт и облагање зидова у тоалетима и чајној кухињи неглазираном полираном гранитном керамиком д=10мм, абсорпција воде Е<=0.1% (према стандарду ИСО 10545-3), отпорност на притисак >1700Н (према стандарду ИСО 10545-4), отпорност на абразију <150мм3 (према стандарду ИСО 10545-6), мразоотпорна (према стандарду ИСО 10545-12), киселоотпорна УА, УЛА, УХА (према стандарду ИСО 10545-13), типа као Флооргрес колекција Арцхитецх или одговарајуће, обрада полирана (левигато), димензије 60x60, боја и тон према избору Пројектанта. Керамику полагати у лепку.Полагање плочица извести високо квалитетним флексибилним цементним лепком класе Ц2ТЕ. Фуговање са масом отпорном на буђи (БиоБлоцк), водоодбојном класе ЦГ2, ширина фуге према калибражи плоче. Сви спојеви зидова и подова изводе се попуњавањем еластичном масом отпорном на бактерије и буђи, у истом тону боје као и маса за фуговање. На свим угловима спајање плочица радити геровањем. Позицију у потпуности извести по пројекту. Обрачун по м² комплет изведене позиције са свим потребним припремним радовима и материјалом до потпуне готовости у складу са описом.
| Укупно: | м2 | 685 |  | 0 | 0 | 0
VIII | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ | УКУПНА ЦЕНА РАДОВА: |  |  |  | 0 | 0
Општа напомена: Важи и за керамичарске радове
Напомена за доказнице: Доказнице за наведене количине су дате у прилогу: табеларни преглед количина

## IX-Терацерски
Р.Б. | Врста радова | Ј.М. | Количина | Цене по Ј.М. без ПДВ-а | Цене по Ј.М. са ПДВ-ом | Свега без ПДВ-а | Свега са ПДВ-ом
IX | ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ
1 | Обнова и репарација подних површина рађених од тераца. Позиција обухвата чишћење, поправку, брушење и полирање. У цену урачунати сви радови и материјал потребни до потпуне готовости позиције у скалду са пројектованим захтевима и то: Видљива оштећења испунити китом справљеним од цемента и мермерног брашна. По стврдњавању кита, под глачати брусевима разне финоће, док се не добије глатка и равна површина уједначеног сјаја. Ако се поново појаве било каква оштећења, поновити цео поступак. По завршетку најфинијег брушења под опрати, осушити, премазати ланеним уљем и углачати.За већа оштећења и недостајуће површине: Смесу за терацо израдити од цемента, дробљеног агрегата и воде, размере 1:2-2,5. Масу, са зрном агрегата и величине у складу са постојећим, измешати усуво и додати воду. Смесу излити преко подлоге, добро набити, уваљати и глетовати. Завршни слој тераца заштитити од гажења, промаје, сунца, по потреби квасити водом, док не одлежи. Након потребног сушења, под брусити грубим брусом, до појаве чисте површине агрегата, и прати чистом водом. Видљиве рупице, бразде и слично испунити китом справљеним од цемента и мермерног брашна. Након три дана, по стврдњавању кита, под глачати брусевима разне финоће, док се не добије глатка и равна површина уједначеног сјаја. Ако се појаве рупице или бразде поновити цео поступак. По завршетку најфинијег брушења под опрати два пута водом са додатком детерџента и осушити. Након сушења терацо премазати ланеним уљем и углачати.
Обрачун по м² комплет изведене позиције. (Извођач је у обавези да пре давања понуде обиђе и детаљно сагледа обим и потребне врсте радова, предвиди сав потребан рад и материјал сходно усвојеној технологији санације) Подрум 0.00м2 Приземље 32.27м2 Мезанин 102.63м2 1.спрат 80.39м2 2.спрат 106.11м2 3.спрат 101.63м2 4.спрат 99.30м2 Поткровље 80.01м2
| Укупно: | м2 | 602.24 |  | 0 | 0 | 0
IX | ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ | УКУПНА ЦЕНА РАДОВА: |  |  |  | 0 | 0
Општа напомена: Важи и за терацерске радове
Напомена за доказнице: Доказнице за наведене количине су дате у прилогу: табеларни преглед количина

## X-Молерско
Р.Б. | Врста радова | Ј.М. | Количина | Цене по Ј.М. без ПДВ-а | Цене по Ј.М. са ПДВ-ом | Свега без ПДВ-а | Свега са ПДВ-ом
X | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
1 | Стругање старе боје са постојећих зидова и плафона. Све површине остругати и опрати, претходно уклонити све убушене / укуцане елементе (ексери, типлови и сл), а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Обрачун по м2 са употребом радне скеле.
| Укупно: | м2 | 11423 |  | 0 | 0 | 0
2 | Набавка материјала и бојење постојећих плафона дисперзивном бојом (противпрашна, паропропусна, суво брисање), два пута (до постизања жељеног равномерног тона), боја у изабраном тону. У оквиру позиције урадити: припрему површина за бојење са евентуалним стругањем старе боје, потребним глетовањем површина масом за глетовање (комплетна припрема површине за наношење боје) и основним премазом. Обрачун по м2 обојене и глетоване површине, са предрадњама у складу са постојећим стањем и захтевима произвођача боје и потребном радном скелом.
| Укупно: | м2 | 4108 |  | 0 | 0 | 0
3 | Набавка материјала и бојење зидова са глетовањем дисперзивном бојом (противпрашна, паропропусна, суво брисање) два пута (до постизања жељеног равномерног тона), боја у изабраном тону. У оквиру позиције урадити: припрему површина за глетовање основним премазом и глетовање зидних површина масом за глетовање два пута са брушењем (комплетна припрема површине за наношење боје). Обрачун по м2 обојене површине, са предрадњама у складу са захтевима произвођача боје и потребном радном скелом.
| Укупно: | м2 | 7315 |  | 0 | 0 | 0
4 | Набавка материјала и хигијенско бојење зидова лифтовског окна дисперзивном бојом (противпрашна, паропропусна, суво брисање), један пут, боја бела. Обрачун по м2 обојене површине, са предрадњама у складу са захтевима произвођача боје и потребном радном скелом.
| Укупно: | м2 | 230 |  | 0 | 0 | 0
5 | Санација и репарација постојећих степенишне ограде у централном холу: ограда од метала обухвата: Метални делови (ограда са розетнама): - Скидање старе боје и корозије хемијским и физичким средствима: брусити и очистити. - Санирати оштећења китовањем и брушењем - Нанети импрегнацију и обојити основном бојом - бојити два пута бојом за метал у тону као постојећа боја (РАЛ 7021) - алумијумске површине очистити, санирати оштећења, полирати Све наведене радове извести према упутству произвођача.Обрачун по м1 комплет саниране ограде.
| Укупно: | м1 | 75 |  | 0 | 0 | 0
6 | Санација бојењем постојећих јарбола : - Скидање старе боје и корозије хемијским и физичким средствима: брусити и очистити. - Нанети импрегнацију и обојити основном бојом - бојити два пута бојом за метал у тону као постојећа боја (РАЛ 7022), отпорном на све атмосферске утицаје. Све наведене радове извести према упутству произвођача.Обрачун по ком јарбола.
| Укупно: | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Фарбање постојећих радијатора на свим етазама : - Скидање старе боје и корозије хемијским и физичким средствима: брусити и очистити. - Нанети импрегнацију и обојити основном бојом - бојити два пута бојом за метал у тону као постојећа боја Све наведене радове извести према упутству произвођача. Обрачун по комаду радијатора.
| Укупно: | ком. | 300 |  | 0 | 0 | 0
X | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ | УКУПНА ЦЕНА РАДОВА: |  |  |  | 0 | 0
Општа напомена: Важи и за молерско фарбарске радове
Напомена за доказнице: Доказнице за наведене количине су дате у прилогу: табеларни преглед количина

## XI-Гипсарски
Р.Б. | Врста радова | Ј.М. | Количина | Цене по Ј.М. без ПДВ-а | Цене по Ј.М. са ПДВ-ом | Свега без ПДВ-а | Свега са ПДВ-ом
XI | ГИПСАРСКИ РАДОВИ
1 | Набавка и монтажа гипскартонских плоча како би се затворили отвори светлариника. Облога од једног слоја стандардних плоча, д=2x12.5мм. Спој извести разделном траком. Обрада и испуна спојева ГК плоча у квалитету Q2, са употребом бандаж траке од стаклених влакана. Позиција обухвата бандажирање спојева и припрему за молерско-фарбарске радове. Обрачун по м2 обострано, са подконструкцијом и потребном скелом за рад.
| Укупно: | м2 | 86 |  | 0 | 0 | 0
XI | ГИПСАРСКИ РАДОВИ | УКУПНА ЦЕНА РАДОВА: |  |  |  | 0 | 0
Општа напомена: Важи и за гипсарске радове
Напомена за доказнице: Доказнице за наведене количине су дате у прилогу: табеларни преглед количина

## XII-Подополагачки
Р.Б. | Врста радова | Ј.М. | Количина | Цене по Ј.М. без ПДВ-а | Цене по Ј.М. са ПДВ-ом | Свега без ПДВ-а | Свега са ПДВ-ом
XII | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
1 | Набавка материјала и израда епоxy подне облоге: ЕПОКСИДНИ ПОДНИ СИСТЕМ типа као "РИНОЛ СТАНДАРД", или одговарајуће. Радити према следећем опису: - Припрема целокупне подлоге машинским сачмарењем, фрезањем и брушењем. Припрема се изводи због одстрањивања површински слабих делова са комплет чишћењем и усисавањем, а све због потребне прионљивости епоксидног система за подлогу. (прионљивост мин. 1,5 Н/мм2). - епоксидни систем, структуре пода: Вишеслојни подни систем сачињен од прајмера, обојеног базног слоја по којем је распоређен кварцни песак одређене гранулације и завршног заштитног епоксидног слоја у боји. Подни систем је прос. деб. цца. д=1,5-2мм. Боја: По избору из стандардне палете боја - Израда холкер-сокла радијуса цца. 3-5цм, висине цца: 10цм, монолитно са подном облогом и у истој боји.Обрачун по м2 изведене позиције, комплет, са припремним радовима и холкерима. Подрум 0.00м2 Приземље 528.04м2+22.70м2 Мезанин 55.57м2 1.спрат 15.16м2+113.11м2 2.спрат 116.11м2 3.спрат 22.23м2 4.спрат 0.00м2 Поткровље 0.00м2
| Укупно: | м2 | 872.92 |  | 0 | 0 | 0
2 | Набавка, преслагање, стругање и лакирање постојећег храстовог паркета преко бетонске подлоге. Поставити паркет екстра класе, маx влажност 9% ±2%, (паркет у еxтра класи је без великих разлика у боји дрвета, са дозвољеним чворићима, у боји дрвета, величине до 10мм, без бељике), дебљине 22 мм, у слогу по избору пројектанта, а преко претходно очишћене подлоге. Постављање се врши на идеално припремљеној подлози у виду цементне кошуљице премазаној прајмером и то лепљењем једнокомпонентним лепком. Све додирне спојнице дашчица морају бити затворене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова поставити храстове лајсне И класе и на сваких 80 цм причврстити их за зид. Сучељавања геровати. Отворене фуге паркета китовати. Паркет стругати машинским путем тако да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Паркет лакирати три пута. Обрачун по м2 комплет постављене подне облоге према опису са соклама - лајснама. Подрум 0.00м2 Приземље 71.31м2 Мезанин 338.25м2 1.спрат 290.43м2 2.спрат 290.78м2 3.спрат 376.90м2 4.спрат 219.53м2 Поткровље 234 58м2
| Укупно: | м2 | 1821.78 |  | 0 | 0 | 0
3 | Набавка испорука и уградња подних лајсни у свему према опису и пројекту ентеријера. Ал. Лајсне постављене у равни пода на прелазу две врсте пода, по избору пројектанта и изабраном узорку.Ал. Дилатациона лајсна постављене у равни пода, по избору пројектанта и изабраном узорку. Обрачун по м1 лајсне.
| Укупно алуминијумска прелазна лајсна: | м1 | 120 |  | 0 | 0 | 0
| Укупно алуминијумска дилатациона лајсна: | м1 | 20 |  | 0 | 0 | 0
XII | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ | УКУПНА ЦЕНА РАДОВА: |  |  |  | 0 | 0
Општа напомена: Важи и за подополагачке радове
Напомена за доказнице: Доказнице за наведене количине су дате у прилогу: табеларни преглед количина

## XIII-Водоинсалатерски
Р.Б. | Врста радова | Ј.М. | Количина | Цене по Ј.М. без ПДВ-а | Цене по Ј.М. са ПДВ-ом | Свега без ПДВ-а | Свега са ПДВ-ом
XIII | ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
1 | Набавка, транспорт и монтажа водоводних цеви од полипропилена АQУАТЕРМ са потребним фазонским комадима (фитинзима).Позицијом обухваћен: сав употребљени материјал са растуром, припремно завршни радови, пренос материјала до места монтаже, размеравање водова по плану, пробијање отвора кроз зидове и међуспратне конструкције, израда жљебова у зидовима за полагање цеви, обмотавање цеви у зидовима заштитном траком као и неопходна термоизолација у простору подрума. Обрачун по метру дужном монтиране мреже.
| Укупно ДН15: | м1 | 120 |  | 0 | 0 | 0
| Укупно ДН20: | м1 | 50 |  | 0 | 0 | 0
2 | Набавка, транспорт и монтажа месинганих вентила са капом и розетном,на разводним цевима, однсно код санитарних објеката, за радни притисак до 10 бара. Обрачун по комаду комплет уграђеног и испитаног вентила.
| Укупно Ø20 (3/4"): | ком. | 31 |  | 0 | 0 | 0
| Укупно Ø15 (1/2")-ЕК: | ком. | 67 |  | 0 | 0 | 0
3 | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих цеви са фазонским комадима. Цеви спајати помоћу гумених дихтунга. Позицијом обухваћен: сав употребљени материјал са растуром, припремно завршни радови, пренос материјала до места монтаже, размеравање водова по плану, пробијање отвора кроз зидове и међуспратне конструкције, израда жљебова у зидовима за полагање цеви, и евентуално обзиђивање. Обрачун по метру дужном монтиране канализационе мреже.
| Укупно Ø50: | ком. | 85 |  | 0 | 0 | 0
XIII | ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ | УКУПНА ЦЕНА РАДОВА: |  |  |  | 0 | 0
Општа напомена: Важи и за водоинсталатерске радове

## XIV-Санитарна галантерија
Р.Б. | Врста радова | Ј.М. | Количина | Цене по Ј.М. без ПДВ-а | Цене по Ј.М. са ПДВ-ом | Свега без ПДВ-а | Свега са ПДВ-ом
XIV | САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА
САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА
1/ | Огледала, ознака СА-П-0 | ком | 21 |  | 0 | 0 | 0
2/ | Дозер за течни сапун-зидни, ознака СА-П-1 | ком | 19 |  | 0 | 0 | 0
3/ | Дозер за папирне убрусе; држач за папирне убрусе, прохромскиЗа З савијене папирне убрусе. Могућност закључавања. Боја :Бела, Транспарентна. Димензије савијеног листића:10,5x24 цм, ознака СА-П-2 | ком | 19 |  | 0 | 0 | 0
4/ | Сушач руку, зидни, електрични, ознака СА-П-3 | ком | 19 |  |  | 0 | 0
5/ | Канта за смеће, слободностојећа, иноx, запремине 12л., | ком | 50 |  | 0 | 0 | 0
ТОАЛЕТИ WЦ КАБИНА
1/ | Држач тоалет папира, | ком | 24 |  | 0 | 0 | 0
2/ | Држач резервног тоалет папира, | ком | 24 |  | 0 | 0 | 0
3/ | Канта за смеће, слободностојећа, иноx, запремине 5л., | ком | 22 |  | 0 | 0 | 0
4/ | Четка за WЦ шољу, монтажа на зид, | ком | 24 |  | 0 | 0 | 0
5/ | Диспанзер за сместај хигијенских врецица (зенски wц), | ком | 11 |  | 0 | 0 | 0
6/ | Диспанзер за сместај папира за wц сољу, фаце тоwел диспанзер, | ком | 56 |  | 0 | 0 | 0
7/ | Кука за кацење гардеробе; Иноx, за монтажу на зид или врата, 5цм , висина монтирања 180 цм, | ком | 22 |  | 0 | 0 | 0
8/ | Набавка, транспорт и монтажа WЦ шоља од фајанса. Позицијом обухваћени: шоља, пластична цев Ø32 за спој шоље и испирача, бешумни ниско монтажни водокотлић, цев 3/8" за повезивање водокотлића и угаоног вентила, седиште са поклопцем од тврде пластике, гумена подлога испод шоље, гумена навлака са обујмицама за спој шоље са пластичном цеви за испирач, ПВЦ цев Ø100 за спој шоље са канализацијом, месингани завртњеви и пластични типлови за спој шоље и пода. Обрачун по комаду комплет монтиране и испитане шоље. | ком | 24 |  | 0 | 0 | 0
9/ | Набавка, транспорт и монтажа умиваоника од фајанса. Позицијом обухваћени: умиваоник, једноручна стојећа хромирана батерија за хладну и топлу воду, одливни вентил и хромирани сифон 5/4", месингани завртњеви и пластични типлови за повезивање са зидом. Обрачун по комаду комплет монтираног и испитаног умиваоника. | ком | 21 |  | 0 | 0 | 0
10/ | Набавка, транспорт и монтажа електричног акумулационог бојлера са сигурносним вентилом и пратећим материјалом за уградњу. Обрачун по комаду комплет монтираног и испитаног бојлера. Високомонтажни бојлер запремине 10 литара. | ком | 21 |  | 0 | 0 | 0
XIV | САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА | УКУПНА ЦЕНА РАДОВА: |  |  |  | 0 | 0
Општа напомена: Важи и за санитарну галантерију

## XV-Разни
Р.Б. | Врста радова | Ј.М. | Количина | Цене по Ј.М. без ПДВ-а | Цене по Ј.М. са ПДВ-ом | Свега без ПДВ-а | Свега са ПДВ-ом
XV | РАЗНИ РАДОВИ
1 | Завршно чишћење просторија са прањем комплетне столарије и браварије, стакала и др. Обрачун по м2 нето површине.
| Укупно: | м2 | 11710 |  | 0 | 0 | 0
XV | РАЗНИ РАДОВИ | УКУПНА ЦЕНА РАДОВА: |  |  |  | 0 | 0
Општа напомена: Важи и за разне радове

## Рекапитулација ГР
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА
Р.Б. | Врста радова |  | Свега без ПДВ-а | Свега са ПДВ-ом
О | РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА |  | 0 | 0
I | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  | 0 | 0
II | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  | 0 | 0
III | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  | 0
IV | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  | 0 | 0
V | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  | 0 | 0
VI | ФАСАДНА СТОЛАРИЈА |  | 0 | 0
VII | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  | 0
VIII | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  | 0 | 0
IX | ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ |  | 0 | 0
X | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  | 0 | 0
XI | ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  | 0 | 0
XII | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  | 0 | 0
XIII | ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  | 0 | 0
XIV | САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА |  | 0 | 0
XV | РАЗНИ РАДОВИ |  | 0 | 0
| УКУПНО СВИ РАДОВИ | UKUPNA CENA RADOVA: | 0 | 0

## Машински - 2. основни суд
Р.Б. | Врста радова | Ј.М. | Количина | Цене по Ј.М. без ПДВ-а | Цене по Ј.М. са ПДВ-ом | Свега без ПДВ-а | Свега са ПДВ-ом
Машински радови - 2. основни суд
I | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
НАПОМЕНА:
За сву демонтирану опрему се прави спецификација исте и записничка предаја инвеститору. Опреми која се носи на депонију се евидентира количина и тежина и као таква продаје отпаду.
A | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ СА ОДНОШЕЊЕМ НА ДЕПОНИЈУ
1 | Демонтажа постојећих зарђалих ливених радијатора и одношење на депонију.
|  | ком. | 4 |  | 0 | 0 | 0
2 | Демонтажа и сечење каналског ваздушног развода у комплету са решеткама и вентилаторима.
|  | кг | 20 |  | 0 | 0 | 0
B | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ СА ЗАПИСНИЧКОМ ПРЕДАЈОМ ИНВЕСТИТОРУ
3 | Демонтажа постојећих ливених радијатора и лагеровање до поновне монтаже.
|  | ком. | 122 |  | 0 | 0 | 0
4 | Демонтажа постојећих клима уређаја уграђених у прозорска крила.
|  | ком. | 6 |  | 0 | 0 | 0
I | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  | УКУПНО: |  |  | 0 | 0
II | РАДИЈАТОРИ И ПРИПАДАЈУЋА АРМАТУРА
1 | Испорука и монтажа ливених челичних чланкастих радијатора производ "ТЕРМИК" - Зрењанин, претходно скинутих у процесу демонтаже. У монтажу је урачунато испирање радијатора и њихова монтажа према диспозицији на места са којих су демонтирани, комплет са израдом нових веза на цевној мрежи.
|  | ком. | 3 |  | 0 | 0 | 0
2 | Испорука и монтажа радијаторских дуплорегулирајућих вентила са термостатском главом, који се монтирају на сва грејна тела, производ "Данфосс" или слично, следећих димензија:
| ДН 15 | ком. | 3 |  | 0 | 0 | 0
3 | Испорука и монтажа радијаторских навијака правих или угаоних, производ "Данфосс" или слично, за монтажу на радијаторе, следећих димензија:
| ДН 15 | ком. | 3 |  | 0 | 0 | 0
4 | Испорука и монтажа радијаторских редуцира за монтажу радијаторских вентила, одзрачних славина и славина за испуштање воде из радијатора:
|  | ком. | 12 |  | 0 | 0 | 0
5 | Испорука и монтажа радијаторског чепа, димензија ДН25
|  | ком. | 3 |  | 0 | 0 | 0
6 | Испорука и монтажа славинице за ручно пуњење и пражњење радијатора, димензија ДН15, НП6
|  | ком. | 3 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
II | РАДИЈАТОРИ И ПРИПАДАЈУЋА АРМАТУРА |  | УКУПНО: |  |  | 0 | 0
III | СПЛИТ И МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИ
ПРАТЕЋИ МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ
1
Изоловане бакарне цеви (према ЈУС Ц.Д5.500) следецих карактеристика:
| Цу 6,35 | м | 639 |  | 0 | 0 | 0
2 | Цу 9,52 | м | 639 |  | 0 | 0 | 0
Вакумирање инсталације и додатно пуњење расхладним средством
3 | * фреон Р410А | кг | 19 |  | 0 | 0 | 0
Израда цевовода за одвод кондензата кондензата од унутрашњих клима јединица, који се изводи од пластичних ПВЦ цеви за вођење у спуштеном плафону,све заједно са ослонцима, гумицама, заптивачима тј. комплетним фитингом следећих димензија:
4 | ДН 25 | м | 420 |  | 0 | 0 | 0
Испитивање система на непропустност азотом притиска 40 бар у складу са техничким условима. Пуштање система у рад
5 |  | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
Бушење отвора за пролаз цевне мреже, штемовање шлицева за пролаз цевне и кондензне мреже
|  | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Ситни потрошни материјал | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
III | СПЛИТ И МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИ |  | УКУПНО: |  |  | 0 | 0
IV | ЦЕВНА МРЕЖА И ПРИПАДАЈУЋА АРМАТУРА
A | ЦЕВНА МРЕЖА
1 | Испорука и израда мреже за развод топле воде за прикључке за радијаторе, израђене од бешавних или шавних челичних цеви по ЈУС Ц.Б5.221 или ДИН-у 2440, следећих димензија:
Напомена: Постојећи цевни прикључци за радијаторе остају на истим местима и истих димензија. Овом позицијом је предвиђено извођење нових прикључака само на местима где је цевна мрежа зарђала и као таква морала бити замењена (санитарне просторије)
| Ø 21.3 x 2.65 | м | 78 |  | 0 | 0 | 0
2 | Испорука и монтажа спојног и заптивног материјала за челичне цеви, дводелне цевне обујмице, конзоле и вешалице за цеви, клизне тачке и чврсти ослонци, ослонци, колена и хамбуршки лукови, металне розетне, зидне чауре, противприрубнице за цеви, ацетилен, кисеоник и остали материјал потребан за монтажу, усваја се 50% од позиције 1 и износи:
|  |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
B | БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА
3 | Чишћење цеви од рђе и малтера, минизирање два пута цеви, држача, арматуре бојом постојаном на радној температури:
|  | м2 | 5 |  | 0 | 0 | 0
4 | Премазивање свих цеви које се НЕ изолују два пута бојом постојаном на радној температури.
|  | м2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
IV | ЦЕВНА МРЕЖА И АРМАТУРА |  | УКУПНО: |  |  | 0 | 0
V | ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
1 | Припремни радови обухватају:
- Упознавање са пројектном и осталом
документацијом
- Отварање градилишта
- Упоређивање пројекта са стварним изведеним
стањем на објекту
- Потребна размеравања и усаглашавања
У случају да има неслагања у пројекту, предмеру или потешкоћа у реализацији пројекта, извођач је обавезан да одмах укаже на дате проблеме надзорном или пројектанту. У противном све измене иду на иду на његов терет.
|  | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Испирање инсталације радијаторског грејања хладном водом више пута, док се код испуштања не добије потпуно чиста вода.
|  | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Испитивање исталације радијаторског грејања на хладан хидраулички притисак (хидрауличка проба) п=прад+2.0бар у трајању од мин.6х са осматрањем, након тога од мин.24х према ЈУС М.Е6.012 од 23.03.1991.год. О испитвању се сачињава записник са потписима одговорних лица.Испитивање инсталације на хладан хидраулични притисак у свему према условима из овог пројекта. уз претходно испирање инсталације и пробе на заптивеност.
|  | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Топла хидраулична проба са следећим радовима:
4.1 | Подешавање радијаторских вентила на предвиђене позиције регулације
|  | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Подешавање косих регулационих вентила на гранама у топлотној подстаници на позиције предвиђене прорачуном, које су дате на шеми везе у топлотној подстаници и предаја записника о мерењу и регулацији у три примерка.
|  | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Унутрашњи и спољни транспорт материјала и алата.
|  | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Завршни радови обухватају:
- Потребна размеравања и усаглашавања
- Обележавање инсталације (натписи, симболи и позиције)
- Израда упутства за руковање и одржавање у три
примерка од којих један примерак упуства треба
застаклити и окачити на видно место у подстаници.
примерка од којих један примерак упуства треба
- Рашчишћавање и чишћење градилишта у циљу
оспособљавања инсталације за рад
- Испорука целокупне документације о опреми и
радовима потребне за технички пријем и добијање
употребне дозволе, учешће у техничком пријему и
отклањање примедби.
- Технички пријем и примопредаја инсталација крајњем
кориснику, са израдом извештаја који потписују
службена лица: надзорни орган, представник извођача
руководилац радова
- Израда пројекта изведеног стања у три примерка који
се предају Инвеститору (три копије графичке
документације).
|  | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
V | ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ |  | УКУПНО: |  |  | 0 | 0
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А Р А Д О В А | 2. ОСНОВНИ СУД ( По+Пр+Мз+1+2 )
I | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
II | РАДИЈАТОРИ И ПРИПАДАЈУЋА АРМАТУРА |  |  |  |  | 0 | 0
III | СПЛИТ И МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИ |  |  |  |  | 0 | 0
IV | ЦЕВНА МРЕЖА И ПРИПАДАЈУЋА АРМАТУРА |  |  |  |  | 0 | 0
V | ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
| СВЕ УКУПНО |  |  |  |  | 0 | 0

## Машински - Прек. Апел. Суд
Р.Б. | Врста радова | Ј.М. | Количина | Цене по Ј.М. без ПДВ-а | Цене по Ј.М. са ПДВ-ом | Свега без ПДВ-а | Свега са ПДВ-ом
Машински радови - Прекршајни апелациони суд
I | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
НАПОМЕНА:
За сву демонтирану опрему се прави спецификација исте и записничка предаја инвеститору. Опреми која се носи на депонију се евидентира количина и тежина и као таква продаје отпаду.
A | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ СА ОДНОШЕЊЕМ НА ДЕПОНИЈУ
1 | Демонтажа постојећих зарђалих ливених радијатора и одношење на депонију.
|  | ком. | 3 |  | 0 | 0 | 0
2 | Демонтажа и сечење каналског ваздушног развода у комплету са решеткама и вентилаторима.
|  | кг | 70 |  | 0 | 0 | 0
B | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ СА ЗАПИСНИЧКОМ ПРЕДАЈОМ ИНВЕСТИТОРУ
3 | Демонтажа постојећих ливених радијатора и лагеровање до поновне монтаже.
|  | ком. | 76 |  | 0 | 0 | 0
4 | Демонтажа постојећих клима уређаја уграђених у прозорска крила.
|  | ком. | 5 |  | 0 | 0 | 0
I | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  | УКУПНО: |  |  | 0 | 0
II | РАДИЈАТОРИ И ПРИПАДАЈУЋА АРМАТУРА
1 | Испорука и монтажа ливених челичних чланкастих радијатора производ "ТЕРМИК" - Зрењанин, претходно скинутих у процесу демонтаже. У монтажу је урачунато испирање радијатора и њихова монтажа према диспозицији на места са којих су демонтирани, комплет са израдом нових веза на цевној мрежи.
|  | ком. | 5 |  | 0 | 0 | 0
2 | Испорука и монтажа радијаторских дуплорегулирајућих вентила са термостатском главом, који се монтирају на сва грејна тела, производ "Данфосс" или слично, следећих димензија:
| ДН 15 | ком. | 5 |  | 0 | 0 | 0
3 | Испорука и монтажа радијаторских навијака правих или угаоних, производ "Данфосс" или слично, за монтажу на радијаторе, следећих димензија:
| ДН 15 | ком. | 5 |  | 0 | 0 | 0
4 | Испорука и монтажа радијаторских редуцира за монтажу радијаторских вентила, одзрачних славина и славина за испуштање воде из радијатора: |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ком. | 20 |  | 0 | 0 | 0
5 | Испорука и монтажа радијаторског чепа, димензија ДН25
|  | ком. | 5 |  | 0 | 0 | 0
6 | Испорука и монтажа славинице за ручно пуњење и пражњење радијатора, димензија ДН15, НП6
|  | ком. | 5 |  | 0 | 0 | 0
II | РАДИЈАТОРИ И ПРИПАДАЈУЋА АРМАТУРА |  | УКУПНО: |  |  | 0 | 0
III | СПЛИТ И МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИ
C | ПРАТЕЋИ МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ
1 | Изоловане бакарне цеви (према ЈУС Ц.Д5.500) следецих карактеристика:
| Цу 6,35 | м | 430 |  | 0 | 0 | 0
| Цу 9,52 | м | 430 |  | 0 | 0 | 0
2 | Вакумирање инсталације и додатно пуњење расхладним средством
| * фреон Р410А | кг | 14 |  | 0 | 0 | 0
3 | Израда цевовода за одвод кондензата кондензата од унутрашњих клима јединица, који се изводи од пластичних ПВЦ цеви за вођење у спуштеном плафону,све заједно са ослонцима, гумицама, заптивачима тј. комплетним фитингом следећих димензија:
| ДН 25 | м | 330 |  | 0 | 0 | 0
4 | Испитивање система на непропустност азотом притиска 40 бар у складу са техничким условима. Пуштање система у рад
|  | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Бушење отвора за пролаз цевне мреже, штемовање шлицева за пролаз цевне и кондензне мреже
|  | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Ситни потрошни материјал | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
III | СПЛИТ И МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИ |  | УКУПНО: |  |  | 0 | 0
IV | ЦЕВНА МРЕЖА И ПРИПАДАЈУЋА АРМАТУРА
A | ЦЕВНА МРЕЖА
[8 empty] | 0.0669 | 0
1 | Испорука и израда мреже за развод топле воде за прикључке за радијаторе, израђене од бешавних или шавних челичних цеви по ЈУС Ц.Б5.221 или ДИН-у 2440, следећих димензија: | [7 empty] | 0
Напомена: Постојећи цевни прикључци за радијаторе остају на истим местима и истих димензија. Овом позицијом је предвиђено извођење нових прикључака само на местима где је цевна мрежа зарђала и као таква морала бити замењена (санитарне просторије)
| Ø 21.3 x 2.65 | м | 39 |  | 0 | 0 | 0
2 | Испорука и монтажа спојног и заптивног материјала за челичне цеви, дводелне цевне обујмице, конзоле и вешалице за цеви, клизне тачке и чврсти ослонци, ослонци, колена и хамбуршки лукови, металне розетне, зидне чауре, противприрубнице за цеви, ацетилен, кисеоник и остали материјал потребан за монтажу, усваја се 50% од позиције 1 и износи:
|  |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
B | БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА
3 | Чишћење цеви од рђе и малтера, минизирање два пута цеви, држача, арматуре бојом постојаном на радној температури:
|  | м2 | 3 |  | 0 | 0 | 0
4 | Премазивање свих цеви које се НЕ изолују два пута бојом постојаном на радној температури.
|  | м2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
IV | ЦЕВНА МРЕЖА И АРМАТУРА |  | УКУПНО: |  |  | 0 | 0
V | ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
1 | Припремни радови обухватају:
- Упознавање са пројектном и осталом
документацијом
- Отварање градилишта
- Упоређивање пројекта са стварним изведеним
стањем на објекту
- Потребна размеравања и усаглашавања
У случају да има неслагања у пројекту, предмеру или потешкоћа у реализацији пројекта, извођач је обавезан да одмах укаже на дате проблеме надзорном или пројектанту. У противном све измене иду на иду на његов терет.
|  | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Испирање инсталације радијаторског грејања хладном водом више пута, док се код испуштања не добије потпуно чиста вода.
|  | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Испитивање исталације радијаторског грејања на хладан хидраулички притисак (хидрауличка проба) п=прад+2.0бар у трајању од мин.6х са осматрањем, након тога од мин.24х према ЈУС М.Е6.012 од 23.03.1991.год. О испитвању се сачињава записник са потписима одговорних лица.Испитивање инсталације на хладан хидраулични притисак у свему према условима из овог пројекта. уз претходно испирање инсталације и пробе на заптивеност.
|  | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Топла хидраулична проба са следећим радовима:
4.1 | Подешавање радијаторских вентила на предвиђене позиције регулације
|  | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Подешавање косих регулационих вентила на гранама у топлотној подстаници на позиције предвиђене прорачуном, које су дате на шеми везе у топлотној подстаници и предаја записника о мерењу и регулацији у три примерка.
|  | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Унутрашњи и спољни транспорт материјала и алата.
|  | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Завршни радови обухватају:
- Потребна размеравања и усаглашавања
- Обележавање инсталације (натписи, симболи и позиције)
- Израда упутства за руковање и одржавање у три
примерка од којих један примерак упуства треба
застаклити и окачити на видно место у подстаници.
примерка од којих један примерак упуства треба
- Рашчишћавање и чишћење градилишта у циљу
оспособљавања инсталације за рад
- Испорука целокупне документације о опреми и
радовима потребне за технички пријем и добијање
употребне дозволе, учешће у техничком пријему и
отклањање примедби.
- Технички пријем и примопредаја инсталација крајњем
кориснику, са израдом извештаја који потписују
службена лица: надзорни орган, представник извођача
руководилац радова
- Израда пројекта изведеног стања у три примерка који
се предају Инвеститору (три копије графичке
документације).
|  | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
V | ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ |  | УКУПНО: |  |  | 0 | 0
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А Р А Д О В А | ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД ( 3+4+Пк )
I | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
II | РАДИЈАТОРИ И ПРИПАДАЈУЋА АРМАТУРА |  |  |  |  | 0 | 0
III | СПЛИТ И МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИ |  |  |  |  | 0 | 0
IV | ЦЕВНА МРЕЖА И ПРИПАДАЈУЋА АРМАТУРА |  |  |  |  | 0 | 0
V | ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
| СВЕ УКУПНО |  |  |  |  | 0 | 0

## Слаба струја
Р.Б. | Врста радова | Ј.М. | Количина | Цене по Ј.М. без ПДВ-а | Цене по Ј.М. са ПДВ-ом | Свега без ПДВ-а | Свега са ПДВ-ом
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ
I | Инсталација структурног кабловског система
I.1 | Инсталација структурног кабловског система (Приземље, Мезанин, 1. Спрат, 2. Спрат)
1 | Демонтажа, одлагање и чување до предаје Инвеститору телефонских утичница. | пауш. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Демонтажа, одлагање и чување до предаје Инвеститору старих телефонских каблова. | пауш. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Слободностојећи 19" орман висине 47 ХУ, рек опремљен:
са 10 ЛСА 24-портна РЈ-45 патцх панела категорије 6 висине 1 ХУ;
са оптичким патцх панелом за 24 влакна
са 2 50-портна воице панела категорије 3 висине 1ХУ;
са 2 модула са по 3 вентилатора;
са 15 патцх гуиде панела, висине 1ХУ;
3 напојна панела са по 6 утичница за 220В са прекидачем
са 5 полица
| Испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију. Орман повезати на СИП. | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Слободностојећи 19" орман висине 47 ХУ, рек опремљен:
са 10 ЛСА 24-портна РЈ-45 патцх панела категорије 6 висине 1 ХУ;
са оптичким патцх панелом за 4 влакна
са 1 50-портна воице панела категорије 3 висине 1ХУ;
са 1 модулом са по 3 вентилатора;
са 15 патцх гуиде панела, висине 1ХУ;
2 напојна панела са по 6 утичница за 220В са прекидачем
са 5 полица
| Испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију. Орман повезати на СИП. | компл. | 3 |  | 0 | 0 | 0
5 | Утичница РЈ-45 цатегорије 6 за монтажу у зид, дупла. Испорука, монтажа и повезивање. | ком. | 120 |  | 0 | 0 | 0
6 | Набавка, испорука и уградња делом у перфориране носаче каблова под плафоном, делом у усеченим каналима у зиду, инсталационог кабла цат. 6 у халоген фрее изведби,
| типа ХФ ФТП 4x2x0.5 мм, цат. 6 | м | 9500 |  | 0 | 0 | 0
7 | Набавка, испорука и уградња фибер кабл 4 влакана 50/125 мултимоде индоор/оутдоор, халоген фрее, незапаљив, са заштитом од глодара, У-ДQ(ЗН)БХ 4Г50 | м | 150 |  | 0 | 0 | 0
8 | ХФ ПВЦ канали за монташу на зид, димензија 30ммx25мм за полагање каблова унутар канцеларија, хоризонтални и вертикални развод. | м | 2600 |  | 0 | 0 | 0
9 | Инсталационе цеви ХФ Ø16 мм. Набавка, испорука, монтажа и полагање. | м | 200 |  | 0 | 0 | 0
10 | Уградне разводне кутије Ø60 мм. Набавка, испорука и монтажа. | ком. | 150 |  | 0 | 0 | 0
11 | Уградне разводне кутије 100 мм. Набавка, испорука и монтажа. | ком. | 100 |  | 0 | 0 | 0
12 | Ситан потрошни материјал | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | Непредвиђени трошкови | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО под I.1 |  |  |  |  | 0 | 0
I.2 | Инсталација структурног кабловског система 3. Спрат, 4. Спрат, Поткровље)
1 | Демонтажа, одлагање и чување до предаје Инвеститору телефонских утичница. | пауш. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Демонтажа, одлагање и чување до предаје Инвеститору старих телефонских каблова. | пауш. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Слободностојећи 19" орман висине 47 ХУ, рек опремљен:
са 10 ЛСА 24-портна РЈ-45 патцх панела категорије 6 висине 1 ХУ;
са оптичким патцх панелом за 24 влакна
са 2 50-портна воице панела категорије 3 висине 1ХУ;
са 2 модула са по 3 вентилатора;
са 15 патцх гуиде панела, висине 1ХУ;
3 напојна панела са по 6 утичница за 220В са прекидачем
са 5 полица
| Испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију. Орман повезати на СИП. | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Слободностојећи 19" орман висине 47 ХУ, рек опремљен:
са 10 ЛСА 24-портна РЈ-45 патцх панела категорије 6 висине 1 ХУ;
са оптичким патцх панелом за 4 влакна
са 1 50-портна воице панела категорије 3 висине 1ХУ;
са 1 модулом са по 3 вентилатора;
са 15 патцх гуиде панела, висине 1ХУ;
2 напојна панела са по 6 утичница за 220В са прекидачем
са 5 полица
| Испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију. Орман повезати на СИП. | компл. | 2 |  | 0 | 0 | 0
5 | Утичница РЈ-45 цатегорије 6 за монтажу у зид, дупла. Испорука, монтажа и повезивање. | ком. | 70 |  | 0 | 0 | 0
6 | Набавка, испорука и уградња делом у перфориране носаче каблова под плафоном, делом у усеченим каналима у зиду, инсталационог кабла цат. 6 у халоген фрее изведби,
| типа ХФ ФТП 4x2x0.5 мм, цат. 6 | м | 6500 |  | 0 | 0 | 0
7 | Набавка, испорука и уградња фибер кабл 4 влакана 50/125 мултимоде индоор/оутдоор, халоген фрее, незапаљив, са заштитом од глодара, У-ДQ(ЗН)БХ 4Г50. | м | 150 |  | 0 | 0 | 0
8 | ХФ ПВЦ канали за монташу на зид, димензија 30ммx25мм за полагање каблова унутар канцеларија, хоризонтални и вертикални развод. | м | 1500 |  | 0 | 0 | 0
9 | Инсталационе цеви ХФ Ø16 мм. Набавка, испорука, монтажа и полагање. | м | 200 |  | 0 | 0 | 0
10 | Уградне разводне кутије Ø60 мм. Набавка, испорука и монтажа. | ком. | 100 |  | 0 | 0 | 0
11 | Уградне разводне кутије 100 мм. Набавка, испорука и монтажа. | ком. | 100 |  | 0 | 0 | 0
12 | Ситан потрошни материјал | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | Непредвиђени трошкови | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО под I.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| УКУПНО под I |  |  |  |  | 0 | 0
II | Инсталација система за аутоматску сигнализацију пожара
1 | Демонтажа, одлагање и чување до предаје Инвеститору противпожарне централе, аутоматских, термичких, ручних јављача пожара и алармних сирена. | паушал. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Микропроцесорски контролисана адресабилна централа система детекције пожара, заснована на комуникацији са стандардним и интелигентним јављачима пожара и другим елементима за најмање 8 петљи капацитета маx 126 адреса по петљи.Централа је опремљена са ЛЦД дисплејом са 8x40 карактера за приказ текстуалних информација у мирном стању и инструкција оператору у алармном стању уз коришћење одговарајућег менија за комуникацију. Централа поседује могућност мрежног повезивања са другим централама и ПП терминалима. Предвидјен је потребан број програмибилних релејних излаза за управљање техничким системима у случају пожара, као и могућност интеграције у системе за централни надзор и управљање. Уградјена је напојна јединица (24В/70W) за мрежно напајање и аутоматско пуњење акумулаторске батерије за резервно напајање у трајању од 72 сата у мирном стању и додатних 30 мин. у стању аларма. Централа је уградјена у стандардно кућиште и осим основне опреме, садржи и следеће елементе: | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Релејни модул за генерисање алармних команди. Набавка, испорука и монтажа. | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
4 | Батерија 12В 27Ах.Набавка, испорука, монтажа, повезивање на инсталацију и програмирање | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
5 | Адресабилни аутоматски оптички детектор пожара. Димни детектор пожара широког спектра са анализом пожарних параметара и аутоматском компензацијом штетних утицаја. Детектор поседује опто-електронску комору за детекцију тамних и светлих димних честица са повећаним имунитетом према лажним алармима. Детектор је отпоран на стандардне сметњекоје се могу јавити (прашина, влакна, инсекти,влажност, кондензација, ЕМ утицаји, корозивнепаре, вибрације, удари И сл.). Детектор поседује алармни индикатор видљив у у кругу од 360º као и уградјени изолатор линијеод кратког споја и прекида. Набавка, испорука, монтажа и повезивање. | ком. | 250 |  | 0 | 0 | 0
6 | Адресабилни аутоматски термички детектор пожара. Термички детектор пожара широког спектра са анализом пожарних параметара и аутоматском компензацијом штетних утицаја. Детектор је опремљен са два топлотна сензора, тако да у случају квара једног сензора, други сензор преузима функцију. Мери температуру околине и температуру унутар детектора, а што омогућава моментално откривање повишења температуре. Детектор је отпоран на стандардне сметњекоје се могу јавити (прашина, влакна, инсекти,влажност, кондензација, ЕМ утицаји, корозивнепаре, вибрације, удари И сл.). Детектор поседује алармни индикатор видљив у у кругу од 360º као и уградјени изолатор линијеод кратког споја и прекида. Набавка, испорука, монтажа и повезивање. | ком. | 14 |  | 0 | 0 | 0
7 | Подножје адресабилних детектора пожара. Подножје израдјено од синтетичког материјала отпорног на ударце, вибрације и огреботине са терминалним контактима без завртања. Боја подножја чисто бела, РАЛ 9010. Набавка, испорука, монтажа и повезивање | ком. | 264 |  | 0 | 0 | 0
8 | Натписна плочица за испис адресе аутоматских детектора. Набавка, испорука, монтажа и повезивање | ком. | 264 |  | 0 | 0 | 0
9 | Адресабилни ручни јављач пожара. Електроника ручног јављача пожара са директним активирањем ломљењем заштитног стакла. У јављач је уградјен изолатор линије од кратког споја и прекида. Набавка, испорука, монтажа и повезивање. | ком. | 20 |  | 0 | 0 | 0
10 | Кућиште ручног јављача пожара, црвено, категорија заштите ИП44. Набавка, испорука, монтажа и повезивање. | ком. | 20 |  | 0 | 0 | 0
11 | Адресабилни излазни модул. Набавка, испорука, монтажа и повезивање. | ком. | 40 |  | 0 | 0 | 0
12 | Адресабилни улазни модул. Набавка, испорука, монтажа и повезивање. | ком. | 30 |  | 0 | 0 | 0
13 | Кућиште адресабилног модула. Набавка, испорука и монтажа. | ком. | 70 |  | 0 | 0 | 0
14 | Алармна сирена, са јачином звука већом од 105дБ/1м, подешавање 24 различитих упозоравајућих тонова, за монтажу на зид, механичка категорија заштите ИП 54/ИП65, израђена од беле АБС пластике. Набавка, испорука, монтажа и повезивање. | ком. | 8 |  | 0 | 0 | 0
15 | Електронска бљескалица црвена. Електронска упозоравајућа бљескалица, за светлосну индикацију активирања система против пожарне заштите. Набавка, испорука, монтажа и повезивање. | ком. | 2 |  | 0 | 0 | 0
16 | Инсталациони кабл типа ЈХ-(Ст)Х 2x2x0,8 мм. Набавка, испорука, монтажа и повезивање. | м. | 2900 |  | 0 | 0 | 0
17 | Инсталациони кабл типа ЈЕ-Х(Ст)Х 2x2x0,8 мм ФЕ180/Е30. Набавка, испорука, монтажа и повезивање. | м. | 450 |  | 0 | 0 | 0
18 | Инсталациони кабл типа НХXХX ФЕ180/Е90 3x1,5мм2, за повезивање извршних функција. Набавка, испорука, монтажа и повезивање. | м | 1500 |  | 0 | 0 | 0
19 | Инсталационе цеви ХФ Ø16 мм. Набавка, испорука, монтажа и полагање. | м | 3350 |  | 0 | 0 | 0
20 | Израда кабловског продора кроз противпожарни зид и његова испуна противпожарном заштитном масом (атестираном), према детаљу испоручиоца атестиране противпожарне масе за китовање и премаз за електрични кабл. | м² | 10 |  | 0 | 0 | 0
21 | Израда ватроотпорних баријера при прелазку каблова из једног пожарног сектора у други комплет са прскањем каблова са ватроотпорним материјалом, коиј садржи одговарајући атест у дужини од 1 м са обе стране баријере. | кг | 20 |  | 0 | 0 | 0
22 | Провера, програмирање и пуштање система у рад | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
23 | Израда пројекта изведеног стања у 3 примерка | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
24 | Ситан потрошни материјал | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
25 | Непредвиђени трошкови | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО под II |  |  |  |  | 0 | 0
III | Инсталација система видео надзора
1 | Камера модел П3344-ВЕ 6мм: Анти-вандал, за спољашни надзор 6мм објектив; Сензор: 1/4” РГБ ЦМОС са прогресивним скенирањем; Објектив: Варифоцал, ДЦ-ирис, ауто фокус и зум АXИС; 2.5-6 мм, Ф1.4, хоризонтални угао: 40°-87°; Илуминација: Аутомарски дан/ноћ ИЦ филтер; Цолор: 0.3 луx, Ф1.4, Б/W: 0.05 луx, Ф1.4; Окидач (схуттер): 1/25000 с до 1/6 с; ПТЗ: Пан 360°, тилт 170°, ротатион 340°; Дигитални ПТЗ, пресет позиције, патролни режим рада. Набавка, испорука, монтажа и повезивање | ком | 8 |  | 0 | 0 | 0
2 | Набавка, испорука и уградња делом у перфориране носаче каблова под плафоном, делом у уХФ ПВЦ канале на зиду, инсталационог кабла цат. 6 у халоген фрее изведби, | м.
| типа ХФ ФТП 4x2x0.5 мм, цат. 6 |  | 880 |  | 0 | 0 | 0
| Инсталационе цеви ХФ Ø16 мм. Набавка, испорука, монтажа и полагање. | м | 880 |  | 0 | 0 | 0
4 | Линксyс СРW224Г4П 24-порт 10/100 + 4-порт Гигабит Сwитцх - WебВиеw/ПоЕ. Набавка, испорука, монтажа и повезивање. | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | НЕТ АВИС сервер Л-200-15 са лиценцама за 8 камера. Набавка, испорука, монтажа и повезивање. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | ХП Wоркстатион са НВИДИА Qуадро НВС 450 графичком картицом и ХП 2ТБ САС 15К Хард Дриве, ФМ803АА, Оперативни систем Wиндоwс 7. Набавка, испорука, монтажа и повезивање. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Систем за снимање и чување података. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | 24" Wидесцреен ЛЦД Монитор. Набавка, испорука, монтажа и повезивање | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | 32" Wидесцреен ЛЦД Монитор. Набавка, испорука, монтажа и повезивање. | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
10 | Програмирање и пуштање система у рад | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | Израда пројекта изведеног стања у 3 примерка | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | Ситан потрошни материјал | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | Непредвиђени трошкови | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО под III |  |  |  |  | 0 | 0
IV | Остало
1. | Прикључење и провера телефонске инсталације на изводни орман ПТТ концентрације објекта. | паушал. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | Испитивање инсталације, мерења и издавање Атеста за рачунарску мрежу категорије 6. | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | Израда пројекта изведеног стања на основу примерка пројекта снимљеног за време извођења радова. | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО под IV |  |  |  |  | 0 | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I | Инсталација структурног кабловског система |  |  |  |  | 0 | 0
II | Инсталација система за аутоматску сигнализацију пожара |  |  |  |  | 0 | 0
III | Инсталација система видео надзора |  |  |  |  | 0 | 0
IV | Остало |  |  |  |  | 0 | 0
| УКУПНО |  |  |  |  | 0 | 0

## Јака струја 1
Р.Б. | Врста радова | Ј.М. | Количина | Цене по Ј.М. без ПДВ-а | Цене по Ј.М. са ПДВ-ом | Свега без ПДВ-а | Свега са ПДВ-ом
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ - ПОДРУМ, ПРИЗЕМЉЕ, МЕЗАНИН, 1. И 2.СПРАТ
НАПОМЕНА: Овим предмером и предрачуном предвиђа се испорука свег потребног материјала и опреме, уграђивање како је то наведено у појединим позицијама, испитивање и пуштање у рад, као и довођење у исправно стање свих оштећених места на већ изведеним радовима. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета. Сви радови морају бити изведени стручном снагом, а у потпуности према Југословенским прописима и важећим стандардима за ову врсту радова.
У цену се урачунава сав наведени материјал у позицијама и сав ситан материјал, који прати дотичну позицију, транспорт, као и цену радне снаге са свим порезима и доприносима. Цена укључује испитивање и пуштање у исправан рад свих елемената инсталације наведених у позицијама. Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и предрачуну и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такодје не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером и предрачуном, а евентуално нису напоменути у техничком опису или ма на ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за изводјења инсталација за ову врсту објекта.
I. | ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ - ПОДРУМ, ПРИЗЕМЉЕ, МЕЗАНИН, 1. И 2.СПРАТ
I.1. | ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НАПАЈАЊА КЛИМА УРЕЂАЈА
1 | Испорука и монтажа у постојећем нисконапонском блоку следеће опреме:
ком.2 - Компактни прекидач снаге МЦ1, 3п, 160А, 25кА, Итер = 0,8-1xИн, А, Икс = 8xИн, и поднапонским окидачем МЦ2-XУ (реле мин.напона) за искључење у случају пожара, сличан производу производу ''Сцхрацк''
ком.2 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Б″, називне струје оптерећења 6А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
|  | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Испорука и монтажа доле наведене опреме за израду носача каблова - регала, израђених од поцинкованог перфорираног челичног лима. Регали се полажу у по поду, зиду и плафону, комплет са причвршћивањем и монтажом. У цену је урачунато регали, поклопци, конзоле, стубови, елементи за спајање, ″Т″ елементи и сав потребан ситан материјал.
| - перфорирани носачи каблова ПНК 200/50 | м. | 20 |  | 0 | 0 | 0
3 | Испорука и монтажа безхалогеног, самогасивог канала са поклопцем, са комплетном опремом за монтажу, настављање, скретање, ''Т'' рачвама, завршецима, са потребним штемовањем, при проласку кроз зидове и бетонске плоче и довођењем после монтаже канала, околног простора у првобитно стање.
| - канал димензија 110x70мм | м. | 100 |  | 0 | 0 | 0
| - канал димензија 40x40мм | м. | 270 |  | 0 | 0 | 0
4 | Испорука, полагање безхалогеног, једножилног кабла 1кВ у ПНК регалу и безхалогеним каналима од НН блока до разводних ормана климатизације и повезивање на исте, по принципу ''улаз-излаз'', са свим потребним радовима. У цену су урачунати сви потребни занатски радови, довођење места у првобитно стање, као и евентуални непредвиђени радови.
| - Н2XХ-Ј 1x70мм2 | м. | 440 |  | 0 | 0 | 0
| - Н2XХ-Ј 1x35мм2 | м. | 110 |  | 0 | 0 | 0
5 | Испорука материјала, израда и монтажа стандардног ормана, потребних димензија (димензије даје испоручилац опреме са простором за увод и савијање напојног вода), за надградњу, израђеног у заштити ИП54 са вратима, бравом и кључем, плочом, сабирницама, редним стезаљкама, натписним плочама и осталим материјалом потребним за комплетирање разводног ормана. Уводнице за једножилне каблове пресерка 70мм2 су монтиране на горњој и доњој страни разводног ормана. Разводни орман је за радни напон 230/400В, 50Хз у систему заштите од опасног напона ТН-Ц-С.
Поред комплетне припадајуће опреме РО мора бити снабдевен свим одговарајућим ознакама као што су ознаке ормана, систем заштите, знаком опасности од електричне струје, једнополном шемом изведеног стања и остале одговарајуће ознаке. РО мора у свему бити изведен и опремљен према прописима и препорукама надлежног комуналног предузећа.
У цену урачунати и ожичење, транспорт и монтажу, пуштање у пробни рад, атести са свим потребним испитивањима, натписне плочице за означавање свих уређаја, редних стезаљки, заштитних прекидача, итд.
На вратима главног разводног ормана, са унутрашње стране, поставити једнополну шему у поливинилу, а са спољне стране упозоравајућу таблицу "Опасно по живот" са симболом електричне струје.
Главни разводни орман је снабдевен сигурносним завртњем "С" за повезивање уземљења.
На вратима главног разводног ормана, са унутрашње стране, поставити једнополну шему у поливинилу, а са спољне стране упозоравајућу таблицу "Опасно по живот" са симболом електричне струје.
Плаћа се комплет испоручено и постављено са испитивањем исправности. Пре почетка израде разводних ормана проверити да није дошло до каквих измена, које би утицала на дефинисање ормана, што ће потврдити надзорни орган.
У разводни орман је монтирана следећа опрема:
ком.1 - Трополна, двоположајна (1-0), гребенаста склопка називне струје 40А, 3x400В за уградњу на ДИН-носач, сличан производу ''Сцхрацк''
ком.3 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Ц″, називне струје оптерећења 40А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.3 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Б″, називне струје оптерећења 2А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.4 - ком.7 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Б″, називне струје оптерећења 16А и 25А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.3 - сигнална светиљка зелене боје 5W, 230В, 50Хз за монтажу на врата ормана
|  | ком. | 6 |  | 0 | 0 | 0
6 | Испитивање и пуштање у пробни рад разводног ормана са отклањањем евентуалних недостатака. | компл. | 6 |  | 0 | 0 | 0
7 | Испорука, полагање безхалогеног, трожилног кабла 1кВ у већ постављеним безхалогеним каналима од разводних ормана климатизације до клима-уређаја и повезивање на оба краја, са свим потребним радовима. У цену су урачунати сви потребни занатски радови, довођење места у првобитно стање, као и евентуални непредвиђени радови.
| - Н2XХ-Ј 3x4мм2 | м. | 270 |  | 0 | 0 | 0
| - Н2XХ-Ј 3x2,5мм2 | м. | 409 |  | 0 | 0 | 0
8 | Испитивање инсталација и пуштање у пробни рад. | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | Припремно-завршни радови, са ситним неспецифицираним материјалом. | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО под I.1.: |  |  |  |  | 0 | 0
I.2. | ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
1 | Демонтажа постојећих прекидача 10А, 250В, и ''кип'' прекидача 16А, 250В, са записничком предајом инвеститору.
| - обичан прекидач 6/10А, 250В | ком. | 167 |  | 0 | 0 | 0
| - серијски прекидач 6/10А, 250В | ком. | 6 |  | 0 | 0 | 0
| - ''кип'' прекидач 16А, 250В | ком. | 15 |  | 0 | 0 | 0
2 | Демонтажа постојећих монофазних прикључница 16А, 250В, које нису у функцији, са затварањем разводних кутија и са записничком предајом инвеститору | ком. | 24 |  | 0 | 0 | 0
3 | Демонтажа постојећих монофазних прикључница 16А, 250В, које нису у функцији, са записничком предајом инвеститору | ком. | 27 |  | 0 | 0 | 0
4 | Демонтажа постојећих светиљки (флуоросцентних и инкадесцентних) са записничком предајом инвеститору. | ком. | 363 |  | 0 | 0 | 0
5 | Испорука, монтажа и повезивање прекидача 10А, 250В у модуларној изведби 1М, у већ монтираном сету у заштити ИП20. | ком. | 177 |  | 0 | 0 | 0
6 | Испорука, монтажа и повезивање обичног прекидача 16А (20А), 250В у модуларној изведби 1М са светлосном индикацијом, у већ монтираном сету у заштити ИП20. | ком. | 15 |  | 0 | 0 | 0
7 | Испорука и уградња у зидну облогу модуларног сета за каснију уградњу прекидача, а која се састоји од кутије за н­модула, носача и маске у боји коју одабере инвеститор.
| - 2М | ком. | 127 |  | 0 | 0 | 0
| - 4М | ком. | 8 |  | 0 | 0 | 0
8 | Испорука, повезивање и монтажа у разводној кутији у зиду монофазне прикључнице са заштитним контактом 16А, 250В у заштити ИП20, са механизмом и маском у специфицираној боји, у модуларној изведби ­ 2М, за монтажу на висини 0,3м од готовог пода, са потребним повезивањем. | ком. | 22 |  | 0 | 0 | 0
9 | Испорука, повезивање и монтажа у разводној кутији у зиду троструке монофазне прикључнице са заштитним контактом 16А, 250В у заштити ИП20, са механизмом и маском у специфицираној боји, у модуларној изведби ­ 6М, за монтажу на висини 0,3м од готовог пода. | ком. | 133 |  | 0 | 0 | 0
10 | Испорука материјала и израда комплетне инсталације за монофазне изводе - прикључнице 16А, 250В, путем пробијања постојећих зидова или штемовањем кратких траса за повезивање постојећих монофазних прикључница које су у функцији са новим прикључницама. У цену су урачунати сви потребни радови на полагању кабла типа Н2XХ-Ј 3x2,5мм2, повезивање на оба краја и довођење околног простора по полагању кабла у првобитно стање. Дужина кабла по једном изводу износи 3м. | ком. | 54 |  | 0 | 0 | 0
11 | Испорука, монтажа и повезивање надградне флуо-светиљке, са сјајним рефлектором од алуминијума, опалним дифузором, четири флуо цеви снаге 14W, Т16, грлом Г5, електронском предспојном справом и прибором за монтажу, слична производу ''ОРИЕН ДО 4x14W'', ''БУЦК''. | ком. | 63 |  | 0 | 0 | 0
12 | Испорука, монтажа и повезивање надградне флуо-светиљке, са сјајним рефлектором од алуминијума, опалним дифузором, две флуо цеви снаге 28W, Т16, грлом Г5, електронском предспојном справом и прибором за монтажу, слична производу ''ОРИЕН ДО 2x28W'', ''БУЦК''. | ком. | 48 |  | 0 | 0 | 0
13 | Испорука, монтажа и повезивање надградне флуо-светиљке, са сјајним рефлектором од алуминијума, опалним дифузором, четири флуо цеви снаге 28W, Т16, грлом Г5, електронском предспојном справом и прибором за монтажу, слична производу ''ОРИЕН ДО 4x28W'', ''БУЦК''. | ком. | 2 |  | 0 | 0 | 0
14 | Испорука, монтажа и повезивање надградне флуо-светиљке, са сјајним рефлектором од алуминијума, параболичним растером, четири флуо цеви снаге 14W, Т16, грлом Г5, електронском предспојном справом и прибором за монтажу, слична производу ''ОРИЕН ДЛ 4x14W'', ''БУЦК''. | ком. | 4 |  | 0 | 0 | 0
15 | Испорука, монтажа и повезивање надградне флуо-светиљке, са сјајним рефлектором од алуминијума, параболичним растером, две флуо цеви снаге 28W, Т16, грлом Г5, електронском предспојном справом и прибором за монтажу, слична производу ''ОРИЕН ДЛ 2x28W'', ''БУЦК''. | ком. | 95 |  | 0 | 0 | 0
16 | Испорука, монтажа и повезивање надградне флуо-светиљке, са сјајним рефлектором од алуминијума, параболичним растером, четири флуо цеви снаге 28W, Т16, грлом Г5, електронском предспојном справом и прибором за монтажу, слична производу ''ОРИЕН ДЛ 4x28W'', ''БУЦК''. | ком. | 83 |  | 0 | 0 | 0
17 | Испорука, монтажа и повезивање надградне инкадесцентне светиљке са опалним дифузором, снаге 75-100W, грлом Е27. Светиљка према избору инвеститора. | ком. | 46 |  | 0 | 0 | 0
18 | Испитивање инсталација и пуштање у пробни рад. | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
19 | Припремно-завршни радови, са ситним неспецифицираним материјалом. | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
20 | Потребна мерења и издавање Стручног налаза о квалитету изведених инсталација. | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО под I.2.: |  |  |  |  | 0 | 0
I.3. | ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ РАЗВОДНИХ ОРМАНА
1 | Снимање постојећих разводних ормана, израда једнополне шеме за сваки разводни орман. | ком. | 14 |  | 0 | 0 | 0
2 | Раскачивање свих струјних веза са обележавањем постојећих струјних кола за сваки разводни орман. | ком. | 15 |  | 0 | 0 | 0
3 | Демонтажа постојећих разводних ормана, са демонтажом комплетне ормане у њему и записничка предаја инвеститору. | ком. | 15 |  | 0 | 0 | 0
4 | Испорука материјала, израда и монтажа стандардног ормана, потребних димензија (димензије даје испоручилац опреме са простором за увод и савијање напојног вода), за уградњу, израђеног у заштити ИП54 са вратима, бравом и кључем, плочом, сабирницама, редним стезаљкама, натписним плочама и осталим материјалом потребним за комплетирање разводног ормана. Уводнице за једножилне каблове пресерка 70мм2 су монтиране на горњој и доњој страни разводног ормана. Разводни орман је за радни напон 230/400В, 50Хз у систему заштите од опасног напона ТН-Ц-С.
Поред комплетне припадајуће опреме РО мора бити снабдевен свим одговарајућим ознакама као што су ознаке ормана, систем заштите, знаком опасности од електричне струје, једнополном шемом изведеног стања и остале одговарајуће ознаке. РО мора у свему бити изведен и опремљен према прописима и препорукама надлежног комуналног предузећа.
У цену урачунати и ожичење, транспорт и монтажу, пуштање у пробни рад, атести са свим потребним испитивањима, натписне плочице за означавање свих уређаја, редних стезаљки, заштитних прекидача, итд.
На вратима главног разводног ормана, са унутрашње стране, поставити једнополну шему у поливинилу, а са спољне стране упозоравајућу таблицу "Опасно по живот" са симболом електричне струје.
Главни разводни орман је снабдевен сигурносним завртњем "С" за повезивање уземљења.
На вратима главног разводног ормана, са унутрашње стране, поставити једнополну шему у поливинилу, а са спољне стране упозоравајућу таблицу "Опасно по живот" са симболом електричне струје.
Плаћа се комплет испоручено и постављено са испитивањем исправности. Пре почетка израде разводних ормана проверити да није дошло до каквих измена, које би утицала на дефинисање ормана, што ће потврдити надзорни орган.
У цену је урачунато и повезивање постојећих струјних кола на нове разводне ормане
У разводни орман је монтирана следећа опрема:
ком.1 - Трополна, двоположајна (1-0), гребенаста склопка називне струје 63А, 3x400В за уградњу на ДИН-носач, сличан производу ''Сцхрацк''
ком.3 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Ц″, називне струје оптерећења 63А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.3 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Б″, називне струје оптерећења 2А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.33 - ком.40 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Б″, називне струје оптерећења 10А и 16А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.1 - монофазна прикључница 16А, 250В, са заштитним контактом са поклопцем за надградњу у заштити ИП44
ком.3 - сигнална светиљка зелене боје 5W, 230В, 50Хз за монтажу на врата ормана
|  | ком. | 6 |  | 0 | 0 | 0
5 | Исто као под поз.4., само следећа опрема:
ком.1 - Трополна, двоположајна (1-0), гребенаста склопка називне струје 63А, 3x400В за уградњу на ДИН-носач, сличан производу ''Сцхрацк''
ком.3 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Ц″, називне струје оптерећења 50А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.3 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Ц″, називне струје оптерећења 40А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.3 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Ц″, називне струје оптерећења 25А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.3 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Б″, називне струје оптерећења 2А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.40 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Б″, називне струје оптерећења 10А и 16А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.1 - монофазна прикључница 16А, 250В, са заштитним контактом са поклопцем за надградњу у заштити ИП44
ком.3 - сигнална светиљка зелене боје 5W, 230В, 50Хз за монтажу на врата ормана
|  | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Исто као под поз.4., само следећа опрема:
ком.1 - Трополна, двоположајна (1-0), гребенаста склопка називне струје 40А, 3x400В за уградњу на ДИН-носач, сличан производу ''Сцхрацк''
ком.6 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Ц″, називне струје оптерећења 40А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.3 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Б″, називне струје оптерећења 2А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.30 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Б″, називне струје оптерећења 10А и 16А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.1 - монофазна прикључница 16А, 250В, са заштитним контактом са поклопцем за надградњу у заштити ИП44
ком.3 - сигнална светиљка зелене боје 5W, 230В, 50Хз за монтажу на врата ормана
|  | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Исто као под поз.4., само додати и следећу опрему:
ком.1 - трополни контактор 20А, са шпулном 230В, 50Хз са два помоћна радна радна и два помоћна мирна контакта
ком.1 - Једнополна, двоположајна гребенаста склопка, називне струје оптерећења 16А, 230В
ком.1 - сигнална светиљка зелене боје 5W, 230В, 50Хз за монтажу на врата ормана
|  | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | Замена постојећих разводних ормана, које није било могуће снимити, адекватним са опремом сличном опреми у постојећим орманима, при чему уместо топљивих осигурача користити инсталационе аутоматске прекидаче.
|  | ком. | 5 |  | 0 | 0 | 0
9 | После повезивање разводних ормана на постојећа струјна кола извршити проверу функционалности. После израде стручног налаза уколико се докаже било каква неправилност у раду или заштити од електричног удара разводних ормана, разводне ормане допунити са потребном опремом, ФИД-склопкама или неким другим заштитним уређајем. | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО под I.3.: |  |  |  |  | 0 | 0
I.4. | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
1 | Набавка, транспорт и монтажа поцинкованог стуба, укупне дужине 6 м, комплет са сајлама за затезање и прибором за причвршћивање. | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Испорука и монтажа штапне хватаљке са уређајем за рано стартовање производјача ЛИВА ГРУП ЕЛЕКТРИК ЕЛЕКТРОНИК ИНСААТ - Измир, Турска, тип уређаја Е.С.Е. ЛР "ЛИВА" ЛАП-БX 175, са носачем хватаљке, везним порибором, са временом предњачења Δт= 60 μс, у складу са СРПС Н.Б4.810. | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Испорука и монтажа бројача удара грома (атмосферског пражњења у громобранску инсталацију) ЛСЦ-ЛX01 (серијски број 1017), опсега деловања 300А до 100кА, производјац: ЛИВА ГРУП ЕЛЕКТРИК ЕЛЕКТРОНИК ИНСААТ - Измир, Турска, комплет са повезивањем горње и доње траке, горњом и доњом стезаљком на бројачу удара грома. | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Испорука и полагање челично-поцинковане траке ФеЗн 20x3мм на потпорама траке по крову објекта, од уређаја за рано стартовање до постојећих громобранских спустева (који су се мерењем доказали да су исправни, односно да су вредности громобранског уземљења у оквиру дозвољених вредности), путем одговарајућих стезаљки, спојница и обујмица или заваривањем. | м. | 40 |  | 0 | 0 | 0
5 | Настављање и укрштање трака где је то потребно са укрсним комадом СРПС Н.Б4.936. | ком. | 4 |  | 0 | 0 | 0
6 | Испорука и уградња ситног неспецифицираног материјала. | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Потребна мерења и издавање Стручног налаза о извршеним испитивањима громобранске инсталације. | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | Непредвиђени радови. | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО под I.4: |  |  |  |  | 0 | 0
| УКУПНО под I: |  |  |  |  | 0 | 0
II. | ЗАВРШНИ РАДОВИ
Овим је обухваћено проверавање прегледом инсталације, која се врши када је она искључена, а састоји се из проверавања:
1. Заштите од електричног удара, укључујући мере размака код заштите препрекама, кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке;
2. Мере заштите од ширења ватре и од термичких утицаја, проводник према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона;
3. Избора и подешености заштитних уредјаја и уредјаја за надзор;
4. Исправности постављања одговарајућих расклопних уредјаја у погледу раставног размака;
5. Избора опреме и мера заштите према спољашњим утицајима;
6. Распознавање неутралног и заштитног проводника;
7. Присуство шема, таблица са упозорењима или сличних информација;
8. Распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезаљки и друге опреме;
9. Спајање проводника;
10. Приступачности и расположивости простора за рад и одржавање.
Општа испитивања морају се извести према следећем редоследу:
1. Непрекидност заштитног проводника и главног и додатног проводника за изједначавање потенцијала;
2. Отпорност изолације електричне изолације;
3. Заштита електричним одвајањем струјних кола;
4. Отпорност пода и зидова;
5. Функционалност.
| Ако се при испитивању искаже неусаглашеност са овим одредбама, испитивања се морају поновити после исправљања грешака. Завршни радови осим овог садрже издавање свих потребних атеста, као и израда техничке документације изведеног стања, уколико је дошло до одступања од основног пројекта | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО под II: |  |  |  |  | 0 | 0
| I. ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ |  |  |  |  | 0 | 0
| II. ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
| УКУПНО: |  |  |  |  | 0 | 0

## Јака струја 2
Р.Б. | Врста радова | Ј.М. | Количина | Цене по Ј.М. без ПДВ-а | Цене по Ј.М. са ПДВ-ом | Свега без ПДВ-а | Свега са ПДВ-ом
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ - 3. И 4.СПРАТ И ПОТКРОВЉЕ
НАПОМЕНА: Овим предмером и предрачуном предвиђа се испорука свег потребног материјала и опреме, уграђивање како је то наведено у појединим позицијама, испитивање и пуштање у рад, као и довођење у исправно стање свих оштећених места на већ изведеним радовима. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета. Сви радови морају бити изведени стручном снагом, а у потпуности према Југословенским прописима и важећим стандардима за ову врсту радова.
У цену се урачунава сав наведени материјал у позицијама и сав ситан материјал, који прати дотичну позицију, транспорт, као и цену радне снаге са свим порезима и доприносима. Цена укључује испитивање и пуштање у исправан рад свих елемената инсталације наведених у позицијама. Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и предрачуну и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такодје не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером и предрачуном, а евентуално нису напоменути у техничком опису или ма на ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за изводјења инсталација за ову врсту објекта.
I. | ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ - 3. И 4.СПРАТ И ПОТКРОВЉЕ
I.1. | ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НАПАЈАЊА КЛИМА УРЕЂАЈА
1 | Испорука и монтажа безхалогеног, самогасивог канала са поклопцем, са комплетном опремом за монтажу, настављање, скретање, ''Т'' рачвама, завршецима, са потребним штемовањем, при проласку кроз зидове и бетонске плоче и довођењем после монтаже канала, околног простора у првобитно стање.
| - канал димензија 110x70мм | м. | 20 |  | 0 | 0 | 0
| - канал димензија 40x40мм | м. | 200 |  | 0 | 0 | 0
2 | Испорука, полагање безхалогеног, једножилног кабла 1кВ у ПНК регалу и безхалогеним каналима од НН блока до разводних ормана климатизације и повезивање на исте, по принципу ''улаз-излаз'', са свим потребним радовима. У цену су урачунати сви потребни занатски радови, довођење места у првобитно стање, као и евентуални непредвиђени радови.
| - Н2XХ-Ј 1x70мм2 | м. | 80 |  | 0 | 0 | 0
| - Н2XХ-Ј 1x35мм2 | м. | 20 |  | 0 | 0 | 0
3 | Испорука материјала, израда и монтажа стандардног ормана, потребних димензија (димензије даје испоручилац опреме са простором за увод и савијање напојног вода), за надградњу, израђеног у заштити ИП54 са вратима, бравом и кључем, плочом, сабирницама, редним стезаљкама, натписним плочама и осталим материјалом потребним за комплетирање разводног ормана. Уводнице за једножилне каблове пресерка 70мм2 су монтиране на горњој и доњој страни разводног ормана. Разводни орман је за радни напон 230/400В, 50Хз у систему заштите од опасног напона ТН-Ц-С.
Поред комплетне припадајуће опреме РО мора бити снабдевен свим одговарајућим ознакама као што су ознаке ормана, систем заштите, знаком опасности од електричне струје, једнополном шемом изведеног стања и остале одговарајуће ознаке. РО мора у свему бити изведен и опремљен према прописима и препорукама надлежног комуналног предузећа.
У цену урачунати и ожичење, транспорт и монтажу, пуштање у пробни рад, атести са свим потребним испитивањима, натписне плочице за означавање свих уређаја, редних стезаљки, заштитних прекидача, итд.
На вратима главног разводног ормана, са унутрашње стране, поставити једнополну шему у поливинилу, а са спољне стране упозоравајућу таблицу "Опасно по живот" са симболом електричне струје.
Главни разводни орман је снабдевен сигурносним завртњем "С" за повезивање уземљења.
На вратима главног разводног ормана, са унутрашње стране, поставити једнополну шему у поливинилу, а са спољне стране упозоравајућу таблицу "Опасно по живот" са симболом електричне струје.
Плаћа се комплет испоручено и постављено са испитивањем исправности. Пре почетка израде разводних ормана проверити да није дошло до каквих измена, које би утицала на дефинисање ормана, што ће потврдити надзорни орган.
У разводни орман је монтирана следећа опрема:
ком.1 - Трополна, двоположајна (1-0), гребенаста склопка називне струје 40А, 3x400В за уградњу на ДИН-носач, сличан производу ''Сцхрацк''
ком.3 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Ц″, називне струје оптерећења 40А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.3 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Б″, називне струје оптерећења 2А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.4 - ком.5 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Б″, називне струје оптерећења 16А и 25А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.3 - сигнална светиљка зелене боје 5W, 230В, 50Хз за монтажу на врата ормана
|  | ком. | 4 |  | 0 | 0 | 0
4 | Испитивање и пуштање у пробни рад разводног ормана са отклањањем евентуалних недостатака. | компл. | 4 |  | 0 | 0 | 0
5 | Испорука, полагање безхалогеног, трожилног кабла 1кВ у већ постављеним безхалогеним каналима од разводних ормана климатизације до клима-уређаја и повезивање на оба краја, са свим потребним радовима. У цену су урачунати сви потребни занатски радови, довођење места у првобитно стање, као и евентуални непредвиђени радови.
| - Н2XХ-Ј 3x4мм2 | м. | 304 |  | 0 | 0 | 0
| - Н2XХ-Ј 3x2,5мм2 | м. | 75 |  | 0 | 0 | 0
6 | Испитивање инсталација и пуштање у пробни рад. | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Припремно-завршни радови, са ситним неспецифицираним материјалом. | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО под I.1.: |  |  |  |  | 0 | 0
I.2. | ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
1 | Демонтажа постојећих прекидача 10А, 250В, и ''кип'' прекидача 16А, 250В, са записничком предајом инвеститору.
| - обичан прекидач 6/10А, 250В | ком. | 71 |  | 0 | 0 | 0
| - серијски прекидач 6/10А, 250В | ком. | 5 |  | 0 | 0 | 0
| - ''кип'' прекидач 16А, 250В | ком. | 11 |  | 0 | 0 | 0
2 | Демонтажа постојећих монофазних прикључница 16А, 250В, које нису у функцији, са затварањем разводних кутија и са записничком предајом инвеститору | ком. | 28 |  | 0 | 0 | 0
3 | Демонтажа постојећих монофазних прикључница 16А, 250В, са записничком предајом инвеститору | ком. | 96 |  | 0 | 0 | 0
4 | Демонтажа постојећих светиљки (флуоросцентних и инкадесцентних) са записничком предајом инвеститору. | ком. | 191 |  | 0 | 0 | 0
5 | Испорука, монтажа и повезивање прекидача 10А, 250В у модуларној изведби 1М, у већ монтираном сету у заштити ИП20. | ком. | 81 |  | 0 | 0 | 0
6 | Испорука, монтажа и повезивање обичног прекидача 16А (20А), 250В у модуларној изведби 1М са светлосном индикацијом, у већ монтираном сету у заштити ИП20. | ком. | 11 |  | 0 | 0 | 0
7 | Испорука и уградња у зидну облогу модуларног сета за каснију уградњу прекидача, а која се састоји од кутије за н­модула, носача и маске у боји коју одабере инвеститор.
| - 2М | ком. | 55 |  | 0 | 0 | 0
| - 4М | ком. | 6 |  | 0 | 0 | 0
8 | Испорука, повезивање и монтажа у разводној кутији у зиду монофазне прикључнице са заштитним контактом 16А, 250В у заштити ИП20, са механизмом и маском у специфицираној боји, у модуларној изведби ­ 2М, за монтажу на висини 0,3м од готовог пода, са потребним повезивањем. | ком. | 14 |  | 0 | 0 | 0
9 | Испорука, повезивање и монтажа у разводној кутији у зиду троструке монофазне прикључнице са заштитним контактом 16А, 250В у заштити ИП20, са механизмом и маском у специфицираној боји, у модуларној изведби ­ 6М, за монтажу на висини 0,3м од готовог пода. | ком. | 96 |  | 0 | 0 | 0
10 | Испорука материјала и израда комплетне инсталације за монофазне изводе - прикључнице 16А, 250В, путем пробијања постојећих зидова или штемовањем кратких траса за повезивање постојећих монофазних прикључница које су у функцији са новим прикључницама. У цену су урачунати сви потребни радови на полагању кабла типа Н2XХ-Ј 3x2,5мм2, повезивање на оба краја и довођење околног простора по полагању кабла у првобитно стање. Дужина кабла по једном изводу износи 3м. | ком. | 16 |  | 0 | 0 | 0
11 | Испорука, монтажа и повезивање надградне флуо-светиљке, са сјајним рефлектором од алуминијума, опалним дифузором, четири флуо цеви снаге 14W, Т16, грлом Г5, електронском предспојном справом и прибором за монтажу, слична производу ''ОРИЕН ДО 4x14W'', ''БУЦК''. | ком. | 42 |  | 0 | 0 | 0
12 | Испорука, монтажа и повезивање надградне флуо-светиљке, са сјајним рефлектором од алуминијума, опалним дифузором, две флуо цеви снаге 28W, Т16, грлом Г5, електронском предспојном справом и прибором за монтажу, слична производу ''ОРИЕН ДО 2x28W'', ''БУЦК''. | ком. | 2 |  | 0 | 0 | 0
13 | Испорука, монтажа и повезивање надградне флуо-светиљке, са сјајним рефлектором од алуминијума, параболичним растером, четири флуо цеви снаге 14W, Т16, грлом Г5, електронском предспојном справом и прибором за монтажу, слична производу ''ОРИЕН ДЛ 4x14W'', ''БУЦК''. | ком. | 19 |  | 0 | 0 | 0
14 | Испорука, монтажа и повезивање надградне флуо-светиљке, са сјајним рефлектором од алуминијума, параболичним растером, две флуо цеви снаге 28W, Т16, грлом Г5, електронском предспојном справом и прибором за монтажу, слична производу ''ОРИЕН ДЛ 2x28W'', ''БУЦК''. | ком. | 71 |  | 0 | 0 | 0
15 | Испорука, монтажа и повезивање надградне флуо-светиљке, са сјајним рефлектором од алуминијума, параболичним растером, четири флуо цеви снаге 28W, Т16, грлом Г5, електронском предспојном справом и прибором за монтажу, слична производу ''ОРИЕН ДЛ 4x28W'', ''БУЦК''. | ком. | 37 |  | 0 | 0 | 0
16 | Испорука, монтажа и повезивање надградне инкадесцентне светиљке са опалним дифузором, снаге 75-100W, грлом Е27. Светиљка према избору инвеститора. | ком. | 20 |  | 0 | 0 | 0
17 | Испитивање инсталација и пуштање у пробни рад. | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | Припремно-завршни радови, са ситним неспецифицираним материјалом. | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
19 | Потребна мерења и издавање Стручног налаза о квалитету изведених инсталација. | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО под I.2.: |  |  |  |  | 0 | 0
I.3. | ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ РАЗВОДНИХ ОРМАНА
1 | Снимање постојећих разводних ормана, израда једнополне шеме за сваки разводни орман. | ком. | 7 |  | 0 | 0 | 0
2 | Раскачивање свих струјних веза са обележавањем постојећих струјних кола за сваки разводни орман. | ком. | 8 |  | 0 | 0 | 0
3 | Демонтажа постојећих разводних ормана, са демонтажом комплетне ормане у њему и записничка предаја инвеститору. | ком. | 8 |  | 0 | 0 | 0
4 | Испорука материјала, израда и монтажа стандардног ормана, потребних димензија (димензије даје испоручилац опреме са простором за увод и савијање напојног вода), за уградњу, израђеног у заштити ИП54 са вратима, бравом и кључем, плочом, сабирницама, редним стезаљкама, натписним плочама и осталим материјалом потребним за комплетирање разводног ормана. Уводнице за једножилне каблове пресерка 70мм2 су монтиране на горњој и доњој страни разводног ормана. Разводни орман је за радни напон 230/400В, 50Хз у систему заштите од опасног напона ТН-Ц-С.
Поред комплетне припадајуће опреме РО мора бити снабдевен свим одговарајућим ознакама као што су ознаке ормана, систем заштите, знаком опасности од електричне струје, једнополном шемом изведеног стања и остале одговарајуће ознаке. РО мора у свему бити изведен и опремљен према прописима и препорукама надлежног комуналног предузећа.
У цену урачунати и ожичење, транспорт и монтажу, пуштање у пробни рад, атести са свим потребним испитивањима, натписне плочице за означавање свих уређаја, редних стезаљки, заштитних прекидача, итд.
На вратима главног разводног ормана, са унутрашње стране, поставити једнополну шему у поливинилу, а са спољне стране упозоравајућу таблицу "Опасно по живот" са симболом електричне струје.
Главни разводни орман је снабдевен сигурносним завртњем "С" за повезивање уземљења.
На вратима главног разводног ормана, са унутрашње стране, поставити једнополну шему у поливинилу, а са спољне стране упозоравајућу таблицу "Опасно по живот" са симболом електричне струје.
Плаћа се комплет испоручено и постављено са испитивањем исправности. Пре почетка израде разводних ормана проверити да није дошло до каквих измена, које би утицала на дефинисање ормана, што ће потврдити надзорни орган.
У цену је урачунато и повезивање постојећих струјних кола на нове разводне ормане
У разводни орман је монтирана следећа опрема:
ком.1 - Трополна, двоположајна (1-0), гребенаста склопка називне струје 100А, 3x400В за уградњу на ДИН-носач, сличан производу ''Сцхрацк''
ком.3 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Ц″, називне струје оптерећења 80А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.3 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Б″, називне струје оптерећења 2А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.33 - ком.40 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Б″, називне струје оптерећења 10А и 16А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.1 - монофазна прикључница 16А, 250В, са заштитним контактом са поклопцем за надградњу у заштити ИП44
ком.3 - сигнална светиљка зелене боје 5W, 230В, 50Хз за монтажу на врата ормана
|  | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Исто као под поз.4., само следећа опрема:
ком.1 - Трополна, двоположајна (1-0), гребенаста склопка називне струје 63А, 3x400В за уградњу на ДИН-носач, сличан производу ''Сцхрацк''
ком.3 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Ц″, називне струје оптерећења 63А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.3 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Ц″, називне струје оптерећења 40А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.3 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Б″, називне струје оптерећења 2А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.40 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Б″, називне струје оптерећења 10А и 16А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.1 - монофазна прикључница 16А, 250В, са заштитним контактом са поклопцем за надградњу у заштити ИП44
ком.3 - сигнална светиљка зелене боје 5W, 230В, 50Хз за монтажу на врата ормана
|  | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Исто као под поз.4., само следећа опрема:
ком.1 - Трополна, двоположајна (1-0), гребенаста склопка називне струје 63А, 3x400В за уградњу на ДИН-носач, сличан производу ''Сцхрацк''
ком.3 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Ц″, називне струје оптерећења 50А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.3 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Б″, називне струје оптерећења 2А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.36 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Б″, називне струје оптерећења 10А и 16А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.1 - монофазна прикључница 16А, 250В, са заштитним контактом са поклопцем за надградњу у заштити ИП44
ком.3 - сигнална светиљка зелене боје 5W, 230В, 50Хз за монтажу на врата ормана
|  | ком. | 2 |  | 0 | 0 | 0
7 | Исто као под поз.4., само следећа опрема:
ком.1 - Трополна, двоположајна (1-0), гребенаста склопка називне струје 63А, 3x400В за уградњу на ДИН-носач, сличан производу ''Сцхрацк''
ком.3 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Ц″, називне струје оптерећења 63А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.3 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Б″, називне струје оптерећења 2А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.40 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Б″, називне струје оптерећења 10А и 16А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.1 - монофазна прикључница 16А, 250В, са заштитним контактом са поклопцем за надградњу у заштити ИП44
ком.3 - сигнална светиљка зелене боје 5W, 230В, 50Хз за монтажу на врата ормана
|  | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | Исто као под поз.4., само следећа опрема:
ком.1 - Трополна, двоположајна (1-0), гребенаста склопка називне струје 63А, 3x400В за уградњу на ДИН-носач, сличан производу ''Сцхрацк''
ком.3 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Ц″, називне струје оптерећења 40А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.3 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Б″, називне струје оптерећења 2А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.40 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Б″, називне струје оптерећења 10А и 16А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.1 - монофазна прикључница 16А, 250В, са заштитним контактом са поклопцем за надградњу у заштити ИП44
ком.3 - сигнална светиљка зелене боје 5W, 230В, 50Хз за монтажу на врата ормана
|  | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | Исто као под поз.4., само следећа опрема:
ком.1 - Трополна, двоположајна (1-0), гребенаста склопка називне струје 63А, 3x400В за уградњу на ДИН-носач, сличан производу ''Сцхрацк''
ком.3 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Б″, називне струје оптерећења 2А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.30 - комплет једнополни НН аутоматски прекидач-осигурач типа ″Б″, називне струје оптерећења 10А и 16А, 230В, Ип=10кА, сличан производу ″Сцхрацк″
ком.1 - монофазна прикључница 16А, 250В, са заштитним контактом са поклопцем за надградњу у заштити ИП44
ком.3 - сигнална светиљка зелене боје 5W, 230В, 50Хз за монтажу на врата ормана
|  | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | После повезивање разводних ормана на постојећа струјна кола извршити проверу функционалности. После израде стручног налаза уколико се докаже било каква неправилност у раду или заштити од електричног удара разводних ормана, разводне ормане допунити са потребном опремом, ФИД-склопкама или неким другим заштитним уређајем. | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО под I.3.: |  |  |  |  | 0 | 0
| УКУПНО под I: |  |  |  |  | 0 | 0
II. | ЗАВРШНИ РАДОВИ
Овим је обухваћено проверавање прегледом инсталације, која се врши када је она искључена, а састоји се из проверавања:
1. Заштите од електричног удара, укључујући мере размака код заштите препрекама, кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке;
2. Мере заштите од ширења ватре и од термичких утицаја, проводник према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона;
3. Избора и подешености заштитних уредјаја и уредјаја за надзор;
4. Исправности постављања одговарајућих расклопних уредјаја у погледу раставног размака;
5. Избора опреме и мера заштите према спољашњим утицајима;
6. Распознавање неутралног и заштитног проводника;
7. Присуство шема, таблица са упозорењима или сличних информација;
8. Распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезаљки и друге опреме;
9. Спајање проводника;
10. Приступачности и расположивости простора за рад и одржавање.
Општа испитивања морају се извести према следећем редоследу:
1. Непрекидност заштитног проводника и главног и додатног проводника за изједначавање потенцијала;
2. Отпорност изолације електричне изолације;
3. Заштита електричним одвајањем струјних кола;
4. Отпорност пода и зидова;
5. Функционалност.
| Ако се при испитивању искаже неусаглашеност са овим одредбама, испитивања се морају поновити после исправљања грешака. Завршни радови осим овог садрже издавање свих потребних атеста, као и израда техничке документације изведеног стања, уколико је дошло до одступања од основног пројекта | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО под II: |  |  |  |  | 0 | 0
| I ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ |  |  |  |  | 0 | 0
| II ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
| УКУПНО: |  |  |  |  | 0 | 0

## Збирна рекапитулација
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Р.Б. | Врста радова |  | Свега без ПДВ-а | Свега са ПДВ-ом
1 | Грађевински и грађевинско-занатски радови |  | 0 | 0
2 | Машински радови - 2. основни суд |  | 0 | 0
3 | Машински радови - Прекршајни апелациони суд |  | 0 | 0
4 | Електричне инсталације слабе струје |  | 0 | 0
5 | Електричне инсталације јаке струје - подрум, приземље, мезанин, 1. и 2.спрат |  | 0 | 0
6 | Електричне инсталације јаке струје - 3., 4.спрат и поткровље |  | 0 | 0
| УКУПНО СВИ РАДОВИ | UKUPNA CENA RADOVA: | 0 | 0
Напомена: у случајевима где се наводи име и тип опреме додаје се:“или одговарајуће“, у складу са чланом 71. став 1. тачка 1) Закона
Упутство како да се попуни Образац структуре цене: Предмер и предрачун – Образац структуре цене понуђач попуњава према следећем упутству:
У колону ''Цена по Ј.М. без ПДВ'' понуђач уписује цену по јединици мере изражену у динарима без ПДВ, за сваку тражену позицију. У све остале колоне унете су формуле које аутоматски израчунавају цену по јединици мере са обрачунатим ПДВ, укупну цену без обрачунатог ПДВ и укупну цену са обрачунатим ПДВ. У део „Збирна рекапитулација“ такође је унета формула која аутоматски израчунава укупну понуђену цену.
| датум: потпис овлашћеног | М.П.
____________________ М.П. лица понуђача
место:
____________________ ________________