## АГ
6.3 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ за јавну набавку радова у отвореном поступку – санација и реконструкција зграде у ул. Устаничка бр. 14 у Београду, редни број __/2015
Р.Б. | Врста радова | Ј.М. | Количина | Цена по Ј.М. без ПДВ | Цена по Ј.М. са ПДВ | Свега без ПДВ | Свега са ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
А. ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ
I | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ
4. | Демонтажа металних оградa на пожарним степеништима и приступним степеништима. Ограду пажљиво демонтирати, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Ценом је обухваћен транспорт и рад.
Обрачун по м2.
ограда пожарних степеништа
(4,60*5+3,10*7)*1,00*2=89,40
приступна степеништа
16,62*2*1,10+11,19*2*1,10*2=85,80
| укупно | м2 | 175.2 |  | 0 | 0 | 0
6. | Рушење преградних зидова од фасадне опеке. Рушење зидова извести заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Ценом је обухваћен рад, радна скела и транспорт.
Обрачун по м2.
приземље
| 7,95*3,67-0,90*2,75*3= | м2 | 21.7515 |  | 0 | 0 | 0
7. | Пажљиво скидање постојећег индустријског пода стругањем. Под скинути тако да се што мање оштети подлога од цементне кошуљице. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Ценом је обухваћен транспорт и рад.
Обрачун по м2.
сутерен
просторије 7, 8
| 22,27+22,27= | м2 | 44.54 |  | 0 | 0 | 0
8. | Пажљиво скидање пода од итисона постављеног преко цементне кошуљице. Итисон скинути, упаковати, утоварити у камион и одвести на градску депонију.
Ценом је обухваћен транспорт и рад.
Обрачун по м2.
I спрат
просторије 2.17, 2.36, 2.58, 2.61, 2.63, 2.65, 2.73
127,09+10,00+58,43+29,04+77,22+41,32+43,78=
II спрат
просторије 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.11, 3.27
20,47+45,36+44,12+43,48+43,37+44,19+43,77+44,04+127,27+51,39=
| укупно | м2 | 894.34 |  | 0 | 0 | 0
9. | Пажљива демонтажа спуштеног плафона од лимених трака ширине 10 цм и са испуњеном фугом, тип hunter douglas, комплет са висећом конструкцијом. Eлементе спуштеног плафона и пажљиво демонтирати, очистити и депоновати на депонију коју одреди инвеститор. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Ценом је обухваћен рад, радна скела и транспорт.
Обрачун по м2.
сутерен
напољу
335,11+165,28=500,39
приземље
напољу
133,24+6,31+7,08=146,63
просторије 7, 8, 9, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 50, 51, 52, 53
13,37+13,20+13,01+31,54+31,57+31,39+20,67+20,77+20,62+20,72+13,42+13,62+13,42+24,78+24,74+24,72+28,81=360,37
I спрат
просторије 2.1, 2.2, 2.8, 2.9, 2.10, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.36, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.65
16,81+16,81+17,60+17,34+8,91+24,12+30,32+63,45+127,09+63,84+63,62+63,45+65,24+17,85+9,14+18,81+8,36+17,29+9,03+37,07+10,00+5,95+7,91+14,11+14,11+14,11+14,11+14,37+41,32=832,14
II спрат
просторије 3,0, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.44,.3.46, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64
48,68+200,47+45,36+44,12+43,48+43,47+44,19+43,77+44,04+44,04+20,42+20,42+20,42+20,42+20,88+10,31+14,72+14,73+14,73+14,72+18,41+51,39+14,72*11+127,27+21,90+14,68+14,68+23,08+15,58+15,58+14,41+14,70+20,65+15,58+15,58+14,26+14,68+20,65+15,58+15,58=1399,55
| укупно | м2 | 3239.08 |  | 0 | 0 | 0
10. | Пажљива демонтажа уграђених плакар преграда са вратима и надсветлима. Демонтиране преграде утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор.
Ценом је обухваћен рад, радна скела и транспорт.
Обрачун по м2.
I спрат
(30,49+16,05+31,66)*3,00=234,60
II спрат
(4,05+14,44+14,44+14,37+3,86+16,05+31,66)*3,00=296,61
| укупно | м2 | 531.21 |  | 0 | 0 | 0
11. | Пажљива демонтажа дрвених платформи у судницама, висине х = 15 цм. Демонтиране платформе утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор.
Ценом је обухваћен рад и транспорт.
Обрачун по м2.
I спрат
просторије 2.46, 2.48, 2.49, 2.50, 2.59, 2.60, 2.61
3,41+4,71+4,58+6,81+3,18+3,30+6,93=32,92
II спрат
просторије 3.3, 3.4,3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11
| 9,42*8=75,36 | м2 | 108.28 |  | 0 | 0 | 0
11а. | Пажљиво шлицање зидова за пролаз инсталација. Кроз зид пажљиво извести шлицеве за постављање каблова. Шут прикупити, изнети и одвести на градску депонију. Обрачун по м2.
| 60,00= | м2 | 60 |  | 0 | 0 | 0
12. | Рушење оштећених и улеглих тротоара од бетона. Рушење тротоара извести заједно са скидањем подлоге. Одвојити тврди материјал и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км.
Ценом је обухваћен транспорт и рад.
Обрачун по м2.
| 114,90= | м2 | 114.9 |  | 0 | 0 | 0
13. | Пажљива демонтажа дрвених преграда са вратима . Демонтиране преграде утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор.
Ценом је обухваћен рад, радна скела и транспорт.
Обрачун по м2.
I спрат
просторије 2.64
| 28,78= | м2 | 28.78 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |  |  |  | 0 | 0
II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1. | Планирање земље за израду нових тротоара. Све површине грубо и фино испланирати са тачношћу од +/-2 цм. У цену улазе и попуњавање и набијање, односно скидање земље и извоз на градилишну депонију.
Ценом је обухваћен транспорт и рад.
Обрачун по м2.
| 114.9 | м2 | 114.9 |  | 0 | 0 | 0
2. | Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10 цм, испод тротоара. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +/- 1 цм.
Ценом је обухваћен транспорт и рад.
Обрачун по м2.
| 114.9 | м2 | 114.9 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
III | БЕТОНСКИ РАДОВИ
1. | Беронирање тротоара од набијеног бетона, испред улаза и око предње фасаде објекта, дебљине д = 10 цм, бетоном МБ 20. Тротоар радити са дилатационим спојницама. Горњу површину тротоара и спојнице обрадити по упутству пројектанта и бетон неговати.
Ценом је обухваћен транспорт и рад.
Обрачун по м2.
| 44,21*1,30+57,43= | м2 | 114.903 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
IV | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
2. | Замена оштећене ошупљене фасадне опеке на фасади. Оштећене опеке заменити системом "чеповања". Овај поступак подразумева пажљиво штемовање оштећених опека и чишћење спојница од малтера али тако да се не оштете суседне здраве опеке. Након штемовања опеке очистити и отпрашити настали отвор и наквасити га водом а затим налити малтером и поставити нову фасадну опеку што сличнију постојећој. После постављања опеке извршити фуговање по угледу на постојеће. Замену вршити поступно да се не угрози стсбилност целокупног зидног платна. Тачну количину опеке за замену одредиће се тек после постављања фасадне цевне скеле.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по м2.
| 54,00= | м2 | 54 |  | 0 | 0 | 0
3. | Зидање фасадне облоге фасадном пуном опеком дебљине 12 цм, прве класе у продужном малтеру размере 1:1:6. За зидање користити целе опеке и половине равно одсечених ивица. Спојнице извести користећи четвртасту или кружну гвоздену шипку пресека који одговара дебљини спојница. Слог мора бити правилан. Приликом зидања водити рачуна да не дође до цурења малтера. Спојнице обрадити цементним малтером размере 1:2, по упутству пројектанта. У цену улази и фуговање.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по м2.
приземље
| 7,95*3,67-0,90*2,75*3= | м2 | 21.7515 |  | 0 | 0 | 0
3а | Зидање преградног зида 12цм пуном опеком
у подужном малтеру размере 1:2:6 са израдом серклажа
серклажа. У висини надвратних греда на висини 242
урадити серклаже димензије 12*20цм. Марка бетона
је МБ20 а арматура серклажа 2Ø8, узенгије Ø6/25
Превез радити на пола опеке, а везу
са осталим зидовима на правилан начин.
По завршеном зидању спојнице очистити. У цену
улази и израда серклажа, арматура, оплата и помоћна
скела.
Обрачун по м2
| 1,34+7,80+1,00 | м2 | 10.14 |  | 0 | 0 | 0
4. | Рабицирање плафона рабиц плетивом и арматурном мрежом. Мрежасту арматуру Q 131 фиксирати за плафон пијавицама, анкерима или слично и преко ње везати поцинковано рабиц плетиво.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по м2.
плафон испод степеништа
| 8,99*2,54*4=91,34 | м2 | 91.34 |  | 0 | 0 | 0
5. | Малтерисање плафона продужним малтером преко рабиц плетива. Рабиц плетиво испрскати два пута цементним млеком. Затим нанети слој густог малтера да обухвати рабиц плетиво. Грунт справити са просејаним песком „јединицом“ и нанети на плафон. Други слој справити са ситним чистим песком, "дунавац" и нанети преко првог слоја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по м2.
плафон испод степеништа
| 8,99*2,54*4=91,34 | м2 | 91.34 |  | 0 | 0 | 0
6. | Набавка материјала и санирање оштећених бетонских површина Извршити чишћење и прање свих бетонских површина (посебно обрачунато). Са овако припремљених површина обити оштећене делове бетона и испескирати арматуру. За везу старог и новог бетона и заштиту арматуре нанети премаз на епоксидној основи Adingpокs-N ADING или одговарајуће. На овако припремљену подлогу нанети репаратурни малтер на бази епоксидне смоле Reparatur malter- F1 ADING, или одговарајуће, у свему према упуству произвођача. Наношење малтера извршити у слојевима потребним да се оствари минимални заштитни слој бетона, који је прописан правилником за услове умерено агресивне средине.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по м2.
монтажне АБ прозорске надстрешнице
1433,00=
бетонски зидови степеништа
766,22=
бетонски парапети улазних степеништа
148,00=
2347,22*10%
| укупно | м2 | 234.72 |  | 0 | 0 | 0
7. | Пробијање преградног зида од опеке за израду отвора врата. Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе зидна маса. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и подупирање.
Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.
Обрачун по м2.
I спрат
просторија 2.70
| 4,60= | м2 | 4.6 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
V | ТЕСАРСКИ РАДОВИ
1. | Израда новог судијског подијума висине 15 цм. Подијум израдити са подконструкцијом од фосни греда јелове грађе, димензија 5x12,5 цм. Патос подијума извести од фалцованих дасака на перо и жљеб, дебљине 2,4 цм. Чело подијума такође опшити.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по м2.
I спрат
просторије 2.67, 2.68, 2.69, 2.71, 2.77
| 3,84+3,61+5,19+5,38+4,50= | м2 | 22.52 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
VI | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
| УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
VII | ЛИМАРСКИ РАДОВИ
| УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
VIII | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
1. | Израда спуштеног плафона са челичном потконструкцијом и облагање касетним минерал фазер плочама димензија 600x600 мм, систем Armstrong или одговарајуће. Двоструку потконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила ЦД 60x27 мм причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити касетним минерал фазер плочама, по пројекту и упутству произвођача. Поставити касетне плоче каширане акустичним влакном, са типом ивица плоча по избору инвеститора.
Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.
Обрачун по м2.
приземље
просторије 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
12,39+13,03+12,50+30,46+30,46+30,25+30,78+61,81+20,368+20,56+20,56+20,56+13,48+13,46+13,23=343,90
I спрат
просторије 2.9, 2.10, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20, 2.22, 2.23, 2.24, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.50, 2.51, 2,52, 2.53, 2.54
17,34+8,91+31,08+24,69+31,06+25,50+129,77+25,48+31,50+25,35+25,37+31,29+24,77+31,61+14,67+14,67+14,67+14,67+14,67=537,07
II спрат
просторије 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.18, 3.19, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25, 3.27, 3.33, 3.35, 3.36, 3.37,.3.38,.3.39, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3,51, 3.53, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75
21,51+16,78+21,51+16,75+16,67+21,67+21,67+16,78+4,83+16,80+21,09+21,09+16,80+16,80+21,54+16,80+21,53+21,90+14,68+14,68+23,08+17,16+17,16+14,41+14,70+20,65+15,58+15,58++12,46+14,68+20,65+15,58+15,58+20,88+29,01+14,73+30,28+18,41+18,12+14,72+14,72+14,72+14,72+14,72+14,72+30,29+14,72+14,72+14,21=872,84
| укупно | м2 | 1753.81 |  | 0 | 0 | 0
2. | Израда спуштеног плафона са челичном потконструкцијом у истом нивоу и облагање гипс картонским плочама ГКБ 12,5 мм. Потконструкцију поставити у истом нивоу од носивих и монтажних поцинкованих профила ЦД 60x27 мм причвршћених висилицама за таваницу и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта.
Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.
Обрачун по м2.
приземље
просторије 42, 55, 56, 57, 58
6,02+23,85+23,80+23,80+27,71=105,18
I спрат
просторије 2.8, 2.13, 2.14,н 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.34, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.67, 2.68, 2.69, 2.71, 2.72, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.79, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88
17,60+17,60+3,69+3,84+3,69+3,80+6,58+7,64+7,64+3,71+3,71+3,83+6,63+3,73+1,74+1,74+3,73+6,54+3,81+3,88+6,54+3,88+1,62+3,72+6,54+3,71+3,84+1,25+2,18+1,44+2,88+2,81+2,84+2,89+2,80+1,36+2,21+1,14+1,10+1,23+0,81+1,32+1,00+1,13+1,40+41,32+2,55+1,01+1,07+1,07+1,06=224,85
II спрат
просторије 3.0, 3.1, 3.4, 3.8, 3.11, 3.14, 3.15, 3.20, 3.23, 3.26, 3.61, 3.70
48,68+199,56+4,85+4,82+4,80+4,83+4,83+4,85+4,87+4,87+51,39+127,27=465,62
| укупно | м2 | 795.65 |  | 0 | 0 | 0
3. | Израда вертикалне денивелације висине до 500 мм спуштеног плафона, са израдом додатне челичне потконструкције и облагањц гипс картонским плочама дебљине 12,5 мм. Потконструкцију израдити од носивих профила ЦД 60x27 мм и монтажних поцинкованих профила ЦД 60x27 мм причвршћених нониус елементима и директним држачима за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству произвођача.
Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.
Обрачун по м1.
приземље
29,92=
I спрат
172,81=
II спрат
11,25=
| укупно | м1 | 213.98 |  | 0 | 0 | 0
4. | Израда спуштеног плафона лимених трака тип Hunter Douglas или одговарајуће. Двоструку потконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила причвршћених нониус висилицама за носиви плафон и обложити лименим тракама, по пројекту и упутству произвођача.
Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.
Обрачун по м2.
сутерен
напољу
335,11+165,28=500,39
приземље
напољу
133,24+6,31+7,08=146,63
| укупно | м2 | 647.02 |  | 0 | 0 | 0
5. | Израда преградног зида дебљине 125 мм, једнострука метална потконструкција обложена обострано двоструким гипс картонским плочама GKB 12,5 мм. Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила CW 75 и UW, поставити камену вуну дебљине 75 мм и обложити двоструким гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Пре постављања на подове и плафоне UW профиле обложити самолепљивом акустичном траком. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству произвођача. Израда слепог штока за врата или друге отворе површине до 2,50 м2 отвора не обрачунава се посебно, али се зато не одбија површина тих отвора. Код врата или отвора већих од 2,50 м2 одбијају се површине отвора, али се и посебно обрачунава израда слепог штока. Постављање довратника врата и облагање шпалетни гипс картонским плочама посебно се обрачунава.
Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.
Обрачун по м2.
приземље
7,60*4,84*2+(6,02+4,41+6,38)*4,00=140,81
I спрат
(8,40*5+3,69*5)*4,84+(23,90+12,00+16,06+6,00+4,40+6,00)*4,00+11,85*3,17=603,58
II спрат
(5,79+3,76)*8*3,19+(4,17+14,68+14,63+14,60+3,98+31,65+16,05)*3,24+11,85*3,17=604,50
| укупно | м2 | 1348.88 |  | 0 | 0 | 0
6. | Израда преградног противпожарног зида дебљина плоче 200 мм, једнострука метална потконструкција обложена обострано двоструким гипс картонским плочама GKB 12,5 мм. Гипскартон мора задовољити противпожарне карактеристике тражене по правилнику СРПС-а Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила CW 75 и UW, поставити камену вуну дебљине 75 мм и обложити двоструким гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Пре постављања на подове и плафоне UW профиле обложити самолепљивом акустичном траком. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству произвођача. Израда слепог штока за врата или друге отворе површине до 2,50 м2 отвора не обрачунава се посебно, али се зато не одбија површина тих отвора. Код врата или отвора већих од 2,50 м2 одбијају се површине отвора, али се и посебно обрачунава израда слепог штока. Постављање довратника врата и облагање шпалетни гипс картонским плочама посебно се обрачунава.
Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.
Обрачун по м2.
| укупно | м2 | 65 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
IX | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
1. | Набавка материјала и постављање подне гранитне керамике у ходницима, димензија по избору инвеститора, на слоју лепка. Гранитну керамику I класе противклизности Р10 лепити лепком у слогу по избору инвеститора. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити. Дезен плочица и боја фугомала по избору инвеститора. Ценом је обухваћено и постављање сокле х = 10 цм по ободу зидова.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по м2.
приземље
просторије 44, 48, 59
28,74+14,85+33,30=76,89
I спрат
просторије 2.1, 2.2, 2.8, 2.34, 2.79, 2.79, 2.80, 2.83
43,60+43,60+17,60+37,07+41,37+77,02+43,78=304,04
II спрат
просторије 3.1, 3.61, 3.70
199,56+51,39+127,27=378,22
| укупно | м2 | 759.15 |  | 0 | 0 | 0
2. | Набавка материјала и постављање подних противклизних Р10 керамичких плочица, димензија по избору инвеститора, на слоју лепка. Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору инвеститора. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити. Дезен плочица и боја фугомала по избору инвеститора. Ценом је обухваћено и постављање сокле х = 10 цм по ободу зидова.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по м2.
сутерен
просторије 07, 08
22,27+22,27=44,54
пожарна степеништа
81,60=
| укупно | м2 | 126.14 |  | 0 | 0 | 0
3. | Набавка материјала и облагање чела и газишта степеништа подном противклизном Р10 гранитном керамиком, димензија по избору инвеститора. Облагање извести лепком за спољашње услове, плочицама I класе, по избору инвеститора. По потреби ивице плочица ручно добрусити. На ивицама газишта поставити алуминијумске противклизне лајсне што улази у цену. Обложене површине морају бити равне. Постављене плочице фуговати и очистити.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по м1.
улазна степеништа из Устаничке улице
4,49*21*2+4,70*11=240,28
бочно степеништа
1,90*20=38,00
| укупно | м1 | 278.28 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
X | ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ
1. | Израда и постављање монтажних степеника, дужине 245 цм, од тераца са профилом, по пројекту и према постојећим степеницима.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по комаду.
| 10,00= | ком | 10 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
XI | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
1. | Набавка и постављање текстилнe подне облоге, итисона, на судијским подијумима. На припремљену и суву подлогу залепити итисон одговарајућим лепком. Врста и боја текстилног пода по избору инвеститора. Поред зидова поставити профилисану храстову соклу по узору на постојећу.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по м2.
I спрат
просторије 2.19, 2.67, 2.68, 2.69, 2.71, 2.77
| 22,61+3,84+3,61+5,19+5,38+4,50= | м2 | 45.13 |  | 0 | 0 | 0
2. | Набавка и постављање алуминијумских лајсни на саставима различитих подова. разделница. Лајсне по избору инвеститора поставити шрафљењем у под.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по м1.
| 105,00= | м1 | 105 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
XII | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
1. | Бојење старих зидова полудисперзивном бојом. Све површине пребрусити, глетовати мања оштећења, брусити и импрегнирати. Бојити полудисперзивном бојом први и евентуално други пут. Боја у тону по избору инвеститора.
Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.
Обрачун по м2.
| 4450,00= | м2 | 4450 |  | 0 | 0 | 0
2. | Бојење гипс картонских зидова и плафона. Главе холшрфова, саставе и фуге глетовати дисперзионим глетом. Брусити и бојити полудисперзивном бојом први пут. Исправити ситна оштећења дисперзивним глетом. Бојити полудисперзивном бојом други пут. Боја у тону по избору инвеститора.
Ценом је обухваћен материјал, транспорт, радна скела и рад.
Обрачун по м2.
| 3445,00= | м2 | 3445 |  | 0 | 0 | 0
3. | Делимична обрада зидова акрилним мозаик малтером на пројектом предвиђеним местима. Мозаик малтер је заглађене структуре а према структури постојећег мозаик малтера. Подлога мора бити чврста, стабилна и без масних мрља. Површине прећи шмирглом и опајати. На претходно навлажену подлогу металном глетелицом нанети припремљен материјал. Неколико минута након наношења структуру извући заглађивањем.
Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.
Обрачун по м2.
I спрат
просторије 2.13 - 2.31
| 127,22= | м2 | 127.22 |  | 0 | 0 | 0
4. | Бојење старих и нових површина зидова обрађених мозаик малтером акрилном бојом. Пре бојења површине очистити и опрати. Акрилну боју за први премаз разредити са 10% разређивача и као подлогу нанети четком. Након сушења нанети други и трећи премаз. Пре почетка бојења у сарадњи са надзором одредити тон боје иурадити пробне узорке.
Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.
Обрачун по м2.
| 885,00= | м2 | 885 |  | 0 | 0 | 0
5. | Скидање старе боје и бојење металне ограде, бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју два пута, а затим бојити два пута бојом за метал.у тону по избору инвеститора.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по м1.
| 145,00= | м2 | 145 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
XIII | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
1. | Набавка материјала и постављање малтерисане термоизоловане фасаде. Укупна дебљина малтера је д = 3 цм. Полутврде изолационе плоче од минералне вуне, дебљине 100 мм, поставити лепљењем на бетонске површине зидова као термо и звучну изолацију фасаде. Плоче затим анкерисати специјалним нерђајућим челичним анкерима (мин. 8 ком/м2), и преко њих поставити шулц плетиво растера 5*5, Ø3.1 и поцинкованo рабиц плетиво, према детаљима и упутству произвођача. Овако припремљену подлогу испрскати цементним млеком размере 1:1, справљеним са оштрим песком, дебљине слоја 4 -5 мм. Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине слоја 1,5 - 2,0 цм од просејаног шљунка, „јединице“, цемента и креча. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, „дунавац“, цемента и креча. Пердашити уз квашење и глачање.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по м2.
фасада 1
262,38=
фасада 2
419,01=
фасада 3
682,58=
фасада 4
273,45=
фасада 5
301,09=
фасада 6
140,55=
| укупно | м2 | 2079.06 |  | 0 | 0 | 0
2. | Заштита фасадних зидова од фасадне опеке премазом на бази силоксана типа СИКАГАРД 700 или бољих карактеристика паропропусности и водонепропусности. На чисту и суву површину фасаде нанети два слоја премаза четком или ваљком. Временски размак између наношења слојева је 1-2 часа.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по м2.
| 1365,00= | м2 | 1800 |  | 0 | 0 | 0
3. | Бојење малтерисане и бетонске фасаде акрилном бојом. Пре бојења површине фасаде прећи шмирглом и опајати. Први премаз разредити са 10% разређивача и као подлогу нанети четком. Након сушења нанети други и трећи премаз, са размаком за сушење од најмање 10-12 сати. Малтерисане површине морају бити потпуно суве пре бојења. Пре почетка бојења у сарадњи са надзором урадити пробне узорке
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по м2.
| 4520,00= | м2 | 4520 |  | 0 | 0 | 0
4. | Чишћење и прање фасаде од бетона и фасадне опеке водом под притиском. Очистити све флеке, патину, прашину, соли и слично. По потреби додати и хемијска средства, која не оштећују фасаду
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по м2.
| 5790,00= | м2 | 5790 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
XIV | СКЕЛАРСКИ РАДОВИ
1. | Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ -а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2м висине поставити радне платхорме од фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на "кант". Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све време трајања радова. Обрачун по м2 вертикалне пројекције монтиране скеле.
| 6420,00= | м2 | 6420 |  | 0 | 0 | 0
УКУПНО СКЕЛАРСКИ РАДОВИ | [5 empty] | 0 | 0
XV | СТОЛАРСКИ РАДОВИ
1. | Набавка и уградња унутрашњих једнокрилних дрвених врата са надсветлом. Конструкција врата, штокови и опшивке од пуног дрвета. Шток врата и надсветло је израђен од по ширини и дужини љепљеног Ј/С дрвета и МДФ-а запремине 750-800 кг/м3, бојен полиуретанским лаком. Шток је урађен са једним фиксним и једним штелујућим первајзом. Крило врата је без фалца, рађено са оквиром од дрвеног масива и испуном од картонског саћа. Комплетно крило је пресвучено МДФ-ом од 4 мм са сваке стране и бојено полиуретанским лаком. Врата су снабдевена са три бродске шарке по висини, механизмом за затварање са унутрашње стране, ручицама са дводелним штитницима, ПВЦ дихтунгом у фалцу штока и одбојником. У доњем делу крила уградити металну решетку за вентилацију. Надсветло застаклити равним мат стаклом д = 4 мм. Завршна обрада окова по избору инвеститора. Избор тона боје и степена сјаја лака по избору инвеститора. Отварање врата у свему према шеми столарије. Приликом уградње врата дихтовати пурпеном.
Све мере проверити на лицу места.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 1 димензија 90/220+60 цм
| 32,00= | ком | 32 |  | 0 | 0 | 0
2. | Набавка и уградња унутрашњих једнокрилних дрвених врата са надсветлом. Конструкција врата, штокови и опшивке од пуног дрвета. Шток врата и надсветло је израђен од по ширини и дужини љепљеног Ј/С дрвета и МДФ-а запремине 750-800 кг/м3, бојен полиуретанским лаком. Шток је урађен са једним фиксним и једним штелујућим первајзом. Крило врата је без фалца, рађено са оквиром од дрвеног масива и испуном од картонског саћа. Комплетно крило је пресвучено МДФ-ом од 4 мм са сваке стране и бојено полиуретанским лаком. Врата су снабдевена са три бродске шарке по висини, механизмом за затварање са унутрашње стране, ручицама са дводелним штитницима, ПВЦ дихтунгом у фалцу штока и одбојником. У доњем делу крила уградити металну решетку за вентилацију. Надсветло застаклити равним мат стаклом д = 4 мм. Завршна обрада окова по избору инвеститора. Избор тона боје и степена сјаја лака по избору инвеститора. Отварање врата у свему према шеми столарије. Приликом уградње врата дихтовати пурпеном.
Све мере проверити на лицу места.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 2 димензија 90/220+40 цм
| 59,00= | ком | 59 |  | 0 | 0 | 0
3. | Набавка и уградња једнокрилних дрвених фиксних прозора. Прозор је од дрвених профила, чамовина прве класе. Кутије су димензије 50/80мм Застакљен је термопан нискоемисионим стаклом дебљине д =4+12+4 мм. Прозор је димензије 120/70 цм . Дрво пребојити основном бојом за дрво и лакирати емајл лаком два пута.
Све мере проверити на лицу места.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 3 димензија 120/70 цм
| 24,00= | ком | 24 |  | 0 | 0 | 0
4. | Израда и постављање монтажно демонтажне преграде са вратима од елоксираног алуминијума и панела. Преграду израдити у растеру 120cm од елоксираних алуминијумских профила и обострано их обложити оплемењеним панел плочама, са испуном од тврдих плоча минералне вуне по шеми и детаљима извођача. Поставити одговарајући оков од елоксираног алуминијума по избору инвеститора.
Све мере проверити на лицу места.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по м2.
I спрат
просторије 2.19 позиција М, М1
| 6,73*3,20= | м2 | 21.57 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
XVI | АЛУМИНИЈУМСКА СТОЛАРИЈА
| УКУПНО АЛУМИНИЈУМСКА СТОЛАРИЈА |  |  |  |  | 0 | 0
XVII | БРАВАРСКИ РАДОВИ
1. | Израда и монтажа степенишне ограде од челичних профила. Вертикалне цеви - стубове ∅ 30мм, анкеровати у степениште. Рукохват и хоризонтале од цеви ∅ 50 мм поставити на осовинском размаку од 20, 25, 30, 22.5цм од рукохвата ка бетону. Све спојеве са бетоном заптити трајно еластичним гитом и покрити розетном. Завршна обрада бојом за метал у два слоја преко антикорозивне заштите са свим претходним предрадњама, у тону по избору инвеститора. Израда у свему према шеми и детаљима произвођача.
Све мере проверити на лицу места.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос а димензија 1188/110 цм
| 4,00= | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
2. | Израда и монтажа степенишне ограде од челичних профила. Вертикалне цеви - стубове ∅ 30мм, анкеровати у степениште. Рукохват и хоризонтале од цеви ∅ 50 мм поставити на осовинском размаку од 20, 25, 30, 22.5цм од рукохвата ка бетону. Све спојеве са бетоном заптити трајно еластичним гитом и покрити розетном. Завршна обрада бојом за метал у два слоја преко антикорозивне заштите са свим претходним предрадњама, у тону по избору инвеститора. Израда у свему према шеми и детаљима произвођача.
Све мере проверити на лицу места.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос а1 димензија 1736/110 цм
| 2,00= | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
3. | Израда и монтажа степенишне ограде од челичних профила. Вертикалне цеви ∅ 30 мм, поставити на осовинском размаку од 12 цм. Рукохват од цеви и доњу хоризонталу ∅ 50 мм поставити на осовинском размаку од 75 цм од рукохвата ка бетону. Ограду анкеровати на 3 места по краку а у свему према шеми. Све спојеве са бетоном заптити трајно еластичним гитом и покрити розетном. Завршна обрада бојом за метал у два слоја преко антикорозивне заштите са свим претходним предрадњама, у тону по избору инвеститора. Израда у свему према шеми и детаљима произвођача.
Све мере проверити на лицу места.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по м2.
пос б димензија 3121/110 цм
| 34,33= | м2 | 34.33 |  | 0 | 0 | 0
4. | Израда и монтажа степенишног рукохвата од челичних профила ∅ 50 мм. Носаче ∅ 30 мм, анкеровати за зид. Све спојеве са зидом заптити трајно еластичним гитом и покрити розетном. Завршна обрада бојом за метал у два слоја преко антикорозивне заштите са свим претходним предрадњама, у тону по избору инвеститора. Израда у свему према шеми и детаљима произвођача.
Све мере проверити на лицу места.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по м1.
пос ц димензија 1458 цм
| 14,58= | м1 | 14.58 |  | 0 | 0 | 0
5. | Израда и монтажа степенишне ограде од челичних профила. Вертикалне цеви - стубове ∅ 30мм, анкеровати у степениште. Рукохват и и хоризонталне од цеви ∅ 50 мм поставити на осовинском размаку од 20, 25, 30, 22.5цм од рукохвата ка бетону. Све спојеве са бетоном заптити трајно еластичним гитом и покрити розетном. Завршна обрада бојом за метал у два слоја преко антикорозивне заштите са свим претходним предрадњама, у тону по избору инвеститора. Израда у свему према шеми и детаљима произвођача.
Све мере проверити на лицу места.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по м2.
пос д димензија 2665/100 цм
| 26,65= | м2 | 26.65 |  | 0 | 0 | 0
6. | Израда и монтажа степенишног рукохвата од челичних профила ∅ 50 мм. Носаче ∅ 30 мм, анкеровати за зид. Све спојеве са зидом заптити трајно еластичним гитом и покрити розетном. Завршна обрада бојом за метал у два слоја преко антикорозивне заштите са свим претходним предрадњама, у тону по избору инвеститора. Израда у свему према шеми и детаљима произвођача.
Све мере проверити на лицу места.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по м1.
пос д1 димензија 1358 цм
| 13,58= | м1 | 13.58 |  | 0 | 0 | 0
7. | Израда и монтажа степенишне ограде од челичних профила. Вертикалне цеви ∅ 30 мм, поставити на осовинском размаку од 12 цм. Рукохват од цеви и хоризонтале ∅ 50 мм поставити на осовинском размаку од 8,5; 20,5; 56 цм од рукохвата ка бетону. Ограду анкеровати на 3 места по краку а у свему према шеми. Све спојеве са бетоном заптити трајно еластичним гитом и покрити розетном. Завршна обрада бојом за метал у два слоја преко антикорозивне заштите са свим претходним предрадњама, у тону по избору инвеститора. Израда у свему према шеми и детаљима произвођача.
Све мере проверити на лицу места.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по м2.
пос ф димензија 4800/110 цм
| 52,80= | м2 | 52.8 |  | 0 | 0 | 0
8. | Израда и монтажа степенишног рукохвата од челичних профила ∅ 50 мм. Носаче ∅ 30 мм, анкеровати за зид. Све спојеве са зидом заптити трајно еластичним гитом и покрити розетном. Завршна обрада бојом за метал у два слоја преко антикорозивне заштите са свим претходним предрадњама, у тону по избору инвеститора. Израда у свему према шеми и детаљима произвођача.
Све мере проверити на лицу места.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по м1.
пос ф1 димензија 932 цм
| 9,32= | м1 | 9.32 |  | 0 | 0 | 0
9. | Израда и монтажа степеништа са оградом. Ограду израдити од челичних профила, пречника ∅ 30 мм и ∅ 50 мм. Вертикалне цеви - стубови ∅ 30 мм су на размаку 19 цм, сваки четврти анкеровати према шеми. Рукохват од цеви ∅ 50 мм и хоризонталу од цеви ∅ 50 мм поставити на осовинском размаку од 95 цм. Све спојеве са бетоном заптити трајно еластичним гитом и покрити розетном. Завршна обрада бојом за метал у два слоја преко антикорозивне заштите са свим претходним предрадњама, у тону по избору инвеститора. Израда у свему према шеми и детаљима произвођача. Металне степенике поставити на анкерованим металним профилима 30/50 мм. Профили анкеровани на бочним странама. Степеници су од ребрастог лима, савијени на крајевима и прошупљени, димезије 30 /150цм.
Све мере проверити на лицу места.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос g димензија 1024 *110цм
| 1,00= | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
10. | Израда и уградња покретних лестви од кутија 20x30 мм, ширине 50 цм, на пожарном степеништу. Израда у свему према шеми и детаљима произвођача. Лестве пре уградње минизирати два пута, па уграђене бојити бојом за метал у тону по избору инвеститора.
Све мере проверити на лицу места.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по комаду.
| 2,00= | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
XVIII | ПРОТИВПОЖАРНА БРАВАРИЈА
1. | Набавка и уградња једнокрилних металних противпожарних врата отпорних на пожар 90 мин и атестираних према СРПС У. Ј1 160. Шток је метални-анкерован за зид, крило је урађено од кутијастих профила 50/50/4 мм. и лима д=1,5 мм. Врата морају имати атесну плочицу,дихтунг траку по целом ободу и механизам за самозатварање. Оков је стандардан са цилиндричном ЕДБ бравом и три кључа. Спојнице запунити експандирајућом ватроотпорном пеном. У позицију улази и метални праг. Финална обрада је бојење масном бојом-ватроотпорном, са предходним минизирањем два пута.
Све мере проверити на лицу места.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 1 димензија 90 *205цм
| 5,00= | ком | 10 |  | 0 | 0 | 0
2. | Набавка и уградња једнокрилних металних противпожарних врата отпорних на пожар 90 мин и атестираних према СРПС У. Ј1 160. Шток је метални-анкерован за зид, крило је урађено од кутијастих профила 50/50/4 мм. и лима д=1,5 мм. Врата морају имати атесну плочицу,дихтунг траку по целом ободу и механизам за самозатварање. Оков је стандардан са цилиндричном ЕДБ бравом и три кључа. Спојнице запунити експандирајућом ватроотпорном пеном. У позицију улази и метални праг. Финална обрада је бојење масном бојом-ватроотпорном, са предходним минизирањем два пута.
Све мере проверити на лицу места.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 2 димензија 100 *220цм
| 1,00= | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | Набавка и уградња двокрилних металних противпожарних врата отпорних на пожар 90 мин и атестираних према СРПС У. Ј1 160. Шток је метални-анкерован за зид, крило је урађено од кутијастих профила 50/50/4 мм. и лима д=1,5 мм. Врата морају имати атесну плочицу,дихтунг траку по целом ободу и механизам за самозатварање. Оков је стандардан са цилиндричном ЕДБ бравом и три кључа. Спојнице запунити експандирајућом ватроотпорном пеном. У позицију улази и метални праг. Финална обрада је бојење масном бојом-ватроотпорном, са предходним минизирањем два пута.
Све мере проверити на лицу места.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 3 димензија 150 *220цм
| 2,00= | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО ПРОТИВПОЖАРНА БРАВАРИЈА |  |  |  |  | 0 | 0
XIX | ПОДИГНУТИ ПОДОВИ
1. | Набавка и постављање подигнутих подова од калцијум-сулфатних плоча у растеру 60/60 цм на штелујућим челичним ножицама. Бочне странице су обложене ПВЦ траком д = 0,6 мм и благо су закошене ради лакшег вађења. Дупли под мора бити од незапаљивог материјала. Стопе ножица се лепе за подлогу одговарајућим лепком. Ножице морају имати подлошке од тврде пластике због апсорбције звука и бољег налегања плоча. Светла висина је 15 цм.
Монтажу извршити према пројекту, упутству и детаљима произвођача.
У цену су укључена сва сечења и обраде као и затварање чела.
Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.
Обрачун по м2 подигнутог пода.
I спрат
просторија 2.19
| 2,66*8,50= | м2 | 22.61 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО ПОДИГНУТИ ПОДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
XX | РАЗНИ РАДОВИ
4. | Набавка и постављање металне конструкције
за паркирање бицикла
Димензије 460*100цм
У свему према детаљима произвођача
Обрачун по комаду готовог производа
| 1,00= | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА
Р.Б. | ВРСТА РАДОВА |  |  | ИЗНОС |  | Свега без ПДВ | Свега са ПДВ
I | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  | 0 | 0
II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
III | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
IV | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
V | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
VI | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
VII | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
VIII | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
IX | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
X | ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
XI | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
XII | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
XIII | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
XIV | СКЕЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
XV | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
XVI | АЛУМИНИЈУМСКА СТОЛАРИЈА |  |  |  |  | 0 | 0
XVII | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
XVIII | ПРОТИВПОЖАРНА БРАВАРИЈА |  |  |  |  | 0 | 0
XIX | ПОДИГНУТИ ПОДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
XX | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
| УКУПНО |  |  |  |  | 0 | 0

## Е-ЕН
Р.Б. | Врста радова | Ј.М. | Количина | Цена по Ј.М. без пдв | Цена по Ј.М. са пдв | Цена укупно без пдв | Цена укупно са пдв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
А. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Ово поглавље обухвата набавку и испоруку свог потребног материјала и рад на изради инсталација са свим потребним радовима према плановима, техничким условима и важећим прописима.
1. КАБЛОВИ
Позиција обухвата испоруку,транспорт,складиштење на градилишту, полагање на унапред припремљене кабловске регале, израда кабловских завршетака и повезивање,испитивање, пуштање под напон и гарантни рок према уговору са Инвеститором.
1 | Испорука материјала и израда инсталације напојног вода од
разводног блока трафо станице до главног мерно разводног
ормана у ТС, каблом типа PPOO комплет са израдом свих
потребних веза, одговарајућих папучица са отвором за шаф
М8 за кабловске завршетке и инсталационим материјалом.
Кабл се поставља делимично по одговорајућим обујмицама
сличним типу ОББО БЕТЕРМАН постављеним по плафону
и зиду, на пролазу кроз зидове, плоче међуспратне
контрукције и конструктивне бетонске зидове зиду у ПВЦ
цеви, и делимично по одговарајућим ПНК регалима у у
| делу спуштеног плафона у објекту и то : | м | 24 |  | 0 | 0 | 0
| PP00 -Y 1 x 95 мм2 | м | 48 |  | 0 | 0 | 0
| Фе / Зн 25 x 4 мм - така за уземљење | м | 50 |  | 0 | 0 | 0
2 | Испорука и монтажа типских ОГ обујмица за каблове великог пресека еквиваленту произвођача ОББО БЕТЕРМАН, комплет са потребним прибором причвршћивање на плафон или зид. Каблове постављати на међусобном растојању од 1 пречника и на основу тога димензионисати носаче обујмица и ширину трасе.
| Комплет израдјена траса за 3 кабла. | м | 16 |  | 0 | 0 | 0
4 | Испорука и полагање напојних каблова од постојећег мерно разводног ормана разводног ормана до главних разводних ормана и даље до разводниј ормана на на реконструисаним етажама и етажама које се не реконструишу. Каблови се полажу делимично по кабловским инсталационим регалима постављеним у спуштеном плафону и вертикалном инсталационом каналу, делимично на обујмице изнад спуштеног плафона, делимично у зиду испод малтера, делимично у ПВЦ цевима које су предходно постављене у бетонске зидове. Каблови су са бакарним проводницима и изолацијом која не шири токсичне материје приликом сагоревања типа Н2XХ напонског нивоа 0,6/1 кV, следећих броја жила и пресека
| N2XH - J 5 x 4 mm2 | м | 122 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH - J 5 x 6 mm2 | м | 325 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH - J 5 x 10 mm2 | м | 263 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH - J 5 x 16 mm2 | м | 159 |  | 0 | 0 | 0
| NHXHX - J FE180 / E-90 5 x 10 mm2 | м | 79 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH - 4 x 50 mm2 + N2XH-J 1 x 25 mm2 | м | 56 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH - 4 x 70 mm2 + N2XH-J 1 x 35 mm2 | м | 58 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH - 4 x 95 mm2 + N2XH-J 1 x 50 mm2 | м | 130 |  | 0 | 0 | 0
5 | Испорука и полагање каблова за напајање прикључница и фиксних потрошача. Позиција обухвата везе локалних разводних ормана и прикључница и фиксних извода опште и технолошке намене. Каблови се полажу на кабловске регале и обујмице изнад спуштеног плафона ,зидове испод малтера, пвц цевима које су предходно постављене у гипсане зидове , таванице и подове. Каблови су са бакарним проводницима и изолацијом која не шири токсичне материје приликом сагоревања типа Н2XH напонског нивоа 0,6/1 кV, следећих броја жила и пресека, комплет са штемовањем псотојећих зидова за потербе постављања инстлације.
| N2XH-J 2x1,5 mm2 | м | 660 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 3x1,5 mm2 | м | 1250 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 4x1,5 mm2 | м | 420 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 5x1,5 mm2 | м | 360 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 3x2,5 mm2 | м | 11500 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 4x2,5 mm2 | м | 850 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 5x2,5 mm2 | м | 650 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 4x4 mm2 | м | 12 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 5x6 mm2 | м | 26 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 5x10 mm2 | м | 60 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 10x1,5 mm2 | м | 145 |  | 0 | 0 | 0
| JH(st)H 5x2x0.8 mm | м | 145 |  | 0 | 0 | 0
| JH(st)H 1x2x0.8 mm | м | 250 |  | 0 | 0 | 0
6 | Испорука и полагање каблова за напајање светиљки. Позиција обухвата везе локалних разводних ормана са светиљкама и прекидачима. Каблови се полажу на кабловске регале и обујмице изнад спуштеног плафона, зидове испод малтера,пвц цевима које су предходно постављене у гипсане зидове и таванице.У техничким просторијама каблови се полажу видно на регалима и обујмицама. Каблови су са бакарним проводницима и изолацијом која не шири токсичне материје приликом сагоревања типа Н2XH и напонског нивоа 0,6/1 кV, следећих броја жила и пресека.
| N2XH-J 3x1,5 mm2 | м | 8820 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 4x1,5 mm2 | м | 1050 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 5x1,5 mm2 | м | 650 |  | 0 | 0 | 0
7 | Испорука и полагање каблова за даљинско искључење и командовање од командних до главних и споредних разводних ормана. Каблови су са бакарним проводницима и изолацијом која не шири токсичне материје приликом сагоревања . Каблови се полажу на носачима каблова и вертикално дуж инсталационог канала по спратовима. Каблови су напонског нивоа 0,6/1 кV, следећих броја жила и пресека.
| NHXHX - FE 180/E90 2 x 2,5 mm2 | м | 110 |  | 0 | 0 | 0
| NHXHX - FE 180/E90 3 x 1,5 mm2 | м | 220 |  | 0 | 0 | 0
8 | Демонтажа постојећих напојних водова и записнички предавање инвеститору на даље коришћење, или одвожење на депонију удаљености до 40 км.
| Комплет. | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | Демонтажа постојећих водова осветљења, утичница и термичких потрошача који су положени делимично у зидова, плафоне и спуштене плафоне и подове, комплет са цевима, каналицама, ПНК регалима, ОГ обујмицама, припадајућим разводним кутијама, а који се неће користити у реконструкцији и записнички предавање инвеститору на даље коришћење, или одвожење на депонију удаљености до 40 км.
| Комплет по м2 реконструисаног простора. | м2 | 4850 |  | 0 | 0 | 0
10 | Крпљење шлицева димензија ширине до 10 цм после постављање инстлаације осветљења, утичница у постојеће зидова, подове и парапетне зидове и довођење у првобитно стање
| Комплет. | м2 | 180 |  | 0 | 0 | 0
11 | Испорука материјала и израда инсталације настављања постојећих напојних водова за инсталацију термичких потрошача и расвете, постојеће која се користи и даље, комплет са одговарајућим каблом дужине до цца 10 м за повезивање на новопројектоване ормане. Настављање извести у одговарајућој разводној кутији са струјним клемама 1,5 - 4 мм2.
| Комплет, обрачун по наставку кабла. | ком | 220 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО 1 |  |  |  |  | 0 | 0
2. НОСАЧИ КАБЛОВА И ЦЕВИ
1 | Испорука и полагање пуних кабловских регала израђених од челичног лима накнадно топло поцинкованог.Регали се полажу изнад спуштеног плафона по ходницима,вертикално у озиданим каналима.Позицијом су обухваћени регали,конзоле,стубови,елементи за спајање,угаони елементи,Т елементи,метални типлови за причвршћивање,поклопци на местима видног полагања. и сав потребан ситни материјал.Регали су димензија:
| НК 400 ,комплет | м | 58 |  | 0 | 0 | 0
| НК 300 ,комплет | м | 12 |  | 0 | 0 | 0
| НК 200 ,комплет | м | 140 |  | 0 | 0 | 0
| НК 100 ,комплет | м | 580 |  | 0 | 0 | 0
| НК 50 ,комплет | м | 40 |  | 0 | 0 | 0
2 | Испорука и полагање ЛСЗХ цеви у зидове,таванице и подове и то:
| диа.14мм | м | 1150 |  | 0 | 0 | 0
| диа.16мм | м | 460 |  | 0 | 0 | 0
| диа. 23мм | м | 230 |  | 0 | 0 | 0
| диа. 29мм | м | 160 |  | 0 | 0 | 0
| диа. 36мм | м | 120 |  | 0 | 0 | 0
| диа. 50мм | м | 30 |  | 0 | 0 | 0
3 | Испорука и полагање металних гибљивих цеви за заштиту каблова при
повезивању на опрему термотехничке инсталације и то:
| диа. 16мм | м | 620 |  | 0 | 0 | 0
| диа. 18мм | м | 220 |  | 0 | 0 | 0
| диа. 23мм | м | 150 |  | 0 | 0 | 0
| диа. 29мм | м | 120 |  | 0 | 0 | 0
| диа. 36мм | м | 120 |  | 0 | 0 | 0
5 | Испорука и полагање перфорираних кабловских регала израђених од челичног лима 1,5 мм (ФЕ180 / Е90) који обезбеђују функционалност у пожару у трајању од 90 мин .Регали се полажу изнад спуштеног плафона или на висини мин 3,0 м од готовог пода .Позицијом су обухваћени регали, конзоле, стубови, елементи за спајање, угаони елементи, Т елементи, метални типлови за причвршћивање, поклопци и сав потребан ситни материјал са одговарајућом атестном документацијом. Регали су димензија:
| НК 100/60 ,комплет | м | 36 |  | 0 | 0 | 0
6 | Испорука и полагање постављање ОГ одстојних обујмица (ФЕ180 / Е90) који обезбеђују функционалност у пожару у трајању од 90 мин. Обујмице се постављају на медјусобном растојању од 30 цм до 80 цм у зависности од пречника кабла. Позицијом су обухваћени обујмице, одговарајуће према пречнику кабла који се поставља кроз њих, пробор за причвршћивање и сав потребан ситни материјал са одговарајућом атестном документацијом.
| Комплет израђене трасе. | м | 43 |  | 0 | 0 | 0
7 | Израда ватроотпорних баријера при прелазку каблова из једног пожарног сектора у други комплет са прскањем каблова са атестираном противпожарном масом према детаљу испоручиоца материјала у дужини од 1 м са обе стране баријере. | кг | 80 |  | 0 | 0 | 0
| UKUPNO 2 |  |  |  |  | 0 | 0
3.РАЗВОДНИ ОРМАНИ
Ово поглавље обухвата испоруку, монтажу и уградњу разводних ормана у објекту. Кућиште разводног ормана је израђено по ЈУС стандардима, од префабрикованих челичних профила и два пута декапираног лима са бравом и универзалним кључем и пластифициран у боји по избору пројектанта ентеријера. Опрема у кућишту и на вратима мора имати натписне плочице, ознаку разводног ормана, систем заштите и назив произвођача. У сваком орману мора постојати једнополна шема припадајућег ормана. Сву командну опрему поставити на вратима ормана. Тачне димензије одредити на лицу места сходно расположивом простору за смештај ормана. У цену израде ормана урачунат је и ситан неспецифичан материјал: бакарне шине, ВС клеме, Пг уводнице, проводници за шемирање, натписне плочице и тд.
Напомена:
Сва специфицирана ел.опрема је производње реномиране фирме (Кооп,Сиеменс,Сцхрацк и сл.)
1 | Интервенција у постојећем мерно разводном орману и то :
ПОСТОЈЕЋИ МРО - М
Интервенција у мерном пољу
- | Демонтажа постојећих струјних редуктора (3 ком) преносног односа 300/5 А и предавање Инвеститроу на даље коришћење | ком | 1
- | Демонтажа постојећег главног прекидача и предавање Инвеститроу на даље коришћење | ком | 1
- | Испорука и монтажа струјних редуктора преносног односа 500 / 5 А, типа према условима ЕДБ Београд. | ком | 3
- | Испорука и монтажа новог главног прекидача - растављача снаге 630 А. | ком | 1
- | Пријава Електродистрибуцији искључења и укључења напајања из ТС док траје замена опреме у мерно разводном орману - условљење према ЕЕС. | паусално | 1
- | Пријава Електродистрибуцији и излазак овлашћене службе за разбломбиравање и поновно пломбирање мерне групе после замене струјних редуктора, а у свему према ЕЕС. | паусално | 1
- | Прибављање потребне документације и Атеста за пуштање под напон реконструисаног мерног места, а у свему према ЕЕС. | паусално | 1
НАПОМЕНА: уколико у постојећем МРО-у нема довољно простора за доградњу предвиђене опреме предвидети постављање новог металног ормана уз постојећи комплет сасвим потребним превезивањима.
НАПОМЕНА: потребну котизацију за потребне радове на прикључењу реконструисаног места мерења сноси Инвеститор.
- ситан везни и инсталациони матераијал
| Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
Испорука и доградња следеће опреме у постојећем ГРО - М
| трополни гребенати прекидач 650 А | ком | 1
| Одводник пренапона класе Б | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Ц"/40А,10кА | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/6А,10кА | ком | 3
| Раставна склопка, величине 000 до 100А 3П/ НВосигурач 20А | ком | 2
| Раставна склопка, величине 000 до 100А 3П/ НВосигурач 32А | ком | 2
| Раставна склопка, величине 00 до 160А 3П/ НВосигурач 125А | ком | 1
| Раставна склопка, величине 1 до 250А 3П/ НВосигурач 160А | ком | 4
| Раставна склопка, величине 1 до 250А 3П/ НВосигурач 200А | ком | 1
| Раставна летва, величине 000 до 100А 3П/ НВосигурач резерва | ком | 2
- | развезивање и поновно везивање напојног вода од МРО-М до постојећег командног ормана дизел ел. агрегата каблом типа 4 x NHXHX -FЕ180 / Е90 1 x 150 мм2. | м | 25
- | пробијање отвора око разводног ормана за увод новопројектованих напојних водова, комплет са довођењем зида око ормана у првобитно стање | комплет | 1
- ситан везни и инсталациони матераијал
НАПОМЕНА: уколико у постојећем МРО-у нема довољно простора за доградњу предвиђене опреме предвидети постављање новог металног ормана уз постојећи комплет сасвим потребним превезивањима.
| Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Испорука и уградња новог типског главног разводног ормана за напајање потрошача са ДА, комплет са остављањем резервног простора за уградњу АТС уређаја
| Надзидни орман у заштити IP 55 дим. Орјентационих димензија 800 x 1200 x 250 мм , тачне димензије ће дати испоручилац опреме на основу уграђене опреме. | ком | 1
| трополни гребенати прекидач 250 А | ком | 1
| Оодводник пренапона класе Б | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Ц"/40А,10кА | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/6А,10кА | ком | 3
| Раставна склопка, величине 000 до 100А 3П/ НВосигурач 20А | ком | 1
| Раставна склопка, величине 000 до 100А 3П/ НВосигурач 25А | ком | 1
| Раставна склопка, величине 000 до 100А 3П/ НВосигурач 50А | ком | 1
| Раставна склопка, величине 000 до 100А 3П/ НВосигурач 80А | ком | 1
| Раставна склопка, величине 00 до 160А 3П/ НВосигурач 100А | ком | 1
| Раставна склопка, величине 000 до 100А 3П/ НВосигурач резерва | ком | 2
| Сигнална сијалица Un=230v,50Hz,1,2W - зелена | ком | 3
| пробијање отвора око разводног ормана за увод новопројектованих напојних водова, комплет са довођењем зида око ормана у првобитно стање | комплет | 1
- ситан везни и инсталациони материјал
| Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Испорука и уградња разводног орман израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 мм, обојеног основном заштитном бојом и бојом по избору Инвеститора, опремљн са вратима, типском бравом и следећом уграђеном опоремом и то :
ГРО-1/М
| Надзидни орман у заштити IP 55 дим. Орјентационих димензија 600 x 800 x 250 мм , тачне димензије ће дати испоручилац опреме на основу уграђене опреме. | ком | 1
| трополни гребенати прекидач 160 А | ком | 1
| Оодводник пренапона класе Б | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Ц"/40А,10кА | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/6А,10кА | ком | 3
| Раставна склопка, величине 000 до 100А 3П/ НВосигурач 25А | ком | 2
| Раставна склопка, величине 000 до 100А 3П/ НВосигурач 32А | ком | 2
| Раставна склопка, величине 000 до 100А 3П/ НВосигурач 50А | ком | 1
| Раставна склопка, величине 000 до 100А 3П/ НВосигурач 63А | ком | 1
| Раставна склопка, величине 000 до 100А 3П/ НВосигурач резерва | ком | 2
| Сигнална сијалица Un=230v,50Hz,1,2W - зелена | ком | 3
- ситан везни и инсталациони материјал
| Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Испорука и уградња разводног орман израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 мм, обојеног основном заштитном бојом и бојом по избору Инвеститора, опремљн са вратима, типском бравом, врата ормана означена са две косе црвене црте и следећом уграђеном опоремом и то :
ГРО-1/А
| Надзидни орман у заштити IP 55 дим. Орјентационих димензија 600 x 800 x 250 мм , тачне димензије ће дати испоручилац опреме на основу уграђене опреме. | ком | 1
| трополни гребенати прекидач 100 А | ком | 1
| Оодводник пренапона класе Б | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Ц"/40А,10кА | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/6А,10кА | ком | 3
| Раставна склопка, величине 000 до 100А 3П/ НВосигурач 20А | ком | 3
| Раставна склопка, величине 000 до 100А 3П/ НВосигурач 25А | ком | 2
| Раставна склопка, величине 000 до 100А 3П/ НВосигурач 32А | ком | 1
| Раставна склопка, величине 000 до 100А 3П/ НВосигурач резерва | ком | 2
| Сигнална сијалица Un=230v,50Hz,1,2W - зелена | ком | 3
- ситан везни и инсталациони материјал
| Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Испорука и уградња разводног орман израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 мм, обојеног основном заштитном бојом и бојом по избору Инвеститора, опремљн са вратима, типском бравом и следећом уграђеном опоремом и то :
ГРО-2/М
| Надзидни орман у заштити IP 55 дим. Орјентационих димензија 600 x 800 x 250 мм , тачне димензије ће дати испоручилац опреме на основу уграђене опреме. | ком | 1
| трополни гребенати прекидач 160 А | ком | 1
| Оодводник пренапона класе Б | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Ц"/40А,10кА | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/6А,10кА | ком | 3
| Раставна склопка, величине 000 до 100А 3П/ НВосигурач 50А | ком | 4
| Раставна склопка, величине 000 до 100А 3П/ НВосигурач резерва | ком | 2
| Сигнална сијалица Un=230v,50Hz,1,2W - зелена | ком | 3
- ситан везни и инсталациони материјал
| Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | Испорука и уградња разводног орман израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 мм, обојеног основном заштитном бојом и бојом по избору Инвеститора, опремљн са вратима, типском бравом, врата ормана означена са две косе црвене црте и следећом уграђеном опоремом и то :
ГРО-2/А
| Надзидни орман у заштити IP 55 дим. Орјентационих димензија 600 x 800 x 250 мм , тачне димензије ће дати испоручилац опреме на основу уграђене опреме. | ком | 1
| трополни гребенати прекидач 100 А | ком | 1
| Оодводник пренапона класе Б | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Ц"/40А,10кА | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/6А,10кА | ком | 3
| Раставна склопка, величине 000 до 100А 3П/ НВосигурач 20А | ком | 2
| Раставна склопка, величине 000 до 100А 3П/ НВосигурач 32А | ком | 1
| Раставна склопка, величине 000 до 100А 3П/ НВосигурач 40А | ком | 1
| Раставна склопка, величине 000 до 100А 3П/ НВосигурач резерва | ком | 2
| Сигнална сијалица Un=230v,50Hz,1,2W - зелена | ком | 3
- ситан везни и инсталациони материјал
| Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | Испорука и уградња разводног орман израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 мм, обојеног основном заштитном бојом и бојом по избору Инвеститора, опремљн са вратима, типском бравом и следећом уграђеном опоремом и то :
РО - С/1/М
| Надзидни орман у заштити IP 55 дим. Орјентационих димензија 600 x 600 x 210 мм , тачне димензије ће дати испоручилац опреме на основу уграђене опреме. | ком | 1
| трополни гребенати прекидач 40 А | ком | 1
| Оодводник пренапона класе Б | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Ц"/40А,10кА | ком | 4
| Сигнална сијалица Un=230v,50Hz,1,2W - зелена | ком | 3
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/ 6А,10кА | ком | 3
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/10А,10кА | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/16А,10кА | ком | 10
- ситан везни и инсталациони материјал
| Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | Испорука и уградња разводног орман израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 мм, обојеног основном заштитном бојом и бојом по избору Инвеститора, опремљн са вратима, типском бравом, врата ормана означена са две косе црвене црте и следећом уграђеном опоремом и то :
РО - С/1/А
| Надзидни орман у заштити IP 55 дим. Орјентационих димензија 600 x 600 x 210 мм , тачне димензије ће дати испоручилац опреме на основу уграђене опреме. | ком | 1
| трополни гребенати прекидач 40 А | ком | 1
| Одводник пренапона класе Б | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230В, "Ц"/40А,10кА | ком | 4
| Сигнална сијалица Un=230v,50Hz,1,2W - зелена | ком | 3
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/ 6А,10кА | ком | 3
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/10А,10кА | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/16А,10кА | ком | 6
- ситан везни и инсталациони матераијал
| Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | Испорука и уградња разводног орман израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 мм, обојеног основном заштитном бојом и бојом по избору Инвеститора, опремљн са вратима, типском бравом и следећом уграђеном опоремом и то :
РО - П/1.1М
| Надзидни орман у заштити IP 55 дим. Орјентационих димензија 800 x 1000 x 210 мм , тачне димензије ће дати испоручилац опреме на основу уграђене опреме. | ком | 1
| трополни гребенати прекидач 63 А | ком | 1
| Одводник пренапона класе Б | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Ц"/40А,10кА | ком | 4
| Сигнална сијалица Un=230v,50Hz,1,2W - зелена | ком | 3
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/ 6А,10кА | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/10А,10кА | ком | 7
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/16А,10кА | ком | 26
| контакторска склопка са шпулном 230 V; радним контактима 10А. | ком | 1
| Гребенасти прекидач (1-0-2),500V,10А. | ком | 1
- ситан везни и инсталациони матераијал
| Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | Испорука и уградња разводног орман израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 мм, обојеног основном заштитном бојом и бојом по избору Инвеститора, опремљн са вратима, типском бравом, врата ормана означена са две косе црвене црте и следећом уграђеном опоремом и то :
РО - П/1.1А
| Надзидни орман у заштити IP 55 дим. Орјентационих димензија 600 x 1000 x 210 мм , тачне димензије ће дати испоручилац опреме на основу уграђене опреме. | ком | 1
| трополни гребенати прекидач 40 А | ком | 1
| Оодводник пренапона класе Б | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Ц"/40А,10кА | ком | 4
| Сигнална сијалица Un=230v,50Hz,1,2W - зелена | ком | 3
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/6А,10кА | ком | 7
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/10А,10кА | ком | 7
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/16А,10кА | ком | 18
| Трополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/20А,10кА | ком | 1
| Гребенасти прекидач (1-0-2),500V,10А. | ком | 1
| контакторска склопка са шпулном 230 V; радним контактима 10А. | ком | 1
| контакторска склопка са шпулном 24 V; радним контактима 10А. | ком | 1
| трафо 230 / 24 V, 60 VА. | ком | 1
- ситан везни и инсталациони матераијал
| Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | Испорука и уградња разводног орман израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 мм, обојеног основном заштитном бојом и бојом по избору Инвеститора, опремљн са вратима, типском бравом и следећом уграђеном опоремом и то :
РО - П/1.2М
| Надзидни орман у заштити IP 55 дим. Орјентационих димензија 800 x 800 x 210 мм , тачне димензије ће дати испоручилац опреме на основу уграђене опреме. | ком | 1
| трополни гребенати прекидач 40 А | ком | 1
| Оодводник пренапона класе Б | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Ц"/40А,10кА | ком | 4
| Сигнална сијалица Un=230v,50Hz,1,2W - зелена | ком | 3
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/ 6А,10кА | ком | 3
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/10А,10кА | ком | 5
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/16А,10кА | ком | 14
- ситан везни и инсталациони матераијал
| Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | Испорука и уградња разводног орман израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 мм, обојеног основном заштитном бојом и бојом по избору Инвеститора, опремљн са вратима, типском бравом, врата ормана означена са две косе црвене црте и следећом уграђеном опоремом и то :
РО - П/1.2А
| Надзидни орман у заштити IP 55 дим. Орјентационих димензија 600 x 800 x 210 мм , тачне димензије ће дати испоручилац опреме на основу уграђене опреме. | ком | 1
| трополни гребенати прекидач 40 А | ком | 1
| Оодводник пренапона класе Б | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Ц"/40А,10кА | ком | 4
| Сигнална сијалица Un=230v,50Hz,1,2W - зелена | ком | 3
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/6А,10кА | ком | 6
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/10А,10кА | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/16А,10кА | ком | 15
| Трополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/20А,10кА | ком | 1
| контакторска склопка са шпулном 24 V; радним контактима 10А. | ком | 1
| трафо 230 / 24 V, 60 VА. | ком | 1
- ситан везни и инсталациони матераијал
| Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | Испорука и уградња у постојећи разводни орман израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 мм, обојеног основном заштитном бојом и бојом по избору Инвеститора, опремљн са вратима, типском бравом и следећом уграђеном опоремом и то :
РО - П/2М
| Постојећи орман у заштити IP 55 дим. . | ком | 1
| трополни гребенати прекидач 63 А | ком | 1
| Оодводник пренапона класе Б | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Ц"/40А,10кА | ком | 4
| Сигнална сијалица Un=230v,50Hz,1,2W - зелена | ком | 3
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/6А,10кА | ком | 5
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/10А,10кА | ком | 6
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/16А,10кА | ком | 11
| повезивање на постојеће осигураче постојећи струјни кругови након интервенције у разводном орману | ком | 34
| Гребенасти прекидач (1-0-2),500V,10А. | ком | 2
| контакторска склопка са шпулном 230 V; радним контактима 10А. | ком | 2
- ситан везни и инсталациони матераијал
| Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | Испорука и уградња разводног орман израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 мм, обојеног основном заштитном бојом и бојом по избору Инвеститора, опремљн са вратима, типском бравом, врата ормана означена са две косе црвене црте и следећом уграђеном опремом и то:
РО - П/2А
| Надзидни орман у заштити IP 55 дим. Орјентационих димензија 600 x 1000 x 210 мм, тачне димензије ће дати испоручилац опреме на основу уграђене опреме. | ком | 1
| трополни гребенати прекидач 40 А | ком | 1
| Оодводник пренапона класе Б | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Ц"/40А,10кА | ком | 4
| Сигнална сијалица Un=230v,50Hz,1,2W - зелена | ком | 3
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/6А,10кА | ком | 8
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/10А,10кА | ком | 8
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/16А,10кА | ком | 11
| Трополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/20А,10кА | ком | 1
| Гребенасти прекидач (1-0-2),500V,10А. | ком | 2
| контакторска склопка са шпулном 230 V; радним контактима 10А. | ком | 2
| контакторска склопка са шпулном 24 V; радним контактима 10А. | ком | 1
| трафо 230 / 24 V, 60 VА. | ком | 1
- ситан везни и инсталациони матераијал
| Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | Испорука и уградња разводног орман израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 мм, обојеног основном заштитном бојом и бојом по избору Инвеститора, опремљн са вратима, типском бравом и следећом уграђеном опоремом и то :
РО - 1/1.1М
| Надзидни орман у заштити IP 55 дим. Орјентационих димензија 800 x 800 x 210 мм , тачне димензије ће дати испоручилац опреме на основу уграђене опреме. | ком | 1
| трополни гребенати прекидач 40 А | ком | 1
| Оодводник пренапона класе Б | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Ц"/40А,10кА | ком | 4
| Сигнална сијалица Un=230v,50Hz,1,2W - зелена | ком | 3
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/6А,10кА | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/10А,10кА | ком | 7
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/16А,10кА | ком | 15
| Гребенасти прекидач (1-0-2),500V,10А. | ком | 1
| контакторска склопка са шпулном 230 V; радним контактима 10А. | ком | 1
- ситан везни и инсталациони матераијал
| Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | Испорука и уградња разводног орман израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 мм, обојеног основном заштитном бојом и бојом по избору Инвеститора, опремљн са вратима, типском бравом, врата ормана означена са две косе црвене црте и следећом уграђеном опоремом и то :
РО - 1/1.1А
| Надзидни орман у заштити IP 55 дим. Орјентационих димензија 600 x 800 x 210 мм , тачне димензије ће дати испоручилац опреме на основу уграђене опреме. | ком | 1
| трополни гребенати прекидач 40 А | ком | 1
| Оодводник пренапона класе Б | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Ц"/40А,10кА | ком | 4
| Сигнална сијалица Un=230v,50Hz,1,2W - зелена | ком | 3
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/6А,10кА | ком | 7
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/10А,10кА | ком | 7
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/16А,10кА | ком | 11
| Трополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/20А,10кА | ком | 1
| Гребенасти прекидач (1-0-2),500V,10А. | ком | 1
| контакторска склопка са шпулном 230 V; радним контактима 10А. | ком | 1
| контакторска склопка са шпулном 24 V; радним контактима 10А. | ком | 1
| трафо 230 / 24 V, 60 VА. | ком | 1
- ситан везни и инсталациони матераијал
| Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
19 | Испорука и уградња разводног орман израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 мм, обојеног основном заштитном бојом и бојом по избору Инвеститора, опремљн са вратима, типском бравом и следећом уграђеном опоремом и то :
РО - 1/1.2М
| Надзидни орман у заштити IP 55 дим. Орјентационих димензија 800 x 1000 x 210 мм , тачне димензије ће дати испоручилац опреме на основу уграђене опреме. | ком | 1
| трополни гребенати прекидач 40 А | ком | 1
| Оодводник пренапона класе Б | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Ц"/40А,10кА | ком | 4
| Сигнална сијалица Un=230v,50Hz,1,2W - зелена | ком | 3
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/6А,10кА | ком | 5
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/10А,10кА | ком | 9
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/16А,10кА | ком | 19
| Гребенасти прекидач (1-0-2),500V,10А. | ком | 2
| контакторска склопка са шпулном 230 V; радним контактима 10А. | ком | 2
- ситан везни и инсталациони матераијал
| Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
20 | Испорука и уградња разводног орман израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 мм, обојеног основном заштитном бојом и бојом по избору Инвеститора, опремљн са вратима, типском бравом, врата ормана означена са две косе црвене црте и следећом уграђеном опоремом и то :
РО - 1/1.2А
| Надзидни орман у заштити IP 55 дим. Орјентационих димензија 600 x 1000 x 210 мм , тачне димензије ће дати испоручилац опреме на основу уграђене опреме. | ком | 1
| трополни гребенати прекидач 40 А | ком | 1
| Оодводник пренапона класе Б | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Ц"/40А,10кА | ком | 4
| Сигнална сијалица Un=230v,50Hz,1,2W - зелена | ком | 3
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/6А,10кА | ком | 8
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/10А,10кА | ком | 7
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/16А,10кА | ком | 17
| Трополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/20А,10кА | ком | 1
| Гребенасти прекидач (1-0-2),500V,10А. | ком | 2
| контакторска склопка са шпулном 230 V; радним контактима 10А. | ком | 2
| контакторска склопка са шпулном 24 V; радним контактима 10А. | ком | 1
| трафо 230 / 24 V, 60 VА. | ком | 1
- ситан везни и инсталациони матераијал
| Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
21 | Испорука и уградња разводног орман израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 мм, обојеног основном заштитном бојом и бојом по избору Инвеститора, опремљн са вратима, типском бравом и следећом уграђеном опоремом и то :
РО - 1/2М
| Надзидни орман у заштити IP 55 дим. Орјентационих димензија 800 x 1000 x 210 мм , тачне димензије ће дати испоручилац опреме на основу уграђене опреме. | ком | 1
| трополни гребенати прекидач 63 А | ком | 1
| Оодводник пренапона класе Б | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Ц"/40А,10кА | ком | 4
| Сигнална сијалица Un=230v,50Hz,1,2W - зелена | ком | 3
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/6А,10кА | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/10А,10кА | ком | 9
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/16А,10кА | ком | 34
| Гребенасти прекидач (1-0-2),500V,10А. | ком | 1
| контакторска склопка са шпулном 230 V; радним контактима 10А. | ком | 1
- ситан везни и инсталациони матераијал
| Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
22 | Испорука и уградња разводног орман израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 мм, обојеног основном заштитном бојом и бојом по избору Инвеститора, опремљн са вратима, типском бравом, врата ормана означена са две косе црвене црте и следећом уграђеном опоремом и то :
РО - 1/2А
| Надзидни орман у заштити IP 55 дим. Орјентационих димензија 600 x 1000 x 210 мм , тачне димензије ће дати испоручилац опреме на основу уграђене опреме. | ком | 1
| трополни гребенати прекидач 63 А | ком | 1
| Оодводник пренапона класе Б | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Ц"/40А,10кА | ком | 4
| Сигнална сијалица Un=230v,50Hz,1,2W - зелена | ком | 3
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/6А,10кА | ком | 7
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/10А,10кА | ком | 8
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/16А,10кА | ком | 23
| Трополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/20А,10кА | ком | 1
| Гребенасти прекидач (1-0-2),500V,10А. | ком | 1
| контакторска склопка са шпулном 230 V; радним контактима 10А. | ком | 1
| контакторска склопка са шпулном 24 V; радним контактима 10А. | ком | 1
| трафо 230 / 24 V, 60 VА. | ком | 1
- ситан везни и инсталациони матераијал
| Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
23 | Испорука и уградња разводног орман израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 мм, обојеног основном заштитном бојом и бојом по избору Инвеститора, опремљн са вратима, типском бравом и следећом уграђеном опоремом и то :
РО - 2/1М
| Надзидни орман у заштити IP 55 дим. Орјентационих димензија 800 x 1000 x 210 мм , тачне димензије ће дати испоручилац опреме на основу уграђене опреме. | ком | 1
| трополни гребенати прекидач 40 А | ком | 1
| Оодводник пренапона класе Б | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Ц"/40А,10кА | ком | 4
| Сигнална сијалица Un=230v,50Hz,1,2W - зелена | ком | 3
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/6А,10кА | ком | 5
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/10А,10кА | ком | 7
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/16А,10кА | ком | 19
| Гребенасти прекидач (1-0-2),500V,10А. | ком | 1
| контакторска склопка са шпулном 230 V; радним контактима 10А. | ком | 1
| контакторска склопка са шпулном 230 V; радним контактима 20А. | ком | 1
| управљачка јединица сиситема грејања олука - сливника | ком | 1
- ситан везни и инсталациони матераијал
| Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
24 | Испорука и уградња разводног орман израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 мм, обојеног основном заштитном бојом и бојом по избору Инвеститора, опремљн са вратима, типском бравом, врата ормана означена са две косе црвене црте и следећом уграђеном опоремом и то :
РО - 2/1А
| Надзидни орман у заштити IP 55 дим. Орјентационих димензија 600 x 1000 x 210 мм , тачне димензије ће дати испоручилац опреме на основу уграђене опреме. | ком | 1
| трополни гребенати прекидач 40 А | ком | 1
| Оодводник пренапона класе Б | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Ц"/40А,10кА | ком | 4
| Сигнална сијалица Un=230v,50Hz,1,2W - зелена | ком | 3
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/6А,10кА | ком | 7
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/10А,10кА | ком | 7
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/16А,10кА | ком | 10
| Трополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/20А,10кА | ком | 1
| Гребенасти прекидач (1-0-2),500V,10А. | ком | 1
| контакторска склопка са шпулном 230 V; радним контактима 10А. | ком | 1
| контакторска склопка са шпулном 24 V; радним контактима 10А. | ком | 1
| трафо 230 / 24 V, 60 VА. | ком | 1
- ситан везни и инсталациони матераијал
| Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
25 | Испорука и уградња разводног орман израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 мм, обојеног основном заштитном бојом и бојом по избору Инвеститора, опремљн са вратима, типском бравом и следећом уграђеном опоремом и то :
РО - 2/2М
| Надзидни орман у заштити IP 55 дим. Орјентационих димензија 800 x 1000 x 210 мм , тачне димензије ће дати испоручилац опреме на основу уграђене опреме. | ком | 1
| трополни гребенати прекидач 63 А | ком | 1
| Оодводник пренапона класе Б | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Ц"/40А,10кА | ком | 4
| Сигнална сијалица Un=230v,50Hz,1,2W - зелена | ком | 3
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/6А,10кА | ком | 5
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/10А,10кА | ком | 9
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/16А,10кА | ком | 32
| Гребенасти прекидач (1-0-2),500V,10А. | ком | 1
| контакторска склопка са шпулном 230 V; радним контактима 10А. | ком | 1
| контакторска склопка са шпулном 230 V; радним контактима 20А. | ком | 1
| управљачка јединица сиситема грејања олука - сливника | ком | 1
- ситан везни и инсталациони матераијал
| Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
26 | Испорука и уградња разводног орман израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 мм, обојеног основном заштитном бојом и бојом по избору Инвеститора, опремљн са вратима, типском бравом, врата ормана означена са две косе црвене црте и следећом уграђеном опоремом и то :
РО - 2/2А
| Надзидни орман у заштити IP 55 дим. Орјентационих димензија 600 x 1000 x 210 мм , тачне димензије ће дати испоручилац опреме на основу уграђене опреме. | ком | 1
| трополни гребенати прекидач 40 А | ком | 1
| Оодводник пренапона класе Б | ком | 4
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Ц"/40А,10кА | ком | 4
| Сигнална сијалица Un=230v,50Hz,1,2W - зелена | ком | 3
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/6А,10кА | ком | 7
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/10А,10кА | ком | 8
| Једнополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/16А,10кА | ком | 16
| Трополни аутоматски осигурач-прекидач 230V, "Б"/20А,10кА | ком | 1
| Гребенасти прекидач (1-0-2),500V,10А. | ком | 1
| контакторска склопка са шпулном 230 V; радним контактима 10А. | ком | 1
| контакторска склопка са шпулном 24 V; радним контактима 10А. | ком | 1
| трафо 230 / 24 V, 60 VА. | ком | 1
- ситан везни и инсталациони матераијал
| Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
27 | РО - ДУ
| Надзидни орман у заштити IP 55 дим. Орјентационих димензија 600 x 800 x 210 мм , тачне димензије ће дати испоручилац опреме на основу уграђене опреме. | ком | 1
| Сигнална сијалица Un=230v,50Hz,1,2W - зелена | ком | 18
| Гребенасти прекидач (1-0),50VВ,10А. | ком | 18
- ситан везни и инсталациони матераијал
| Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
28 | Испорука и постављање на место постојећег демонтираног дизел ел. Агрегата новог дизел ел. Агрегата, контејнерскок типа, комплет са кућиштем са пригушивачем буке до 40 dB, батеријама за аутоматски старт и пуњачем, орманом аутоматике на кућишту дизела и АТС уређајем за уградњу у главни разводни орман, орманом сопствене потрошње унутар кућишта дизела, резервоаром за дневну потрошњу у постољу дизела, са свим потребним везама и управљачким уређајима ПЛЦ-ом, снаге 150 кW; 170 КVА сличног типу Powerpack IV.187 К. | комп. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29 | Демонтажа постојећих главних и споредних разводних ормана са комплетном опремом и записнички предавање инвеститору на даље коришћење, или одвожење на депонију удаљености до 40 км.
| Комплет. | ком | 26 |  | 0 | 0 | 0
30 | Демонтажа постојећег дизел ел. Агрегата и предавање записнички инвеститору на даље коришћење, комплет са припадајућом опремом, резервоаром горива, батеријама, или одвожење на депонију удаљености до 40 км.
| Комплет. | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО 3 |  |  |  |  | 0 | 0
4.СВЕТИЉКЕ
Позција обухвата испоруку и монтажу одговарајуће светиљке, комплет са одговарајућим изворима светлости и прибором за постављање и вешање и одговарајућим изворима светла у бело жутој боји температуре извора до 4500 оК..
ТИП1.1 | Надградна светиљка са кућиштем и транспарентним дифузором израђеним од бризганог, УВ стабилисаног, В2 самогасивог, безхалогеног поликарбоната, полиуретанским водонепропусним заптивачем и параболичним, сјајним одсијачем, тип ТИТАН 214(Бернг) 2 x Т16 14W/840, Г5, ИП65 , 230В. Светиљка се испоручује у комплету са електронским прибором класе А2, прибором за монтажу и изворима светла од 14W/840. | ком. | 4 |  | 0 | 0 | 0
ТИП1.2 | Надградна светиљка са кућиштем и транспарентним дифузором израђеним од бризганог, УВ стабилисаног, В2 самогасивог, безхалогеног поликарбоната, полиуретанским водонепропусним заптивачем и параболичним, сјајним одсијачем, тип ТИТАН 228(Бернг) 2 x Т16 28W/840, Г5, IP65 , 230V. Светиљка се испоручује у комплету са електронским прибором класе А2, прибором за монтажу и изворима светла од 28W/840. | ком. | 2 |  | 0
ТИП2 | Наградна светиљка са кућиштем од екструдираног алуминијумског профила, са опалним дифузором који је УВ стабилизован, структура и дебљина дифузора обезбедјују униформну и високу дистрибуцију светла и рефлектором израђеним од МироСилвер алуминијума чистоће 99,99%; ефикасност оптичког прибора (Доwнwард Лигхт Оутпут Ратио) 80%, тип ПРИМА М ДО 135 (Буцк) 1xТ16 35W/840, Г5, 230V, 50Hz, IP40. Светиљка поседује електронским предспојним приборо класе А2; испоручује се са прибором за монтажу и флуо изворима светла 35W/840. | ком. | 24 |  | 0
ТИП3 | Уградна светиљка предвиђена за монтажу у монолитне спуштене плафоне и спуштене плафоне модула 600x600 са видљивим носачима, са сјајним, алуминијумским, двоструко параболичним, ДаркЛигхт растером израђеним од МироСилвер алуминијума чистоће 99,99%, ограничење бљештања сагласно ЕН 12464 (УГР < 19), ограничење Дарк лимита 65° ≤1000 (цд/м²) сагласно са ЕН 12464, оптичка ефикасност светиљке (Доwнwард Лигхт Оутпут Ратио) 85%, израђено од челичног лима дебљине 0,6мм повећане тврдоће; завршна обрада: бела, висок рефлективна боја, тип АРЦО ДЛ 414 (Буцк) 4 x Т16 14W/840, Г5, IP20, 230V. Светиљка поседује електронски предспојни прибор класе А2, испоручује се као пролазно шемирана, са клемом за брзо повезивање напојних проводника без демонтаже оптичког прибора са заштитном полиетиленском фолијом (самолепљивом), прибором за монтажу и изворима светла од 14W/840. | ком. | 528 |  | 0 | 0 | 0
ТИП4.1 | Уградна светиљка за гипсане и модуларне плафоне 600x600, израђена од бело бојеног челичног лима дебљине 0.6мм, са опалним дифузором од ПММА који је УВ стабилизован, структура и дебљина дифузора обезбедјују униформну и високу дистрибуцију светла и алуминијумским оквиром дифузора, тип
| АРЦО ДО 214 (Буцк) 2xТ16 14W/840, Г5, IP40, 230V. Светиљка се испоручује у комплету са електронским прибором класе А2, прибором за монтажу и изворима светла од 14W/840. | ком. | 12 |  | 0 | 0 | 0
ТИП4.2 | Уградна светиљка за гипсане и модуларне плафоне 600x600, израђена од бело бојеног челичног лима дебљине 0.6мм, са опалним дифузором од ПММА који је УВ стабилизован, структура и дебљина дифузора обезбедјују униформну и високу дистрибуцију светла и алуминијумским оквиром дифузора, тип АРЦО ДО 414 (Буцк) 4xТ16 14W/840, Г5, IP40, 230V. Светиљка се испоручује у комплету са електронским прибором класе А2, прибором за монтажу и изворима светла од 14W/840. | ком. | 175 |  | 0 | 0 | 0
ТИП6 | Уградна фиксна светиљка за акцентно осветљење, кућиште светиљке израђено од ливеног алуминијума, завршно заштићена епоксиполиестер прахом ситноструктурне текстуре, полимеризовним на 180°Ц. Тип ЦЕНТ ЛЕД(Буцк) 1xЛСЛ/840, 1100лм. Светиљка се испоручује са напојним модулом и лед изворима светла. | ком. | 14 |  | 0 | 0 | 0
ТИП7 | Висећа светиљка за директно осветљење израђена од екструдираног алуминијума; са микропризматичним дифузором који обезбеђује заштиту од бљештања и уједначено дифузно светло.Тип СЦАЛА ЦДП (Буцк) 2xТ16 21W/840, Г5, IP20, 230V. Светиљка се испоручује у комплету са електронским прибором класе А2, прибором за монтажу, комплет са овесним прибором који омогућава милиметарско подешавање висине светиљке и изворима светла од 21W/840. | ком. | 8 |  | 0 | 0 | 0
ТИП8.1 | Уградна светиљка са кућиштем од екструдираног алуминијумског профила са опалним дифузором од поликарбоната који је УВ стабилизован, структура и дебљина дифузора обезбедјују униформну и високу дистрибуцију светла, тип СЛИМ ЛИНЕ ДО 139 (Буцк) 1xТ16 39W/840, Г5, IP42, 230V. Светиљка се испоручује у комплету са електронским прибором класе А2, прибором за монтажу и извором светла 39W/840. | ком. | 21 |  | 0 | 0 | 0
ТИП8.2 | Уградна светиљка са кућиштем од екструдираног алуминијумског профила са опалним дифузором од поликарбоната који је УВ стабилизован, структура и дебљина дифузора обезбедјују униформну и високу дистрибуцију светла, тип СЛИМ ЛИНЕ ДО 135 (Буцк) 1xТ16 35W/840, Г5, IP42, 230V. Светиљка се испоручује у комплету са електронским прибором класе А2, прибором за монтажу и извором светла 35W/840. | ком. | 13 |  | 0 | 0 | 0
ТИП8.3 | Уградна светиљка са кућиштем од екструдираног алуминијумског профила са опалним дифузором од поликарбоната који је УВ стабилизован, структура и дебљина дифузора обезбедјују униформну и високу дистрибуцију светла, тип СЛИМ ЛИНЕ ИП54 149 (Буцк) 1xТ16 49W/840, Г5, IP54, 230V. Светиљка се испоручује у комплету са електронским прибором класе А2, прибором за монтажу и извором светла 49W/840. | ком. | 22 |  | 0 | 0 | 0
| Противпаник светиљка са локалном аку батеријом за аутономни рад 3h са једном цеви 8W,претварачем и NiCd батеријом .Кућиште светиљке је од од пластике а дифузор од транспарентног самогасивог поликарбоната.На површини светиљке поставити пиктограме са симболима који означавају правац кретања према излазима у случају опасносту или текст излаз. | ком | 95 |  | 0 | 0 | 0
| Демонтажа постојећих расветних тела, комплет са извором светла и прибором за причвршћивање и ношење, развезивање са инсталације и предавање записнички инвеститору, или одвожење на депонију по налогу Инвеститора до 40 км удаљености. | ком | 890 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО 4 |  |  |  |  | 0 | 0
5. ИНСТАЛАЦИОНИ ПРИБОР
1 | Испорука и монтажа инсталационог материјала производње "АVЕ" или сл.комплет са инсталационим дознама,носачима, маскама и пратећим прибором у боји по захтеву Инвеститора.Степен заштите IP20.
| Обичан прекидач | ком | 156 |  | 0 | 0 | 0
| Наизменични прекидач | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
| Обичан прекидач - црвене боје (агрегатско напајање) | ком | 155 |  | 0 | 0 | 0
| Наизменични прекидач - црвене боје (агрегатско напајање) | ком | 12 |  | 0 | 0 | 0
| Унакрсни прекидач - црвене боје (агрегатско напајање) | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Комплет дозна, носач и маска по избору Инвеститора за 1М | ком | 32 |  | 0 | 0 | 0
| Комплет дозна, носач и маска по избору Инвеститора за 2М | ком | 117 |  | 0 | 0 | 0
| Комплет дозна, носач и маска по избору Инвеститора за 3М | ком | 19 |  | 0 | 0 | 0
| "КИП" прекидач са сигналном сијалицом 16 А | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Енергетска прикључница за уградњу у постојећи парапетни разводу, састављена од следећих елемената:
- Носач механизама за флексибилан поклопац ширине 65 мм
за модуларну серију 8 модула, реф број 10958, ком. 1
Енергетска прикључница 2П+Е 16А,220V, модуларног типа.
Црвена за агрегатсконапајање,. реф број 77211, ком. 1
| комплет | ком | 40 |  | 0 | 0 | 0
2 | Енергетска прикључница за уградњу у парапетном разводу, састављена од следећих елемената:
- Носач механизама за флексибилан поклопац ширине 65 мм
за модуларну серију 8 модула, реф број 10958, ком. 1
Енергетска прикључница 2П+Е 16А,220V, модуларног типа.
Црвена за агрегатсконапајање,. реф број 77211, ком. 2
| комплет | ком | 123 |  | 0 | 0 | 0
2 | Енергетска прикључница за уградњу у парапетном разводу, састављена од следећих елемената:
- Носач механизама за флексибилан поклопац ширине 65 мм
за модуларну серију 8 модула, реф број 10958, ком. 1
Енергетска прикључница 2П+Е 16А,220V, модуларног типа.
Бела. реф број 77211, ком. 2
| комплет | ком | 123 |  | 0 | 0 | 0
2 | Енергетска прикључница за уградњу у парапетном разводу, састављена од следећих елемената:
- Носач механизама за флексибилан поклопац ширине 65 мм
за модуларну серију 8 модула, реф број 10958, ком. 1
Енергетска прикључница 2П+Е 16А,220V, модуларног типа.
Црвена за агрегатсконапајање,. реф број 77211, ком. 1
Енергетска прикључница 2П+Е 16А,220V, модуларног типа.
Бела. реф број 77211, ком. 1
| комплет | ком | 9 |  | 0 | 0 | 0
3 | Енергетска прикључница за уградњу у зид на висини 0,3м од пода, састављена од следећих елемената:
"- оквир ; сјајно беле боје; за
уградњу у зид; 2 модула; Кат. Бр. 78802 са носачем
Кат. Бр. 80251 и дозном Кат. Бр. 80141, ком. 1
Енергетска прикључница 2П+Е 16А,220V, модуларног типа.
Бела. реф број 77211, ком. 1
| комплет | ком | 177 |  | 0 | 0 | 0
4 | Прикључница структурне рачунарско-телефонске мреже за уградњу у парапетном разводу, састављена од следећих елемената:
- Носач механизама за флексибилан поклопац ширине 65 мм
за модуларну серију 3 модула, реф број 10952, ком. 1
Рачунарска прикључница RJ45 SFTP cat6 . Брза уградња
без алата. Двостуки колорни код 568 Аи Б. Вишестрани улаз
каблова омогућава уградњу у плитке парапете 50мм.
1 модул, реф број 78630, ком. 3
| комплет | ком | 335 |  | 0 | 0 | 0
5 | Адаптиван парапетни систем базе парапета 65x150мм који је разделном преградом подељен на два дела, један за водове јаке струје а други за водове слабе струје, на коме се уграђују одговарајуће прикључнице. Парапетни систем се поставља по зиду, вертикално од простора спуштеног плафона до пода, и хоризонтално на 5цм од пода или по поду или на h = 0,65 од пода по парапетном зиду, у свему према цртежима датим у графичком делу документације, еквивалентно типу ДЛП производ Легранд, и то:
- Адаптиван парапетни систем базе парапета 65 x 150 мм.
просечне дужине 1м . ИК40-IP07. ПВЦ. Самогасив. У сагласности
са ИЕЦ 529 стандардом.Легранд реф број 10433. Ознака
произвођача на елементу. Изолациони отпор већи од 5МΩ, ком. 1
- Флексибилан поклопац базе парапета. Поставља се дуж целог
парапета укључујући унутрашње и спољашње углове. Ширине 65мм.
просечне дужине 1м. Легранд реф број 10521, ком. 1
- Носећа преграда просечне дужине 1м, реф број 10473, ком. 1
- Спојник базе парапета, реф број 10691, ком. 1
- Спојник поклопца парапета, реф број 10801, ком.1
- Крајња капа 65X 150, реф број 10706, ком. 2
- Унутрашњи угао флексибилан 85-95 степени, реф број 10607, ком. 1
- Спољашњи угао флексибилан 60-120 степени, реф број 10636, ком. 1
- ДЛП Л елемент 90° за парапет 65 x 150, реф број 10790, ком. 1
- ДЛП прибор за унутрасњи угао за ВДИ структурмо калблирање,
реф број 10780, ком. 2
- ДЛП прибор за спољашњи угао за ВДИ структурмо калблирање,
реф број 10781, ком. 2
- ДЛП прибор за " Л " елемент за ВДИ структурмо калблирање,
реф број 10782, ком. 2
| комплет | ком | 255 |  | 0 | 0 | 0
6 | Испорука и монтажа тастера за искључење у случају хитности разводног ормана климатизације и вентилације са натписом "искључење у случају хитности" | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
7 | Испорука и монтажа ОГ инсталационог материјала производње "Металка" Мајур и то:
| обичног прекидача у техничким собама 10/16А 400V,IP 55 | ком | 3 |  | 0 | 0 | 0
| ОГ силуминска монофазна утичница 16 А; 400 V | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| ОГ силуминска трофазна утичница 10 / 16 А; 400 V | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | Испорука и монтажа подног инсталационог канала произвођача "ОБО БЕТЕРМАН" и то:
| типски елемент подна прикључна кутија за 24 елемента, која се посавља код радног стола, комплет са припадајућим елементима за формирање прикључне кутије, подна разводна кутија, носач поклопца, носач прикључних елемената, поклопцем са делом за уградњу завршне обраде пода и прорезом за пролаз каблова, комплет са постављењем прикључница према детаљу и то 6 комада шуко II утичница (три беле, три црвене), 4 утичнице амерички стандард и 8 RJ 45 утичница. | ком | 12 |  | 0 | 0 | 0
| типски елемент подна прикључна кутија за 18 елемента, која се посавља код радног стола, комплет са припадајућим елементима за формирање прикључне кутије, подна разводна кутија, носач поклопца, носач прикључних елемената, поклопцем са делом за уградњу завршне обраде пода и прорезом за пролаз каблова, комплет са постављењем прикључница према детаљу и то 6 комада шуко II утичница (три беле, три црвене), и 6 RJ 45 утичница. | ком | 18 |  | 0 | 0 | 0
6 | Повезивање термичке опреме сиситема климатизације и вентилације са инстлационим кабловима и пуштање у исправан рад. | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Демонтажа постојеће галантерије прекидача и утикача у простoрима који се адаптирају и предавање записнички инвеститору или одвожење на депонију до 40 км. | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО 5 |  |  |  |  | 0 | 0
6. ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ЗАШТИТЕ ОД АТМОСФРСКОГ ПРАЖЊЕЊА
1 | Испорука кабла NHXHX-Ј 1 x 16 мм2 и полагање по носачима каблова за везу цеви грејања, водовода и канализације, клима канала са премошћивањима, узмељење ПНК регала, уземљење подних инсталационих канала и кутија и уземљење опреме телекомуникационих и сигналних инсталација са сабирницом за изједначење потенцијала. Ставка обухвата и израду бакарних обујмица са оловним подметачима за челичне цеви, шрафове са зупчастим подлошкама и папучице на местима спајања и премоста. | м | 420 |  | 0 | 0 | 0
2 | Испитивање постојеће инсталације заштите од атмосферског пражњења, мерење отпора темељног уземљивача, непрекидности и издавање атеста. | компл | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Уколико атест покаже да постојећа инсталација прихватног и одводног вода не задовољава прописе, поправак исте и довођење у исправно стање са побијањем поцинкованих сонди на одводним водовима (најмање по две на одводном воду) и довођење инсталације у функционално стање за могућност постављања шипке са уређајем за рано стартовање. | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
1 | Испорука матераијала и израда уземљивача типа А
побијањем сонде л= 3м, 2.5 " у земљу.Комплет са
ископом рупа за побијање сонди и израдом свих
потребних веза и постављањем укрсних комада
који се заливају битуменом.
| Просечна дужина по спусту 8 м. | компл. | 4 |  | 0 | 0 | 0
2 | Трасирање и ископ рова у земљишту III категорије са
запрекама у слободном терену за полагање траке
за уземљење, затрпавање рова и одвоз материјала.
Укупно за рад, материјал и транспорт
| Ров димензија 0,6м x0,8м | м | 56 |  | 0 | 0 | 0
3 | Испорука матераијала и израда уземљивача
громобранских одвода полагањем траке
Fe/Zn 25x4мм у земљани ров. Комплет са израдом
свих потребних веза и постављањем укрсних комада
који се заливају битуменом.
| Све комплет повезано и пуштено у функцију. | м | 40 |  | 0 | 0 | 0
4 | Испорука материјала и израда инсталације прихватног вода поцинкованом траком Fe/Zn 20 x 3 мм, која се полаже по крову на одговарајућим носачима према врсти крова на сваких 1 м , комплет са израдом свих потребних веза.
| Све комплет повезано и пуштено у функцију. | м | 40 |  | 0 | 0 | 0
5 | Испорука материјала и израда инсталације одводног вода поцинкованом траком Fe/Zn 20 x 3 мм, која се полаже кроз бетонске стубове објекта , комплет са израдом свих потребних веза и испоруком и постављањем мерно раставних спојница у кутији у зиду на h = 1,7 м од коте терена.
| Просечна дужина по спусту 15 м. | компл. | 2 |  | 0 | 0 | 0
7 | Испорука материјала и израда инсталације извода са траке Fe/Zn 25 x 4 мм, положене у земљаном рову до мерно раставне спојнице на фасади кроз механичку заштиту комплет са израдом свих потребних веза. Просечна дужина по изводу износи 3 м.
| Све комплет повезано и пуштено у функцију. | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
8 | Испитивање, сервисирање и по потреби замена постојећег уређаја са раним стартом сличног типу:
| - тип АФБ0009СЕ, Δт 60 μс, “ФРАНКЛИН ФРАНЦЕ” или сл. | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - штапни елемент АФЦ1003МР укупне дужине 5,5м, | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - монтажни држач АФД 0414 ПД за металну кровну конструкцију | ком. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - спојнице за цев | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - бројач удара грома АФВ0906ЦД | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - позорна таблица" Опасно по живот" | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | Испорука материјала и постављање мерно раставне спојнице на h = 1,7 м од коте терена.У једном од мерних спојева уградити бројач удара грома. | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
9 | Испорука материјала и израда инсталације уземљења вођица лифта
повезаних на темељ објекта траком Fe/Zn 25 x 4 мм, комплет са
израдом свих потребних веза. Просечна дужина по изводу износи 4м
| Све комплет пуштено у функцију. | ком | 6 |  | 0 | 0 | 0
10 | Испорука матераијала и израда инсталације уземљења у техничким
просторијама (топлотне подстанице, лифта, дизел ел. Агрегта, клима
подстанице, просотријама чилера, склоништа, и хидроцила траком Fe/Zn
25 x 4 мм, која се поставља на одговарајућим држачима на зид на
висини од h = 1 м од пода. Просечна дужина 30 м.
| Све комплет пуштено у функцију. | ком | 12 |  | 0 | 0 | 0
11 | Испорука матераијала и постављање разводног ормана са
уграђеном бакарном шином за изједначавање потенцијала. Орман
се монтира у сутерену објекта уз енергетски орман и на сваком
спрату уз ГРО и уз ормане у топлотној подстаници, дизел ел.
агрегату и хидростаници.
| Све комплет пуштено у функцију. | компл. | 3 |  | 0 | 0 | 0
12 | Испорука матераијала и полагање каблова за
инсталацију изједначавања потенцијала и то:
| - NHXHX-Ј 1 x 50 мм2 (од ШИП-а до ГРО) | м | 160 |  | 0 | 0 | 0
| - NHXHX-Ј 1 x 35 мм2 (од ШИП-а до ГРО) | м | 90 |  | 0 | 0 | 0
| - NHXHX-Ј 1 x 25 мм2 (од ШИП-а до ГРО) | м | 120 |  | 0 | 0 | 0
| - NHXHX-Ј 1 x 16 мм2 (од ШИП-а до ГРО) | м | 120 |  | 0 | 0 | 0
- NHXHX-Ј 1 x 16 мм2 (од шИП-а до ТТ орман; водовода,
| канализације, термотехничких инстала, телефонске центарле, рек ормана.) | м | 1200 |  | 0 | 0 | 0
13 | Повезивање металних канала опреме вентилације и перфорираних кабловских носача проводником P/F-HF 1x16мм2. Обрачун и плаћање по комаду, комплет са спојним прибором и повезивањем | ком | 1200 |  | 0 | 0 | 0
14 | Верификација изведене инсталације за заштиту од атсмоферског пражњења са шипком за рано стартовање, издавање одговарајућих атеста, израда пројекта изведеног стања у три примерка и прибављање сагласности од надлежне службе. | паушал. | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | Испорука материјала и израда инсталације повезивања новоформираног ШИП ормана у простору електро собе са постојећим ГШИП орманом у објекту проводником NHXHX-Ј 1 x 70 мм2, комплет са израдом везе на оба краја и постављањем ШИП ормана са бакарном шином 20 x 4 мм у простору електро собе. Просечна дужина 75 м. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО 6 |  |  |  |  | 0 | 0
7. ИСПИТИВАЊЕ
1 | Испитивање громобранске инсталације у свему према члану 192 и
193 Правилника о тех. нормативима за громобрнаске
инсталације са верификацијом и издавањем свих атеста,
протокола мерења и израдом пратеће документације потребне
| за технички пријем објекта. | паушал. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Израда пројекта изведеног стања електроенергетских инсталација у три
| примерка и предаја Инвеститору. | паушал. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО 7 |  |  |  |  | 0 | 0
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛ.ЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
| 1. КАБЛОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
| 2. НОСАЧИ КАБЛОВА И ЦЕВИ |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.РАЗВОДНИ ОРМАНИ |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.СВЕТИЉКЕ |  |  |  |  | 0 | 0
| 5. ИНСТАЛАЦИОНИ ПРИБОР |  |  |  |  | 0 | 0
| 6. ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА |  |  |  |  | 0 | 0
| 7. ИСПИТИВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ АТЕСТА |  |  |  |  | 0 | 0
| УКУПНО А. ЕЛ.ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  | 0 | 0
85 | %
DM

## Е-ЕМП
Р.Б. | Врста радова | Ј.М. | Количина | Цена по Ј.М. без пдв | Цена по Ј.М. са пдв | Цена укупно без пдв | Цена укупно са пдв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
A. РАЗВОДНИ ОРМАНИ
ОПШТА НАПОМЕНА: - Разводни орман израдити од два пута декапираног лима, офарбати лак бојом (RAL-9002) у два слоја или пласфтифицирати, - Сву опрему у орману трајно означити и ознаке ускладити са трополним шемом, - Прекидаче који се монтирају на вратима ормана са унутрашње стране заштитити од додира, - Са спољне стране на орману означити: 1. Назив ормана по пројекту, 2. Назив произвођача ормана, 3. Знак опасности од ел. удара 4. Натпис примењеног система заштите (TN-C-S)
A.1 | Разводни орман аутоматике вентилације RO-VА.L1, IP31, са следећом уграђеном опремом:
| - аутоматски једнополни прекидач 6A, 7кА | ком. | 2 |  | 0
| - аутоматски једнополни прекидач 10A, 7кА | ком. | 1 |  | 0
| - трансформатор 230/24V, 400VA | ком. | 1 |  | 0
| - гребенаста једнополна склопка 1-0-2, 10A, 400V | ком. | 3 |  | 0
| - гребенаста двополна склопка 0-1, 25A, 400V | ком. | 1 |  | 0
| - UPS 400VA, за 1,5 часовни рад | ком. | 1 |  | 0
| - осветљење орман флуо 15W прекидачем | ком. | 1 |  | 0
| - монофазна утичница | ком. | 1 |  | 0
програмоболни контролер и електронски модули Сименс:
1 kom. PXC50-E.D
1 kom. TXS1.12EF10
1 kom. PXM20
1 kom. TXM1.16D
1 kom. TXM1.8D
2 kom. TXM1.6R
1 kom. Свич панел 4хRJ45
1 kom. Медиа конвертор ( ethernet to fiber)
Cu сабирнице, клеме, уводнице и остали ситан неспецифициран материјал.
| Све комплет | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.2 | Разводни орман вентилације RO-V.L1, IP31, са уграђеном следећом опремом:
| - Компакт прекидач са даљинским искључењем, 63А | ком. | 1
| - Моторни заштитни прекидач са биметалом 0,9-1,25A, i помоћним контактима | ком. | 2 |  | 0
| - контакторска склопка 9А са помоћним контактима | ком. | 2 |  | 0
| - аутоматски трополни прекидач, 6A , 7кА | ком. | 6 |  | 0
| - аутоматски једнополни прекидач 2A, 7кА | ком. | 4 |  | 0
| - аутоматски једнополни прекидач 6A, 7кА | ком. | 2 |  | 0
| - аутоматски једнополни прекидач 10A, 7кА | ком. | 1 |  | 0
| - двополна гребенаста склопка 1-0-2, 10A, 400V | ком. | 8 |  | 0
| - тастер са светлосном индикацијом 10A, 230V | ком. | 1 |  | 0
| - тастер 10A, 230V | ком. | 1 |  | 0
| - хаваријски тастер са црвеном печурком 10A, 230V | ком. | 1 |  | 0
| - помоћно реле, 6A, 24V, 2C/O | ком. | 13 |  | 0
| - помоћно реле, 6A, 230V, 2C/O | ком. | 17 |  | 0
| - помоћно реле, 6A, 230V, 4C/O | ком. | 1 |  | 0
| - трансформатор 230/24V, 63VA | ком. | 1 |  | 0
| - rele EMI-401 Schneider electric или слично. | ком. | 1 |  | 0
| - сигнална светиљка са сијалицом 5W, 230V, зелена | ком. | 25 |  | 0
| - сигнална светиљка са сијалицом 5W, 230V, црвена | ком. | 15 |  | 0
У орману оставити места за уградњу 6 комада трансформаторског регулатора брзине FRQ5 4/10А који је дат предмером машинског пројекта.
Cu сабирнице, клеме, уводнице и остали ситан неспецифициран материјал.
| Све комплет | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.3 | Разводни орман аутоматике вентилације RO-VА.L2, IP31, са следећом уграђеном опремом:
| - аутоматски једнополни прекидач 6A, 7кА | ком. | 2 |  | 0
| - аутоматски једнополни прекидач 10A, 7кА | ком. | 1 |  | 0
| - трансформатор 230/24V, 400VA | ком. | 1 |  | 0
| - гребенаста једнополна склопка 1-0-2, 10A, 400V | ком. | 3 |  | 0
| - гребенаста двополна склопка 0-1, 25A, 400V | ком. | 1 |  | 0
| - UPS 400VA, за 1,5 часовни рад | ком. | 1 |  | 0
| - осветљење орман флуо 15W прекидачем | ком. | 1 |  | 0
| - монофазна утичница | ком. | 1 |  | 0
програмоболни контролер и електронски модули Сименс:
1 kom. PXC50-E.D
1 kom. TXS1.12EF10-1
1 kom. TXM1.16D
1 kom. TXM1.8D
1 kom. TXM1.6R
1 kom. Свич панел 4хRJ45
1 kom. Медиа конвертор ( ethernet to fiber)
Cu сабирнице, клеме, уводнице и остали ситан неспецифициран материјал.
| Све комплет | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.4 | Разводни орман вентилације RO-V.L2, IP31, са уграђеном следећом опремом:
| - Компакт прекидач са даљинским искључењем, 25А | ком. | 1 |  | 0
| - Моторни заштитни прекидач са биметалом 0,7-1A, i помоћним контактима | ком. | 4 |  | 0
| - контакторска склопка 9А са помоћним контактима | ком. | 4 |  | 0
| - аутоматски једнополни прекидач 2A, 7кА | ком. | 4 |  | 0
| - аутоматски једнополни прекидач 6A, 7кА | ком. | 2 |  | 0
| - аутоматски једнополни прекидач 10A, 7кА | ком. | 1 |  | 0
| - двополна гребенаста склопка 1-0-2, 10A, 400V | ком. | 4 |  | 0
| - тастер са светлосном индикацијом 10A, 230V | ком. | 1 |  | 0
| - тастер 10A, 230V | ком. | 1 |  | 0
| - хаваријски тастер са црвеном печурком 10A, 230V | ком. | 1 |  | 0
| - помоћно реле, 6A, 24V, 2C/O | ком. | 1 |  | 0
| - помоћно реле, 6A, 230V, 2C/O | ком. | 48 |  | 0
| - помоћно реле, 6A, 230V, 4C/O | ком. | 1 |  | 0
| - трансформатор 230/24V, 63VA | ком. | 1 |  | 0
| - rele EMI-401 Schneider electric или слично. | ком. | 1 |  | 0
| - сигнална светиљка са сијалицом 5W, 230V, зелена | ком. | 32 |  | 0
| - сигнална светиљка са сијалицом 5W, 230V, црвена | ком. | 28 |  | 0
Cu сабирнице, клеме, уводнице и остали ситан неспецифициран материјал.
| Све комплет | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.5 | Разводни орман аутоматике хладне воде RO-HVA, IP43, са следећом уграђеном опремом:
| - аутоматски једнополни прекидач 6A, 7кА | ком. | 2 |  | 0
| - аутоматски једнополни прекидач 10A, 7кА | ком. | 1 |  | 0
| - трансформатор 230/24V, 400VA | ком. | 1 |  | 0
| - гребенаста једнополна склопка 1-0-2, 10A, 400V | ком. | 3 |  | 0
| - гребенаста двополна склопка 0-1, 16A, 400V | ком. | 1 |  | 0
| - UPS 400VA, за 1,5 часовни рад | ком. | 1 |  | 0
| - осветљење орман флуо 15W прекидачем | ком. | 1 |  | 0
| - монофазна утичница | ком. | 1 |  | 0
програмоболни контролер и електронски модули Сименс:
1 kom. PXC100-E.D
1 kom. TXS1.12EF10-1
1 kom. TXI1.open
1 kom. TXB1. PBUS
2 kom. TXM1.16D
1 kom. TXM1.8D
3 kom. TXM1.6R
1 kom. Свич панел 4хRJ45
1 kom. Медиа конвертор ( ethernet to fiber)
Cu сабирнице, клеме, уводнице и остали ситан неспецифициран материјал.
| Све комплет | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
A6 | Разводни орман аутоматике топле воде RO-ТVA, IP43, са следећом уграђеном опремом:
| - аутоматски једнополни прекидач 6A, 7кА | ком. | 2 |  | 0
| - аутоматски једнополни прекидач 10A, 7кА | ком. | 1 |  | 0
| - трансформатор 230/24V, 400VA | ком. | 1 |  | 0
| - гребенаста једнополна склопка 1-0-2, 10A, 400V | ком. | 3 |  | 0
| - гребенаста двополна склопка 0-1, 16A, 400V | ком. | 1 |  | 0
| - UPS 400VA, за 1,5 часовни рад | ком. | 1 |  | 0
| - осветљење орман флуо 15W прекидачем | ком. | 1 |  | 0
| - монофазна утичница | ком. | 1 |  | 0
програмоболни контролер и електронски модули Сименс:
1 kom. TXS1.12EF10-1
1 kom. TXB1. PBUS
1 kom. TXM1.16D
1 kom. TXM1.8D
2 kom. TXM1.6R
Cu сабирнице, клеме, уводнице и остали ситан неспецифициран материјал.
| Све комплет | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.7 | Разводни орман хладне воде RO-HV, IP43, са уграђеном следећом опремом:
| - Компакт прекидач са даљинским искључењем, 63А | ком. | 1 |  | 0
| - Моторни заштитни прекидач са биметалом 4-6,3A, i помоћним контактима | ком. | 2 |  | 0
| - Моторни заштитни прекидач са биметалом 7-10A, i помоћним контактима | ком. | 2 |  | 0
| - контакторска склопка 9А са помоћним контактима | ком. | 2 |  | 0
| - аутоматски једнополни прекидач 2A, 7кА | ком. | 3 |  | 0
| - аутоматски једнополни прекидач 6A, 7кА | ком. | 2 |  | 0
| - аутоматски једнополни прекидач 10A, 7кА | ком. | 4 |  | 0
| - аутоматски трополни прекидач 10A, 7кА | ком. | 1 |  | 0
| - двополна гребенаста склопка 1-0-2, 10A, 400V | ком. | 3 |  | 0
| - једнополна гребенаста склопка 1-2, 10A, 400V | ком. | 1 |  | 0
| - хаваријски тастер са црвеном печурком 10A, 230V | ком. | 1 |  | 0
| - помоћно реле, 6A, 230V, 2C/O | ком. | 1 |  | 0
| - сигнална светиљка са сијалицом 5W, 230V, зелена | ком. | 8 |  | 0
| - сигнална светиљка са сијалицом 5W, 230V, црвена | ком. | 4 |  | 0
Cu сабирнице, клеме, уводнице и остали ситан неспецифициран материјал.
| Све комплет | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.8 | Испорука и уградња у постојеће ормане топле и хладне воде следеће опреме:
- контакторских склопки и
биметалних релеа
контакторске склопке и биметална релеа заменити са одговарајучим умести оштећених.
| Све комплет | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.9 | Испорука и монтажа у постојећи орман топле воде 1 ком. помоћног релеа и светиљке са црвеном сијалицом | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.10 | Испорука и монтажа у постојећи орман хладне воде следеће опреме -3 ком комплет осигурача EZ25/25 за осигурање напојног вода до RO-HV, два комплета трополних дришера 100/40А за осигурање напојних водова ваздушних кондензатора. | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.11 | Испорука и монтажа у постојећи орман топле воде следеће опреме -4 ком помоћних релеа 2С/О, 2 ком помоћних релеа 4С/О, 2 ком моторних склопки 4,5-6,3А, 2 ком двополне гребенасте склопке 1-0-2, 10А, 1 ком једнополне гребенасте склопке 1-2, 2ком црвених сигналних светиљки, 2 ком зелених сигналних светиљки. Ова опрема служи за новопројектоване цирк. пумпе Магна на постојећем разделнику топле воде. | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.12 | Испорука и монтажа хаваријског тастера у пластичном кућишту, ИП56, са црвеном печурком | ком. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО A динара : |  |  |  |  | 0 | 0
Б. ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ И ОПРЕМА
Б.1 | Испорука и полагање инсталационих и сигналних каблова који служе за инсталацију електромоторног погона и ЦСНУ. Каблови се полажу по постојећим или новим ПНК или помоћу одстојних обујмица и то:
| - N2XH-2x1,5mm² | m | 410 |  | 0 | 0 | 0
| - N2XH-J3x1,5mm² | m | 42 |  | 0 | 0 | 0
| - N2XH-J4x1,5mm² | m | 407 |  | 0 | 0 | 0
| - N2XH-4x1,5mm² | m | 31 |  | 0 | 0 | 0
| - N2XH-J7x1,5mm² | m | 1280 |  | 0 | 0 | 0
| - N2XH-J4x2,5mm² | m | 56 |  | 0 | 0 | 0
| - N2XH-J4x10mm² | m | 64 |  | 0 | 0 | 0
| - NHXCH-J4x1,5mm² | m | 32 |  | 0 | 0 | 0
| - NHXCH-2x1,5mm² | m | 94 |  | 0 | 0 | 0
| - JH(St)H-2x2x0,8mm | m | 156 |  | 0 | 0 | 0
| - JH(St)H-5x2x0,8mm | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
| - JH(St)H-10x2x0,8mm | m | 4 |  | 0 | 0 | 0
| - оптички кабл са 4 влакна 9/125 SINGLEMODE | m | 120 |  | 0 | 0 | 0
Позицијом се обухвата повезивање каблова на оба краја и припадајуће кабловске папучице
Б.2 | Испорука и монтажа ПНК носача каблова, комплет са спојницама и држачима и то:
| ПНК 300 | m | 116 |  | 0 | 0 | 0
| ПНК 100 | m | 96 |  | 0 | 0 | 0
Б.3 | Испорука и полагање ПВЦ савитљивих цеви и то:
| ПВЦ Ø 16mm | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
| ПВЦ Ø 36mm | m | 12 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО Б динара: |  |  |  |  | 0 | 0
В. ОПРЕМА ЦСНУ
В.1 | Радна станица ЦСНУ: Персонални рачунар и монитор техничких карактеристика по препоруци испоручиоца опреме ЦСНУ, тастатура, миш, штампач. Пластични разводни орман 300х300мм са уграђеним два медија конвектора и свича 4хRJ45. | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
В.2 | Лиценца за програмирање, Desigo insight sw иница за 130 сигнала | паушал. | 1 |  | 0 | 0 | 0
В.3 | Програмирање и пуштање у рад контролера и модула аутоматике ЦСНУ | паушал. | 1 |  | 0 | 0 | 0
В.4 | Техничка документација ЦСНУ и обучавање корисника. | паушал. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО В динара: |  |  |  |  | 0 | 0
Г. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ И ИСПИТИВАЊА
Г.1 | - Испитивање непрекидности заштитног проводника и проводника за изједначавање потенцијала са издавањем атеста.
- Испитивање заштите електричним одвајањем струјних кола са издавањем атеста.
| - Испитивање функционалности инсталације са издавањем атеста. | паушал. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Г.2 | Изношење шута и други непредвиђени радови. | паушал. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Г.3 | - Демонтажа неисправне опреме у постојећим електро орманима топле и хладне воде и уградња исправне. | паушал. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Г.4 | - Повезивање постојеће ел. инсталације са новомонтираним пумпама топле воде (2 ком.) | паушал. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО В динара: |  |  |  |  | 0 | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
A | РАЗВОДНИ ОРМАНИ |  |  |  |  | 0 | 0
Б | ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ И ОПРЕМА |  |  |  |  | 0 | 0
В | ОПРЕМА ЦСНУ |  |  |  |  | 0 | 0
Г | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ И ИСПИТИВАЊА |  |  |  |  | 0 | 0
| УКУПНО динара: |  |  |  |  | 0 | 0

## Е-ТК
Р.Б. | Врста радова | Ј.М. | Количина | Цена по Ј.М. без пдв | Цена по Ј.М. са пдв | Цена укупно без пдв | Цена укупно са пдв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | СТРУКТУРАЛНИ КАБЛОВКИ СИСТЕМ
| Демонтажа постојећих водова и опреме се записнички предаје инвеститору на даље коришћење, или одвози на депонију удаљености до 40 km. | паушал | 1 |  | 0 | 0 | 0
1 | Самостојећи кабинет, 19", 42 HU, означен као BD, са уграђеном опремом: - опрема за уземљење; - шина за напајање 230V; - вентилациона јединица са термостатом 230V; - неонска светиљка 230V; 2 ком- Пилица за сервер са механизмом за извлачење 2 ком- Преспојни панел за 24 влакна са уграђеним SC-SC адаптером 3 ком- Преспојни панел 24 прикључака RJ-45 Cat. 6 1 ком-Преспојни панел за телефон типа IDC са 50 прикључака RJ-11 72 ком-Преспојни лицнасти кабл STP 4x2x0.5mm cat. 6 HF, дужине l=2m. Кабинет комплетно инсталиран, прикључен на ел. енергетски извод и уземљен на сабирницу за изједначавање потенцијала. | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Самостојећи кабинет, 19", 42 HU, означени као FD-00.01,FD-00.02,FD-00.03, FD-01.01, FD-02.01 са уграђеном опремом: - опрема за уземљење; - шина за напајање 230V; - вентилациона јединица са термостатом 230V; - неонска светиљка 230V; 1 ком-Преспојни панел за 24 влакна са уграђеним SC-SC адаптером 7 ком-Преспојни панел 24 прикључака RJ-45 Cat. 6 1 ком-Преспојни панел за телефон типа IDC са 50 прикључака RJ-11 168 ком-Преспојни лицнасти кабл STP 4x2x0.5mm cat. 6 HF, дужине l=2m. Кабинет комплетно инсталиран, прикључен на ел. енергетски извод и уземљен на сабирницу за изједначавање потенцијала. | комплет | 5 |  | 0 | 0 | 0
3 | Испорука и монтажа модула прикључнице типа RJ45 cat 6. | ком | 840 |  | 0 | 0 | 0
4 | Монтажа и инсталација додатне јединице за телефонску централу капацитета 4 картице са минимално 510 линија следећих макс. могућности: Телефон: без DXDP: 640 с DXDP: 960 обични телефон (SLT): 640 дигитални системски телефон (DPT) KX-Т76xx серије: 640 остали DPT: 512 аналогни системски телефон (APT): 320 IP-PT (системски телефон): 640 DSS конзола: 64 VPS - систем за обраду гласа: 8 Линије: прикључци за линију: 640 ISDN линија: 600 аналогна линија: 640 IP-Gateway: 640 Бежицни телефони: слушалица (PS) без меморијске картице за проширење: 256 слушалица (PS) с меморијском картицом за проширење: 512 базне станице (BS): 128 комада Прикључак за портафон: 64 PC конзола: 8 PC телефон: 128 | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Испорука и уградња инсталационог кабла за хоризонтални развод STP 4x2x0.5mm/24AWG cat. 6 HF, полаже се у простору спуштеног плафона, парапету и делимично кроз инсталационе цеви у поду и зидовима. | м | 42200 |  | 0 | 0 | 0
| Испорука и уградња инсталационог мултимодног фибер оптичког кабла за вертикални развод са 12 влакана 12x50/125µm HF, незапаљив без халогена, са заштитом од глодара за унутрашњу и спољашну уградњу, полаже се у простору спуштеног плафона, парапету и кроз инсталационе цеви или одговарајуће типу Draka U-DQ(ZN)BH 12G50. | м | 200 |  | 0 | 0 | 0
| Испорука, уградња и повезивање (сплајсовање) оптичких конектора типа SC (pigtail) са мултимодним влакном 50/125µm дужине 2m, квалитета UPC, у разводним орманима BD, FD-00.01, FD-00.02, FD-00.03, FD-01.01, FD-02.01, у сваком од ормана на сваком крају 6 влакана (2-LAN, 2-CCTV, 2-резерва) сплајсована и преостала влакна заштитити од оштећења као резерву. | ком. | 42 |  | 0 | 0 | 0
| Испорука и уградња касете за сплајсовање са држачем за 12 сплајсованих протектора у разводним орманима BD, FD-00.01, FD-00.02, FD-00.03, FD-01.01, FD-02.01 монтираних тако да не сметају редовном одржавању. | ком. | 14 |  | 0 | 0 | 0
| Испорука преспојних оптичких каблова са два мултимодна влакна 50/125µm (duplex patch cord), тип конектора SC-SC, квалитета UPC, фабрички направљен и тестиран, дужине l=3m. | ком. | 12 |  | 0 | 0 | 0
| Испорука преспојних лицнастих каблова типа STP 4x2x0.5mm cat. 6 HF-Fly, дужине l=1.5m. | ком. | 100 |  | 0 | 0 | 0
| Испорука преспојних лицнастих каблова типа STP 4x2x0.5mm cat. 6 HF-Fly, дужине l=2m. | ком. | 200 |  | 0 | 0 | 0
| Испорука преспојних лицнастих каблова типа STP 4x2x0.5mm cat. 6 HF-Fly, дужине l=3m. | ком. | 200 |  | 0 | 0 | 0
| Испорука преспојних лицнастих каблова типа STP 4x2x0.5mm cat. 6 HF-Fly, дужине l=5m. | ком | 100 |  | 0 | 0 | 0
| ø13.5mm | м | 500 |  | 0 | 0 | 0
| ø16mm | м | 100 |  | 0 | 0 | 0
| ø36mm | м | 100 |  | 0 | 0 | 0
6 | Ситан инсталациони и монтажни материјал. | пауш. | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Вод за уземљење NHXHX-Y 1x16mm2 положен до шине за изједначавање потенцијала | м | 500 |  | 0 | 0 | 0
8 | Завршно испитивање и издавање атеста,израда пројекта изведеног стања, и пуштање система у исправан рад. | пауш. | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА
Разводни орман BD
| Испорука и уградња медија дуплекс конвертора 1000BASE-SX са оптике на 1000Base-T проводник, са конекторима SC, или одговарајуће типу TP-Link MC200CM. | ком. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Испорука и уградња мрежног комутатора (eng.network switch) са следећим карактеристикама: 24 порта брзине 10/100/1000Mbps са уграђеном функцијом AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX, подржава стандарде и протоколе IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, за бакарни проводник 1000BASE-T: UTP cat. 5, 5e, 6, EIA/TIA-568 100Ω STP, дужине макс. 100m, висине 1U и ширине 19" за монтажу у разводни орман,или одговарајуће типу TP-Link TL-SG1024DE. | ком. | 3 |  | 0 | 0 | 0
Разводни орман FD-01.01
| Испорука и уградња медија дуплекс конвертора 1000BASE-SX са оптике на 1000Base-T проводник, са конекторима SC, или одговарајуће типу TP-Link MC200CM. | ком. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Испорука и уградња мрежног комутатора (eng.network switch) са следећим карактеристикама: 24 порта брзине 10/100/1000Mbps са уграђеном функцијом AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX, подржава стандарде и протоколе IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, за бакарни проводник 1000BASE-T: UTP cat. 5, 5e, 6, EIA/TIA-568 100Ω STP, дужине макс. 100m, висине 1U и ширине 19" за монтажу у разводни орман,или одговарајуће типу TP-Link TL-SG1024DE. | ком. | 6 |  | 0 | 0 | 0
Разводни орман FD-02.01
| Испорука и уградња медија дуплекс конвертора 1000BASE-SX са оптике на 1000Base-T проводник, са конекторима SC, или одговарајуће типу TP-Link MC200CM. | ком. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Испорука и уградња мрежног комутатора (eng.network switch) са следећим карактеристикама: 24 порта брзине 10/100/1000Mbps са уграђеном функцијом AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX, подржава стандарде и протоколе IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, за бакарни проводник 1000BASE-T: UTP cat. 5, 5e, 6, EIA/TIA-568 100Ω STP, дужине макс. 100m, висине 1U и ширине 19" за монтажу у разводни орман,или одговарајуће типу TP-Link TL-SG1024DE. | ком. | 5 |  | 0 | 0 | 0
Разводни орман FD-00.01
| Испорука и уградња медија дуплекс конвертора 1000BASE-SX са оптике на 1000Base-T проводник, са конекторима SC, или одговарајуће типу TP-Link MC200CM. | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Испорука и уградња мрежног комутатора (eng.network switch) са следећим карактеристикама: 24 порта брзине 10/100/1000Mbps са уграђеном функцијом AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX, подржава стандарде и протоколе IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, за бакарни проводник 1000BASE-T: UTP cat. 5, 5e, 6, EIA/TIA-568 100Ω STP, дужине макс. 100m, висине 1U и ширине 19" за монтажу у разводни орман,или одговарајуће типу TP-Link TL-SG1024DE. | ком. | 5 |  | 0 | 0 | 0
Разводни орман FD-00.02
| Испорука и уградња медија дуплекс конвертора 1000BASE-SX са оптике на 1000Base-T проводник, са конекторима SC, или одговарајуће типу TP-Link MC200CM. | ком. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Испорука и уградња мрежног комутатора (eng.network switch) са следећим карактеристикама: 48 порта брзине 10/100/1000Mbps, 4 порта Gigabit SFP за проширења са модулима, управљање мрежним протоком, приоритизацијом IP саобраћаја 802.1p QoS/CoS, дефинисање виртуелних LAN-ова (VLAN, IEEE802.1Q Tag VLAN), управљање портовима, закључавање MAC адреса, висине 1U и ширине 19" за монтажу у разводни орман, SNMP v1&v2c&v3, RMON, GARP & GVRP, Telnet, управљање помоћу веб клијента, одговарајућа типу TP-Link TL-SG2452. | ком. | 6 |  | 0 | 0 | 0
Разводни орман FD-00.03
| Испорука и уградња медија дуплекс конвертора 1000BASE-SX са оптике на 1000Base-T проводник, са конекторима SC, или одговарајуће типу TP-Link MC200CM. | ком. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Испорука и уградња мрежног комутатора (eng.network switch) са следећим карактеристикама: 48 порта брзине 10/100/1000Mbps, 4 порта Gigabit SFP за проширења са модулима, управљање мрежним протоком, приоритизацијом IP саобраћаја 802.1p QoS/CoS, дефинисање виртуелних LAN-ова (VLAN, IEEE802.1Q Tag VLAN), управљање портовима, закључавање MAC адреса, висине 1U и ширине 19" за монтажу у разводни орман, SNMP v1&v2c&v3, RMON, GARP & GVRP, Telnet, управљање помоћу веб клијента, одговарајућа типу TP-Link TL-SG2452. | ком. | 5 |  | 0 | 0 | 0
| UKUPNO I - СТРУКТУРАЛНИ КАБЛОВКИ СИСТЕМ: |  |  |  |  | 0 | 0
II | ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА ЈЕДИНСТВЕНОГ ВРЕМЕНА
| Демонтажа постојећих водова и опреме се записнички предаје инвеститору на даље коришћење, или одвози на депонију удаљености до 40 кm. | паушал | 1 |  | 0 | 0 | 0
1 | Испорука, уградња и повезивање матичног сата са једним RS232/RS485 ASCII временом и сатним излазом. w482 time codeе излаз за синхронизацију са славе сатовима из серије 400А. опремљен са дуплим 24V излазом од 200mA по каналу. 19 инча RACK кућиште. 230V напајање. Слично типу 4860.S1.IMP.EU. Испорука, уградња, повезивање Високо перформансна интегрисана GPS антена/пријемникр/декодер систем склопљена у IP66 кућиште за екстерно качење. Опремљено са 25м кабла за повезивање. Одговарајуће типу 488HS2 GPS receiver. | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Испорука, уградња, повезивање дигиталног календара и сата са лед сегментима који нумерички показују датум у месецу, месец и два броја за годину и испод време у сатима, минутама и секундама. површина за качење доступна сребрној и црној боји. Добијају се додаци за монтажу на зид. Одговарајуће типу 455A.057.R.S.EU. | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Испорука, уградња, повезивање двостраниог дигиталног сата за монтажу на плафон. Са лед сегментима који показују време у сатима, минутама и секундама. двострани, кућиште за качење на плафон доступно у сребрној и црној боји. 230V напајање. Видљиво до дистанце од 25m. величина кућишта сата 403mm х 102mm х 120мm. Одговарајуће типу 401A.057.R.DS.EU. | ком. | 14 |  | 0 | 0 | 0
4 | Испорука, уградња, повезивање једностраног дигиталног сата за монтажу на зид. Са лед диодама 50mm за сате и минуте. Површина за качење доступна сребрној и црној боји. Добијају се додаци за качење на зид. 230V напајање.Видљиво до дистанце од 25m. величина кућишта сата 240mm х 90mm х 58мm.Одговарајуће типу 420A.05.R.S.EU | ком. | 6 |  | 0 | 0 | 0
| Испорука, уградња, повезивање разделника система јединственог времена у надградном кућишту типа РО-2 са две раставне реглете са IDC конекторима. | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Испорука, уградња, повезивање телекомуникационог кабла JH(St)H 2x2x0.8 mm за везу између матичног и презентационих часовника, као и између матичног часовника и DCF генератора. | м | 500 |  | 0 | 0 | 0
5 | Преглед изведене инсталације, испитивање на кратак спој, прекид, отпор изолације, преслушавање, као и пуштање у рад. | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Уношење свих измена и допуна насталих у току извођења радова у један примерак пројекта. | паушално | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНОII - ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА ЈЕДИНСТВЕНОГ ВРЕМЕНА: |  |  |  |  | 0 | 0
III | СИСТЕМ ЗА ВИДЕО-НАДЗОР
| Демонтажа постојећих водова и опреме се записнички предаје инвеститору на даље коришћење, или одвози на депонију удаљености до 40 кm. | паушал | 1 |  | 0 | 0 | 0
1 | Испорука, уградња и повезивање IP КАМЕРА 1.3MP РЕЗОЛУЦИЈЕ • 1.3 Mpix; • Х.264/MJPEG/MPEG4 компресија; • dual strim; • детектор покрета; • осетљивост: 0.02 Lux(Color)/0.01Lux (БW); • брзина:25fps/30fps(1280x720); • IP66 заштита; MINIDOME; • напајање 5/12Vdc/PoE. | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
2 | Испорука, уградња и повезивање IP DOME КАМЕРА са пасивним IR • Резолуција 1.3 мегапиксела 1280x960 • Минимално осветљење: 0,01 lux@F1.2, AGC ON, 0,028 lux@F2.0, • AGC ON, 0 luxx са IR • Х.264 / MJPEG видео компресија • Објектив 4 mm@F2.0 и 2.8 mm • XD real-time видео, аутоматско пребацивање дан/ноћ • 3D DNR & DWDR & BLC, IR домет до 30m, antivandal кућиште • IP66 заштита • 5/12 Vdc ± 10%, PoE (802.3af) | ком | 3 |  | 0 | 0 | 0
3 | Испорука, уградња и повезивање МРЕЖНИ СНИМАЧ ЗА IP КАМЕРЕ • до 16 IP камера • компресија Х.264 • Dual-stream • Снимање до резолуције од 5 Mpix • улазни/излазни саобраћај = 40/60 Mbps • брзина снимања 16 IP камера у резолуцији 4CIF у реалном времену или 2MP,5MP (non realtime) • до 2 SATA HDD (Сваки до 4Tb) • HDMI мониторски излаз • 16 алармних улаза/2 излаза • напајање 220Vac | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Испорука, уградња и повезивање тврдих дискова HDD 2TB | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
5 | Испорука, уградња и повезивање монитора или дисплеја типа TFT или LCD дијагонале 22",резолуција 1280x1024, 300cd/m2, контраст 800:1, угао видљивости 160°, одзив <5ms. улази: BNC video/S-video/VGA, 2 x аудио улаза, са звучницима. | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Испорука, уградња и повезивање зидног носача монитора. | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Испорука, уградња и повезивање мрежног комутатора са могућношћу прикључења до 8-портова са напајањем мрежних уређаја по стандарду PoE. | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | Испорука, уградња и повезивање уређаја за непрекидно напајање, 3000VA/2100W, са технологијом двојне конверзије, 19" rack и/или tower, опсег улазног напона: 160 - 288V, фреквенција: 45 - 64Hz аутоматска осетљивост, ефикасност: 92%, THDU: < 3%, Crest Factor (однос вршне и просечне снаге): 3 : 1, интерфејси: RS232 DB-9 + Remote Emergency Power off(РЕПО) + 2 x RJ-45 Network Transient Port+X-Слот за различите комуникацијске модуле (SNMP), заменом батерија под оптерећењем, време пуњења: < 120 мин, може се додати до 4 x 2U додатне батерије (EBM) за повећање аутономије, аутоматско преспајање, опционо прикључни модул за расподелу снаге (PPDM), 2U x 432 x 607 mm, 37kg, све са припадајућим софтвером. | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | Испорука, и монтажа разводног ормана 12U/19" стојећи - опција вентилатор, панел са термостатом, флексибилна конструкција, точкици и ножице са нивелацијом, бочне и задња страна се могу скинути ради једноставног приступа опреми, стаклена врата са бравом, мобилне предње и задње шине 19" са обележеним бројевима унита, врхунски естетски изглед, димензије 600x600x650mm (ШxДxВ) | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | Испорука и монтажа полице у разводни ормар дубине 550mm | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | Испорука и монтажа празног спојног панела за 24 порта | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | Испорука и монтажа конектора RJ45 категорије модул Cat.6 | ком | 16 |  | 0 | 0 | 0
13 | Испорука и монтажа спојних каблова cat.6, 1м | ком | 16 |  | 0 | 0 | 0
14 | Испорука и уградња инсталационог кабла за хоризонтални развод STP 4x2x0.5mm cat. 6 HF, полаже се у простору спуштеног плафона, парапету и делимично кроз инсталационе цеви у поду и зидовима. | м | 330 |  | 0 | 0 | 0
| ø13.5mm | м | 200 |  | 0 | 0 | 0
| ø16mm | м | 20 |  | 0 | 0 | 0
| ø36mm | м | 20 |  | 0 | 0 | 0
15 | Ситан инсталациони и монтажни материјал. | пауш. | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | Услуга инсталације система видео надзора обухвата следеће елементе: • Подешавање и усмеравање камера, програмирање • Припрема и обележавање инсталација за камере • Испитивање функционалности система • Пуштање у рад, обука корисника • Издавање потребне документације и атеста | пауш. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНОIII - СИСТЕМ ЗА ВИДЕО-НАДЗОР: |  |  |  |  | 0 | 0
IV | СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА
| Демонтажа постојећих водова и опреме се записнички предаје инвеститору на даље коришћење, или одвози на депонију удаљености до 40 кm. | паушал | 1 |  | 0 | 0 | 0
1 | Испорука уградња и повезивање централе за дојаву пожара (микропроцесорски контролисана, за 4 детекторске аналогно адресибилне линије/петље). У петљу је могуће повезати 159 детектора и 159 модула, са излазом за принтер, са излазом за издвојене сигналне и управљачке панеле и неизбрисивом меморијом одговарајуће типу "Notifier" АМ 4000. | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Испорука уградња и повезивање модула за проширење централе за још 2 петље од по 159 детектора и 159 модула. | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Испорука уградња и повезивање акумулаторске батерије SP12-65 чији капацитет обезбеђује рад система у трајању од 72h у мирном режиму и 0,5h у алармном режиму рада, 12VDC, 65Ah, са кутијом. | ком. | 4 |  | 0 | 0 | 0
4 | Испорука уградња и повезивање напојног блока за акумулаторске батеријеALI-25. | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Испорука уградња и повезивање акумулаторске батерије SP12-7 чији капацитет обезбеђује рад система у трајању од 72h у мирном режиму и 0,5h у алармном режиму рада, 12VDC, 7Ah, са кутијом . | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Испорука и монтажа улазно/излазног модула са три улаза и једним излазом за контролу и управљање . Модул се испоручује и монтира у комплету са кутијом за надзидну монтажу. | ком. | 14 |  | 0 | 0 | 0
7 | Испорука уградња и повезивање адресибилног оптичког детектора дима са микропроцесором HFXI-OPT. | ком. | 466 |  | 0 | 0 | 0
8 | Испорука уградња и повезивање адресибилног термодиференцијалног детектора са микропроцесором HFXI-TDIFF. | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | Испорука уградња и повезивање адресабилног подножја B501AP-Тип “Notifier” | ком. | 467 |  | 0 | 0 | 0
10 | Испорука уградња и повезивање адресибилног ручног јављача пожара за унутрашњу монтажу на зид (P700), у комплету са подножјем SR3Т-Тип "Notifier" | ком. | 41 |  | 0 | 0 | 0
11 | Испорука уградња и повезивање паралелног индикатора алармног стања централе одговарајуће типу SSD. | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | Испорука уградња и повезивање конвенционалне алармне сирене, нивоа звука 103dB на 1m, за монтажу на зид, у комплету са подножјем одговарајуће типу EMA1224BR произвођача "Notifier". | ком. | 23 |  | 0 | 0 | 0
13 | Испорука и уградња инсталационог кабла JH(St)H 2x2x0.8mm. | m. | 5320 |  | 0 | 0 | 0
14 | Испорука и уградњам инсталационог кабла NHXHX3x1.5mm FE180/Е90 | m. | 315 |  | 0 | 0 | 0
15 | Испорука и уградња кабловске каналице 18x18x2000mm | ком. | 255 |  | 0 | 0 | 0
16 | Испорука и уградња инсталационе цеви за вертикални развод Fi20mm | m. | 2981 |  | 0 | 0 | 0
17 | Ситан монтажни и неспецифицирани материјал. | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | Монтажа и повезивење свих елемената система на кабловску инсталацију, потребна мерења и испитивања на кабловским трасама, подешавање и програмирање опреме, издавање потребних упутстава и обука корисника. | пауш. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНОIV - СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА: |  |  |  |  | 0 | 0
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
| СТРУКТУРАЛНИ КАБЛОВКИ СИСТЕМ: |  |  |  |  | 0 | 0
| ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА ЈЕДИНСТВЕНОГ ВРЕМЕНА: |  |  |  |  | 0 | 0
| СИСТЕМ ЗА ВИДЕО-НАДЗОР: |  |  |  |  | 0 | 0
| СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА: |  |  |  |  | 0 | 0
| УКУПНО: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  | 0 | 0

## ТТ
Р.Б. | Врста радова |  |  |  |  | Ј.М. | Количина | Цена по Ј.М. без пдв | Цена по Ј.М. са пдв | Цена укупно без пдв | Цена укупно са пдв
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
НАПОМЕНА: Демонтирану опрему комисијски пописати и одложити на локацију коју одреди Инвеститор на удаљеност до 20 км. Демонтирану опрему комисијски пописати.
1 | КОНВЕКТОРСКО И РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ И ЦЕВНА МРЕЖА
1 | Демонтажа радијаторских вентила и навијака ДН 10, ДН 15 и ДН 20 |  |  |  |  | комплет | 137 |  | 0 | 0 | 0
2 | Демонтажа радијатора ради монтаже на дуго место комплет са елементима за каћење и ношење и припадајућим прикључцима, следећиих величина: 20 - 800 / 160 |  |  |  |  | комплет | 2 |  | 0 | 0 | 0
2 | Сервисирање вентилатор конвектора: чишћење измењивача, нивелисање кадице за конденз, провера функционалности вентила, навијака и остале арматуре вентилатор конвектор тип ЕДЕН дим. 1.250 x 500 x 250 мм. |  |  |  |  | ком | 113 |  | 0 | 0 | 0
|  | Укупно под | 1 | конвекторско и радијаторско грејање | [5 empty] | 0 | 0
2 | ВЕНТИЛАЦИЈА - КОМОРА, КАНАЛИ, ЕЛЕМЕНТИ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ВАЗДУХА, РАСХЛАДНО ПОСТРОЈЕЊЕ
1 | Клима комора типа КГХВ - 32, В =6.000 м3/х која се састоји од:
- | вентилаторске секције са електромотором Н = 3 кW
- | филтерске секције
- | секције предгрејача
- | секција хладњака
- | секција овлаживача
- | секција догрејача
- | дим. 1.240 x 1.240 x 4.420 мм
| демонтажа комплетне коморе са припадајућом опремом. |  |  |  |  | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Клима комора типа КГХВ - 40, В =8.000 м3/х која се састоји од:
- | вентилаторске секције са електромотором Н = 4,4 кW
- | филтерске секције
- | секције предгрејача
- | секција хладњака
- | секција овлаживача
- | секција догрејача
- | дим. 1.240 x 1.240 x 5.000 мм
| демонтажа комплетне коморе са припадајућом опремом. |  |  |  |  | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Вентилациона комора типа КГ - 20, В =2.100 м3/х која се састоји од:
- | вентилаторске секције са електромотором Н = 0,75кW
- | филтерске секције
- | секције грејача
- | дим. 560 x 560 x 1.620 мм
| демонтажа комплетне коморе са припадајућом опремом. |  |  |  |  | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Демонтажа дела постојећих лимених канала у машинским салама ради монтаже нове опреме - комора. |  |  |  |  | кг | 150 |  | 0 | 0 | 0
5 | Демонтажа постојећих лимених канала за дистрибуцију ваздуха у комплету са дистрибутивним елементима и елементима за каћење и ношење. |  |  |  |  | кг | 4330 |  | 0 | 0 | 0
6 | Демонтажа расхладног агрегата ТЕРМОФРИЗ, Сплит тип ПНЦЛ - 160/60 Qхл = 175 кW, комплет са припадајућом фином и грубом арматуром. |  |  |  |  | комплет | 2 |  | 0 | 0 | 0
7 | Демонтажа расхладне куле ТИМ "ЛАСИЦ" - СУЛЗЕР тип ХWД - 95/7 ; Q = 232.600 W, Н=1,5кW, комплет са припадајућом фином и грубом арматуром, постављене на крову објекта. |  |  |  |  | комплет | 2 |  | 0 | 0 | 0
7 | Демонтажа центрифугалних пумпи, Јастребац Ниш тип: СЦП - 65 - 125; В = 930-1600 л/с; Н = 11 кW |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
8 | Демонтажа циркулационих пумпи, тип: ЦТ - 100; В = 20-30 м3/х ; Н = 4 кW |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
9 | Демонтажа арматуре
запорни вентил
| ДН 20 |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 32 |  |  |  |  | ком | 12 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 40 |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 50 |  |  |  |  | ком | 10 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 65 |  |  |  |  | ком | 12 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 100 |  |  |  |  | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 125 |  |  |  |  | ком | 6 |  | 0 | 0 | 0
регулациони вентил
| ДН 50 |  |  |  |  | ком | 3 |  | 0 | 0 | 0
лептир клапна
| ДН 80 |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
одвајач нечистоће
| ДН 125 |  |  |  |  | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
неповратни вентил
| ДН 100 |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 125 |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
трокраки вентил
| ДН 25 |  |  |  |  | ком | 3 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 40 |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 100 |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| манометар 0-6 бар |  |  |  |  | ком | 10 |  | 0 | 0 | 0
| термоманометра |  |  |  |  | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| термомометар |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
10 | Цевна мрежа у подстаници - машинској сали у сутерену и поткровљу - крову у комплету са изолацијом, одзрачним лонцима, опремом за каћење и ношење, следећих димензија
| ф 26,9 x 2,3 |  |  |  |  | м | 2 |  | 0 | 0 | 0
| ф 42,4 x 2,6 |  |  |  |  | м | 24 |  | 0 | 0 | 0
| ф 48,3 x 2,6 |  |  |  |  | м | 2 |  | 0 | 0 | 0
| ф 57 x 2,9 |  |  |  |  | м | 16 |  | 0 | 0 | 0
| ф 76,1 x 2,9 |  |  |  |  | м | 10 |  | 0 | 0 | 0
| ф 108 x 3,6 |  |  |  |  | м | 86 |  | 0 | 0 | 0
| ф 133 x 4,0 |  |  |  |  | м | 86 |  | 0 | 0 | 0
11 | Разделник и сабирник хладне воде ф 159, укупне дужине ~ 16 м у комплету са изолацијом, прикључцима и опремом за ношење. |  |  |  |  | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | Демонтажа арматура у комплету са прирубницама, контраприрубницама и другим ситним материјалом, која се поново монтира после монтаже новог разделника и сабирника хладне воде. Демонтажу извршити пажљиво и комисијски пописати :
регулациони вентил
| ДН 80 |  |  |  |  | ком | 3 |  | 0 | 0 | 0
лептир клапна
| ДН 80 |  |  |  |  | ком | 20 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 100 |  |  |  |  | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
| термометар |  |  |  |  | ком | 8 |  | 0 | 0 | 0
циркулационе пумпе
| УПС 65/120 Ф |  |  |  |  | ком | 5 |  | 0 | 0 | 0
| УПС 65/180 Ф |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
13 | Демонтажа ПП клапни следећих типова и димензија: НАПОМЕНА: Собзиром да се ради о реконструкцији опреме која није била доступна обавезно проверити мере на лицу места и комисијски пописати због замене истих или њихових сервисирања.
| 900 x 300 |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 600 x 200 |  |  |  |  | ком | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 400 x 250 |  |  |  |  | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 400 x 200 |  |  |  |  | ком | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 300 x 200 |  |  |  |  | ком | 3 |  | 0 | 0 | 0
14 | Сервисирање постојећих кровних вентилатора, производ фирме ИМП, Љубљана, следећих типова :
- | СРВ-400/135/6/8 |  |  |  |  | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
- | СРВ-500/116/6/8 |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Укупно под |  | ВЕНТИЛАЦИЈА,КОМОРЕ, РАС.АГРЕГАТ | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ | [5 empty] | 0 | 0
II | МОНТАЖНИ РАДОВИ
Испорука и монтажа НАПОМЕНА: Сва опрема је за рад са топлом водом 90-70оЦ, НП 6 осим ако није другачије специфицирано
1 | РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ
1 | Радијаторски навијак КВ+ са припадајућим продужетком Р 173, производ фирме "ГИАЦОМИНИ" или еквивалентно са прилагођавањем радијаторских веза новопројектованим вентилима. Следећих типова и димензија: Тип: Р 401Х или Р402Х ( угаони или прав ) са термостатском главом. НАПОМЕНА: Предвиђена је уградња термостатских вентила Квс+ са повећаним протоком , Квс - вредношћу па по стандарду падају у класи Д. Без обзира на предвиђено испирање инсталације нечистоћа у цевоводу и радијаторима неопходна је уградње КВ+ вентила, који су мање осетљиви на појаву нечистоћа у инсталацији, јер се радијатори повезују на постојећу мрежу.
| ДН 15 |  |  |  |  | ком | 97 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 20 |  |  |  |  | ком | 30 |  | 0 | 0 | 0
2 | Радијаторски вентил КВ+ са термостатском главом са предрегулацијом, производ фирме "ГИАЦОМИНИ" или еквивалентно са прилагођавањем радијаторских веза новопројектованим вентилима. Следећих типова и димензија: Тип: Р 16 Ц2 или Р17 Ц2 ( угаони или прав ) - и продужетак Р173
| ДН 15 |  |  |  |  | ком | 97 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 20 |  |  |  |  | ком | 30 |  | 0 | 0 | 0
2 | Монтажа демонтираних радијатора на место према графичкој документацији, комплет са елементима за каћење и ношење и израдом прикључака, следећиих величина: 20 - 800 / 160 |  |  |  |  | комплет | 2 |  | 0 | 0 | 0
3 | Израда и преправљање радијаторских веза и прилагођавање новој арматури |  |  |  |  | паушал | 127 |  | 0 | 0 | 0
4 | Непредвиђени радови приликом монтаже нове арматуре око радијатора, провера стабилности, радијатора и замена прибора за качење. |  |  |  |  | паушал | 127 |  | 0 | 0 | 0
|  | Укупно под | 1 | РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ | [5 empty] | 0 | 0
2 | ВЕНТИЛАТОР КОНВЕКТОРИ
1 | Касетни вентилатор конвектори са измењивачем вода ваздух (двоцевни систем), типа ФWЦ _ _ ДВФ са маском, производ фирме " ДАИКИН", или сл. Уређај је снабдевен са: - лако перивим филтером, - окапницом - кондензном кадицом, - одзрачним вентилом, - тробрзинским вентилатором, - сетом за прикључак додатног ваздуха, стандардном пумпом за одвод кондензата, - маском, - електромоторним трокраким пролазним вентилом ДН 20, Квс = 1,8 , холендерима, запорним вентилом и регулационим вентилом са фином регулацијом протока, капацитет при температури: тпр= 24/20оЦ, 50% тхw= 7/12оЦ; тw= 50/ оЦ дим. 288 x 900 x 900 мм
а) | ФWЦ 6 ДФВ
ФWЦ 6 ДФВ м3/х Qсен Q тот Лит/х Дп мин 720 2.260 2.980 мед 894 2.570 3.380 500 5 маx 1.062 2.930 3.610
| ФWЦ 06 ДФВ са маском |  |  |  |  | ком | 6 |  | 0 | 0 | 0
б) | ФWЦ 07 ДФВ
ФWЦ 7 м3/х Qсен Q тот Лит/х Дп мин 840 3.570 3.210 мед 1.038 3.880 3.560 500 5 маx 1.236 3.110 3.790
ФWЦ 7 м3/х Qсен Q тот Лит/х Дп мин 840 2.700 3.400 мед 1.038 2.970 3.670 600 7 маx 1.236 3.240 4.090
ФWЦ 7 м3/х Qсен Q тот Лит/х Дп мин 840 2.760 3.550 мед 1.038 3.140 3.840 700 9 маx 1.236 1.360 4.220
| ФWЦ 07 ДФВ са маском |  |  |  |  | ком | 9 |  | 0 | 0 | 0
ц) | ФWЦ 08 ДФВ
м3/х Qсен Q тот Лит/х Дп мин 888 2.870 3.570 мед 1.200 3.380 4.130 700 8 маx 1.518 3.780 4.600
| ФWЦ 08 ДФВ са маском |  |  |  |  | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Касетни вентилатор конвектори са измењивачем вода ваздух (двоцевни систем), типа ФWФ _ _ ДВФ са маском, производ фирме " ДАИКИН", или сл. Уређај је снабдевен са: - лако перивим филтером, - окапницом - кондензном кадицом, - одзрачним вентилом, - тробрзинским вентилатором, - стандардном пумпом за одвод кондензата, - маском, - електромоторним трокраким пролазним вентилом ОН-ОФФ, ДН 15, Квс = 1,2 и за 8 и 10 – ДН 20, Квс = 1,8 , холендерима, запорним вентилом и регулационим вентилом са фином регулацијом протока капацитет при температури: тпр= 24/20оЦ, 50% тхw= 7/12оЦ; тw= 50/ оЦ дим. 285 x 600 x 600 мм.
а) | ФWФ 04 ДФВ
м3/х Qсен Q тот Лит/х Дп мин 318 1.150 1.870 мед 486 1.650 2.280 350 9 маx 660 1.890 2.480
| ФWФ 04 ДФВ са маском |  |  |  |  | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
а) | ФWФ 05 ДФВ
м3/х Qсен Q тот Лит/х Дп мин 420 1.490 2.260 мед 648 2.090 2.700 450 14 маx 876 2.470 3.140
м3/х Qсен Q тот Лит/х Дп мин 420 1.840 2.440 мед 648 2.210 2.860 500 17 маx 876 2.640 3.350
| ФWФ 05 ДФВ са маском |  |  |  |  | ком | 5 |  | 0 | 0 | 0
3 | Зидни вентилатор конвектори са измењивачем вода ваздух (двоцевни систем), типа ФWТ _ _ ЦТ, производ фирме " ДАИКИН", или сл. Уређај је снабдевен са: - лако перивим филтером, - окапницом - кондензном кадицом, - одзрачним вентилом, - тробрзинским вентилатором, - додатном екстерном пумпом за одвод кондензата, - холендерима, запорним вентилом и регулационим вентилом са фином регулацијом протока капацитет при температури: тпр= 24/20оЦ, 50% тхw= 7/12оЦ; тw= 50/ оЦ 288 x 800 x 206 мм ( 02-04 ), 310 x 1065 x 224 мм ( 05-06 ), следећих величина и карактеристика:
а) | ФWТ02ЦТ
м3/х Qсен Q тот Лит/х Дп мин 340 1.200 1.470 мед 391 1.300 1.560 200 8,3 маx 442 1.450 1.620
м3/х Qсен Q тот Лит/х Дп мин 340 1.250 1.580 мед 391 1.350 1.680 250 12,3 маx 442 1.510 1.750
| ФWТ02ЦТ |  |  |  |  | ком | 3 |  | 0 | 0 | 0
б) | ФWТ03ЦТ
м3/х Qсен Q тот Лит/х Дп мин 374 1.340 1.580 мед 425 1.490 1.670 250 7,0 маx 476 1.630 1.770
м3/х Qсен Q тот Лит/х Дп мин 374 1.410 1.790 мед 425 1.570 1.920 350 13,7 маx 476 1.720 2.050
| ФWТ03ЦТ |  |  |  |  | ком | 10 |  | 0 | 0 | 0
ц) | ФWТ04ЦТ
м3/х Qсен Q тот Лит/х Дп мин 442 1.690 1.950 мед 544 1.920 2.100 300 8,8 маx 629 2,110 2.200
м3/х Qсен Q тот Лит/х Дп мин 442 1.730 2.080 мед 544 1.970 2.230 350 11,8 маx 629 2,170 2.350
| ФWТ04ЦТ |  |  |  |  | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
д) | ФWТ05ЦТ
м3/х Qсен Q тот Лит/х Дп мин 663 2.200 2.270 мед 765 2.400 2.400 300 4,6 маx 866 2.510 2.510
м3/х Qсен Q тот Лит/х Дп мин 663 2.310 2.680 мед 765 2.510 2.870 400 8,1 маx 866 2.720 3.000
м3/х Qсен Q тот Лит/х Дп мин 663 2.350 2.810 мед 765 2.550 3.020 450 10,1 маx 866 2.780 3.160
| ФWТ05ЦТ |  |  |  |  | ком | 8 |  | 0 | 0 | 0
е) | ФWТ06ЦТ
м3/х Qсен Q тот Лит/х Дп мин 782 2.570 2.700 мед 883 2.780 2.820 350 5,5 маx 782 3.000 3.000
| ФWТ06ЦТ |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
2 | Електронски контролер - термостат , производ фирме "ДАИКИН", или сл.за уградњу на зид, могућност бирања : температуре ваздуха и брзине вентилатора. У комплету са сетом за монтажу на зид.
| БРЦ 315Д7 |  |  |  |  | ком | 17 |  | 0 | 0 | 0
2 | Електронски контролер - термостат , производ фирме "ДАИКИН", или сл.за уградњу на зид, могућност бирања : температуре ваздуха и брзине вентилатора. У комплету са сетом за монтажу на зид.
| СРЦ/ХПА |  |  |  |  | ком | 25 |  | 0 | 0 | 0
3 | Флексибилна веза - цев од Иноxа ЕУРОТИС или сл. за повезивање вентилатор конвектора са цевном мрежом топле и хладне воде, Л ≈ 500 мм (дужину проверити на лицу места), следећих димензија : ДН 15 и ДН 20 |  |  |  |  | ком | 98 |  | 0 | 0 | 0
4 | Флексибилна веза за повезивање кондензата вентилатор конвектора са цевном мрежом кондензата приближне дужине 0,5 м. |  |  |  |  | ком | 25 |  | 0 | 0 | 0
5 | Црне шавне и бешавне цеви СРПС Ц.Б5.221 и СРПСЦ.Б5.225 са предходним чишћењем и минизирањем следећих димензија:
| ф 21,3 x 2,0 (ф 1/2") |  |  |  |  | м | 84 |  | 0 | 0 | 0
| ф 26,9 x 2,3 (3/4") |  |  |  |  | м | 98 |  | 0 | 0 | 0
| ф 33,7 x 2,6 (1") |  |  |  |  | м | 100 |  | 0 | 0 | 0
| ф 42,4 x 2,6 (5/4") |  |  |  |  | м | 67 |  | 0 | 0 | 0
| ф 48,3 x 2,6 (6/4") |  |  |  |  | м | 130 |  | 0 | 0 | 0
| ф 57 x 2,9 (2") |  |  |  |  | м | 55 |  | 0 | 0 | 0
| ф 76,1 x 2,9 |  |  |  |  | м | 82 |  | 0 | 0 | 0
| ф 88,9 x 3,2 |  |  |  |  | м | 110 |  | 0 | 0 | 0
| ф 108 x 3,6 |  |  |  |  | м | 16 |  | 0 | 0 | 0
6 | За спојни и заптивни материјал, хамбуршке лукове, конзоле, држаче, чврсте и клизне ослонце, чауре за пролаз цевних регистара, материјал за варење, боце за кисеоник и дисугас и остали ситан потрошни материјал потребан за монтажу, узима се 50% од претходне ставке | [5 empty] | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
7 | Изолација цевне мреже изолацијом "Армафлеx" (халоген фрее ) или еквивалентно, која се води у простору спуштеног плафона, дебљине 13 мм и кондензне мреже која се води кроз под изолацијом дебљине 9мм у комплету са лепком и траком. Пре постављања изолације цеви топле и хладне воде очистити од нечистоће и рђе и два пута минизирати.
| 13 x 22 |  |  |  |  | м | 84 |  | 0 | 0 | 0
| 13 x 28 |  |  |  |  | м | 98 |  | 0 | 0 | 0
| 13 x 35 |  |  |  |  | м | 100 |  | 0 | 0 | 0
| 13 x 42 |  |  |  |  | м | 67 |  | 0 | 0 | 0
| 13 x 48 |  |  |  |  | м | 130 |  | 0 | 0 | 0
| 13 x 57 |  |  |  |  | м | 55 |  | 0 | 0 | 0
| 13 x 76 |  |  |  |  | м | 82 |  | 0 | 0 | 0
| 13 x 89 |  |  |  |  | м | 110 |  | 0 | 0 | 0
| 13 x 108 |  |  |  |  | м | 16 |  | 0 | 0 | 0
8 | Инсталација кондензне мреже од тврдих пластичних цеви за водовод комплет са фазонским елементима и елементима за каћења и ношење.
| ф 16 x 1,8 ( ДН 15 ) |  |  |  |  | м | 50 |  | 0 | 0 | 0
| ф 20 x 1,9 ( ДН 20 ) |  |  |  |  | м | 130 |  | 0 | 0 | 0
| ф 25 x 2,3 ( ДН 25 ) |  |  |  |  | м | 59 |  | 0 | 0 | 0
| ф 32 x 7,6 ( ДН 32 ) |  |  |  |  | м | 8 |  | 0 | 0 | 0
9 | Сифон са пловком за повезивање цеви кондензата са канализационом вертикалом
| ДН 25 |  |  |  |  | ком | 3 |  | 0 | 0 | 0
10 | Регулациони вентил производ фирме "Херз" или сл.прирубнички, са косим седиштем, прикључком за диференцијалним манометром са могућношћу регулације протока и напора, славином за испуст, комплет са контраприрубница и прирубничким сетом за монтажу, следећих димензија:
| ДН 100 |  |  |  |  | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 80 |  |  |  |  | ком | 3 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 65 |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 50 |  |  |  |  | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 40 |  |  |  |  | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 32 |  |  |  |  | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 25 |  |  |  |  | ком | 3 |  | 0 | 0 | 0
11 | Лептир клапне са гуменом облогом, производ фирме "Овентроп" или сл. прирубнички, комплет са контраприрубница и прирубничким сетом за монтажу, следећих димензија:
| ДН 100 |  |  |  |  | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 80 |  |  |  |  | ком | 3 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 65 |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
12 | Кугласти вентил производ фирме "Херз" или сл. навојни, следећих димензија:
| ДН 50 |  |  |  |  | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 40 |  |  |  |  | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 32 |  |  |  |  | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 25 |  |  |  |  | ком | 3 |  | 0 | 0 | 0
13 | Изолација вентила и остале арматуре, изолацијом дебљине 13 мм, "Армафлеx", ( халоген фрее ) или еквивалентно у комплету са лепком и траком. Пре постављања изолације цеви очистити од нечистоће и рђе и два пута минизирати. |  |  |  |  | м2 | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  | Укупно под | 2 | ВЕНТИЛАТОР КОНВЕКТОРИ | [5 empty] | 0 | 0
3 | ВЕНТИЛАЦИОНИ СИСТЕМ
1 | Клима коморе производ фирме "СОКО Инжињеринг" за обраду ваздуха за унутрашњу уградњу, следећих типова и карактеристика :
Кућиште клима коморе израђено је од алуминијумских профила и панела са топлотном и звучном изолацијом од полиуретана, дебљине 40 мм. Спољашње површине панела кућишта су од поцинкованог пластифицираног лима, а унутрашње површине панела кућишта су од поцинкованог лима. Кућиште се одликује добрим заптивањем и ниским нивоом преноса буке. Одржавање је једноставно због лаког начина приступа свим уграђеним елементима.
Постоље клима коморе је одговарајуће носивости, направљено од профила од поцинкованог лима. Подесиве ноге са гуменим амортизерима су саставни део постоља, и омогућавају довољну висину постоља, а тиме и правилан одвод кондензата, као и демонтажу сифона и цеви за одвод кондензата ради чишћења и дезинфекције. Напомена: Измењивачи су бирани са резервом од 30% у капацитету а вентилатори са 20% резерве у напору. Комора се испоручује са фреквентним регулатором и комплетном аутоматиком и придајућим орманом за аутономан рад система.
Систем С-1 , Л -1
1.1 | Клима комора типа КГХ, производ фирме СОКО Београд или еквивалентно тип К9 , десно послуживање В =9,875 м³/х, са прикључцима према графичкој документацији, дим. 3.480 x 1.280 x 1.322 мм, Г = 632 кг која се састоји од :
| - секције са прикључком са горње стране - филтера Г4 - секција грејача В = 9.875 м³/х Qгр = 130,26 кW, тв = 22ºЦ тw = 90/70ºЦ, Г =5,76 м³/х, п = 18,13 кПа ( Провера на +7Ц према условима Београдских електрана - хладњака са елиминатором капи В = 9.875 м³/х Qхл = 45 кW, тв = 22ºЦ тw = 7/12ºЦ, Г =7,74 м³/х, п = 20,99 кПа - Вентилаторске секције потисног - убацног ваздуха прикључак са горње стране Виз = 9.875 м³/х, Х = 500 Па Н = 5,5 кW 3~ 400 В |  |  |  |  | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Ормани ЕМП и опрема у пољу комплет са ожичењем и повезивањем. Електрокомандни ормар и елементи аутоматске регулације за клима комору К 9, С - 1 са техничким услугама
[6 empty] | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
Систем С-2 , Л -1
1.3 | Клима комора типа КГХ, производ фирме СОКО Београд или еквивалентно тип К2 , десно послуживање В =9,875 м³/х, са прикључцима према графичкој документацији, дим. 3.480 x 1.280 x 1.322 мм, Г = 632 кг која се састоји од :
| - секције са прикључком са горње стране - филтера Г4 - секција грејача В = 2.100 м³/х Qгр = 28,27 кW, тв = 22ºЦ тw = 90/70ºЦ, Г =1,26 м³/х, п = 16,93 кПа Провера на +7Ц према условима Београдских електрана - Вентилаторске секције потисног - убацног ваздуха прикључак са горње стране Виз = 2.100 м³/х, Х = 300 Па Н = 0,75 кW 3~ 400 В |  |  |  |  | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Ормани ЕМП и опрема у пољу комплет са ожичењем и повезивањем. Електрокомандни ормар и елементи аутоматске регулације за клима комору К 2, С - 2 са техничким услугама
[6 empty] | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
Систем С-1 , Л -2
1.5 | Клима комора типа КГХ, производ фирме СОКО Београд или еквивалентно тип К4-3 , десно послуживање В =8.700 м³/х, са прикључцима према графичкој документацији, дим. 3.380 x 1.280 x 1.218 мм, Г = 558 кг која се састоји од :
| - секције са прикључком са горње стране - филтера Г4 - секција грејача В = 8.700 м³/х Qгр = 117,13 кW, тв = 22ºЦ тw = 90/70ºЦ, Г =5,18 м³/х, п = 10,97 кПа ( Провера на +7Ц према условима Београдских електрана - хладњака са елиминатором капи В = 8.700 м³/х Qхл = 41 кW, тв = 22ºЦ тw = 7/12ºЦ, Г =7,06 м³/х, п = 18,72 кПа - Вентилаторске секције потисног - убацног ваздуха прикључак са горње стране Виз = 8.700 м³/х, Х = 500 Па Н = 4,0 кW 3~ 400 В |  |  |  |  | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Ормани ЕМП и опрема у пољу комплет са ожичењем и повезивањем. Електрокомандни ормар и елементи аутоматске регулације за клима комору К 3-4, С - 1 са техничким услугама
[6 empty] | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
Дистрибуциони елементи
2 | Квадратни дифузор за довод и одвод ваздуха, производ фирме ИМП, или.сл. тип КД-4/А/С/М са прикључном кутијом, бочним прикључком и регулатором протока, следећих величина и типова
| КД-4 , вел.3 |  |  |  |  | ком | 6 |  | 0 | 0 | 0
| КД-4 , вел.4 |  |  |  |  | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| КД-4 , вел.5 |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| КД-4А , вел.2 |  |  |  |  | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| КД-4Б , вел.1 |  |  |  |  | ком | 16 |  | 0 | 0 | 0
| КД-4Б , вел.2 |  |  |  |  | ком | 16 |  | 0 | 0 | 0
| КД-4Б , вел.3 |  |  |  |  | ком | 32 |  | 0 | 0 | 0
3 | Флексибилни округли канали комплет са спојним, заптивним материјалом, фазонским комадима и материјалом за качење и вешање.
| ф125 мм |  |  |  |  | м | 35 |  | 0 | 0 | 0
| ф150 мм |  |  |  |  | м | 32 |  | 0 | 0 | 0
| ф200 мм |  |  |  |  | м | 35 |  | 0 | 0 | 0
4 | Алуминијумске решетке за убацивање и извлачење ваздуха са два реда покретних лопатица и регулаторм протока, производ фирме ИМП, или.сл. тип АР-17/Ф, следећих величина
| 800 x 500 |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 825 x 225 |  |  |  |  | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 625 x 225 |  |  |  |  | ком | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 1.200 x 500 |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
5 | Алуминијумске заштитне решетке, производ фирме ИМП, или.сл. тип АЗР-4, следећих величина
| 700 x 500 |  |  |  |  | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 650 x 500 |  |  |  |  | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Регулатори протока округли и правоугаоног пресека, производ фирме ИМП, или.сл. тип РЛ, следећих величина
| ф 200 |  |  |  |  | ком | 16 |  | 0 | 0 | 0
| 500 x 300 |  |  |  |  | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 500 x 250 |  |  |  |  | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 300 x 300 |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
7 | Лимени канали од поцинкованог лима за вођење ваздуха дебљине према ДИН-у 1946 комплет са прирубницама, штуцнама до решетки, заптивним материјалом, вешаљкама, држачима и завртњима, спајање лимова вршити двоструко повијеним шавом |  |  |  |  | кг | 5250 |  | 0 | 0 | 0
8 | Изолација канала изолацијом ИСОПИПЕ, дебљине 13 мм, (халоген фрее) канала, комплет са лепком и тракама. Изолују се канал за свеж ваздух и канал од коморе до пригушивача звука у машинској сали и канали око вентилатора за извлачење ваздуха до пригушивача звука на III спрату. |  |  |  |  | м2 | 28 |  | 0 | 0 | 0
9 | Пригушивачи звука, производ фирме "ИМП" или сл. тип ДЗ , д =100 мм, с = 100 мм
| 900 x 600 |  |  | Л= | 1500 | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 700 x 500 |  |  | Л= | 1500 | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 600 x 500 |  |  | Л= | 1200 | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 600 x 300 |  |  | Л= | 1200 | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 500 x 500 |  |  | Л= | 1200 | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
10 | Каналски вентилатор правоугаоног прикључка, 600x300мм, производ фирме Солер&Палау, Шпанија, следећих типова и карактеристика:
- | тип: ИЛТ/4-250 , В = 1.500 м³/х, Хм = 450 Па, Н = 930 W,3~ 400В, И = 1,77 А са фреквентним регулатором |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
- | тип: ИЛТ/4-250 , В = 1.200 м³/х, Хм = 500 Па, Н = 930 W,3~ 400В, И = 1,77 А са фреквентним регулатором |  |  |  |  | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | тип: ИЛТ/4-250 , В = 2.000 м³/х, Хм = 300 Па, Н = 930 W, 3~ 400В, И = 1,77 А са фреквентним регулатором |  |  |  |  | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | Противпожарне клапне према ЈУС У.Ј1.174 и ЈУС ИСО 834, ватроотпорности 120 мин, са термичким окидачем, са прекидачем крајњег положаја, електромоторним погоном и опругом за враћање у затворен положај када нестане електрично напајање, производ фирме “ВИС” компанy или еквивалентно. тип: ПК-Е, следећих димензија:
| 900 x 300 |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 600 x 200 |  |  |  |  | ком | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 400 x 250 |  |  |  |  | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 400 x 200 |  |  |  |  | ком | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 300 x 200 |  |  |  |  | ком | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 900 x 500 |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 900 x 300 |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 900 x 250 |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 600 x 200 |  |  |  |  | ком | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 500 x 300 |  |  |  |  | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 500 x 250 |  |  |  |  | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 400 x 200 |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 300 x 300 |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 300 x 250 |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 200 x 200 |  |  |  |  | ком | 3 |  | 0 | 0 | 0
12 | Противпожарне решетке према ЈУС У.Ј1.174 и ЈУС ИСО 834, ватроотпорности 120 мин, са експандирајућом траком, производ фирме “ВИС” компанy или еквивалентно. тип: ПОР, следећих димензија:
| ПОР 490 x 350 x димензија - дебљина врата |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
13 | Израда противпожарне облоге, материјалима који обезбеђују отпорност на пожар у трајању од 90 минута. За примењене материјале потребно је обезбедити одговарајуће сертификате од овлашћених институција, а све то испитано према СРПС ЕН 1366-1, како је назначено на цртежима техничке документације. |  |  |  |  | м2 | 40 |  | 0 | 0 | 0
14 | Демонтажа, прање и поновна монтажа режетки за извлачење ваздуха средње дим 325 x 125. |  |  |  |  | ком | 89 |  | 0 | 0 | 0
15 | Механичко чишћење – темељно отпрашивање канала употребом "Цларке" технологије, која се састоји од компресосрске јединице са ротационом дизнама, које високом протиском ваздуха и ротацијом отклања - одваја све нечистоће и наслаге на зидовима канала. Ротационе дизне прати профилисана четка која на свом завршетку има усисну лулу која је повезана на свом завршетку са флеx - цревом до петоколног усисивача ( тајфун ) велике снаге који све отпадне нечистоће сакупља у централну јединицу. |  |  |  |  | м | 420 |  | 0 | 0 | 0
16 | Након механичког чишћења – темељног отпрашивања канала врши се дезинфекција канала употребом дезифицијенса СР – 66 произвођача ХЕНКЕЛ – ЕЦОЛАБ који се наноси помоћу уређаја високог притиска паре, температуре до 160оЦ. Тим поступком се врши потпуна дезинфекција канала Л = 450 м. |  |  |  |  | м2 | 660 |  | 0 | 0 | 0
|  | Укупно под | 3 | ВЕНТИЛАЦИОНИ СИСТЕМ | [5 empty] | 0 | 0
4 | РАСХЛАДНИ АГРЕГАТ - ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА
1 | Расхладни агрегат по 265 кW са посебним ваздухом хлађеним кондензатором (постављеним на крову објекта ), производ фирме "Јорк Цонтрол" или слично Тип: YЦWЛ0291СЕ Р410А
Агрегат се испоручују са термичким заштитама мотора компресора, уређајем за старт – уп агрегата, Флоw сwитцх-ем, манометрима, уређајем за под/наднапонску заштиту, гуменим антивибрационим подлошкама, управљачком јединицом ван уређаја - цонтол ремоте боx – даљинским модулом (монтира се у машинској сали ) и свом потребној фином и грубом арматуром.
| Техничке карактеристике уређаја: Qхл = 265 кW, тгл = 7/12Ц на испаривачу Г = 60 м3/х, п = 65 кПа ЕЕР/ЕСЕЕР: 3.6/6,15 Qгр = 335 кW , тгл = 45/40 Ц, отпадна топлота на кондензатору Г = 63 м3/х, п = 50 кПа Техничке карактеристике уређаја: Н = 75,9 кW, 3~ 400 В Ином = 114 А, И маx = 148 А, Истарт = 272/272/272/272 А Имаx иц = 383 А, |  |  |  |  | компл | 2 |  | 0 | 0 | 0
2 | Гликолни суви хладњаци – Дрy цоолерс производ фирме „Гунтнер“ Тип: ГФХ 090.2Ц/4-Н(Д)-Ф6/2П Капацитета Q = 341,7 кW Проток гликола 30% Г = 63 м³/х са падом притиска п = 65,4 кПа Прикључци на хладњацима су 2xДН 80+2xДН 80
| Површина измнејивача П = 1.335 м² Запремина измнејивача В = 175 лит Четири вентилатора укупне снаге Н = 4 x 3,6 кW , Нтот = 14,16 кW , 3~ 400В, И ном = 7,2 А Димензија Дрy цоолера : 8.100 x 1.541 x 1.460 мм ( Д x Ш x В ) Тежина Г = 1.186 кг |  |  |  |  | компл | 2 |  | 0 | 0 | 0
3 | Израда бетонских постоља које се постављају испод ногица драy цоолера димензија 50 x 50 x 7 цм Бетон МБ 30 са мрежом ф 6 на 10цм и акерима - навојни штофовима за причвршћивање цоолера у свему према упутству испоручиоца опреме. |  |  |  |  | комплет | 4 |  | 0 | 0 | 0
4 | Разделник - сабирник, топле и хладне воде 7/12оЦ и 50/45оЦ, НП 6, од црних бешавних цеви по ЈУС Ц.Б5.221. димензија ф 300 мм; Л =7,7м са бројем прикључака према графичкој документацији: Овом ставком је обухваћена испорука материјала и монтажа конзола од “У” и “Л” профила конструкције за ношење разделника. |  |  |  |  | комплет | 2 |  | 0 | 0 | 0
5 | Циркулациона пумпа производ фирме "ГРУНДФОС" или слично Пумпа је са електронским регулатором за одржавање константног протока. Тип: ТП 125-110/4 В = 60 м³/х ; Хмаx = 95 кПа Н = 4.000 W , 3~ 400 В |  |  |  |  | комплет | 2 |  | 0 | 0 | 0
6 | Циркулациона пумпа производ фирме "ГРУНДФОС" или сл. гликолна Тип: ТП 125-210/4 В = 60 м³/х ; Хмаx = 21,5 кПа Н = 11.000 W , 3~ 400 В |  |  |  |  | комплет | 2 |  | 0 | 0 | 0
7 | Електронска циркулациона пумпа са промењљивим протоком за радијаторко грејање, производ фирме ГРУНДФОС или сл. МАГНА 3 65-120Ф В = 17,2 м³/х ; Хмаx = 100 кПа Н = 16-769 W , 1~ 230 В И = 0,18 – 3,38 А |  |  |  |  | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | Електронска циркулациона пумпа са промењљивим протоком за радијаторко грејање, производ фирме ГРУНДФОС или сл. МАГНА 3 40-120Ф В = 6,7 м³/х ; Хмаx = 100 кПа Н = 17-440 W , 1~ 230 В И = 0,19 – 1,95 А |  |  |  |  | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | Електронска циркулациона пумпа са промењљивим протоком за вентиалтор конвекторе, производ фирме ГРУНДФОС или сл. МАГНА 3 80 - 120 Ф 1 ~ 240В, 50Хз В = 30 м³/х ; Хмаx = 100 кПа Н = 32 – 1.313 W, 1~240В |  |  |  |  | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | Затворени експанзиони суд са мембраном производ фирме ЕЛБИ или сл. за гликол Тип: ЕРЦЕ 150 Веx.с = 150 лит д = 500 мм, Л = 1.025 мм Пмаx = 10 бар, прикључак  1’’ Хст = 18 мВС, Ппр = 1,8 бар |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
11 | Лептир вентил за пребацивање са припадајућим електромоторним погоном, комплет са контраприрубница и прирубничким сетом за монтажу, следећих димензија:
| ДН 150 |  |  |  |  | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
12 | Регулациони вентил производ фирме "Херз" или сл.прирубнички, са косим седиштем, прикључком за диференцијалним манометром са могућношћу регулације протока и напора, славином за испуст, комплет са контраприрубница и прирубничким сетом за монтажу, следећих димензија:
| ДН 150 |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
13 | Регулациони вентил производ фирме "Херз" или сл.навојни, са косим седиштем, прикључком за диференцијалним манометром са могућношћу регулације протока и напора, славином за испуст, , следећих димензија:
| ДН 65 |  |  |  |  | ком | 8 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 50 |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
14 | Пролазни вентил производ фирме "Херз" или сл.навојни, са косим седиштем, прикључком за диференцијалним манометром са могућношћу регулације протока и напора, славином за испуст, , следећих димензија:
| ДН 50 |  |  |  |  | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 40 |  |  |  |  | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 25 |  |  |  |  | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
15 | Лептир клапне са гуменом облогом, производ фирме "Овентроп" или сл. прирубнички, комплет са контраприрубница и прирубничким сетом за монтажу, следећих димензија:
| ДН 150 |  |  |  |  | ком | 22 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 100 |  |  |  |  | ком | 5 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 80 |  |  |  |  | ком | 5 |  | 0 | 0 | 0
16 | ПИП славине са капом и ланцем.
| ДН 20 |  |  |  |  | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 15 |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
17 | Вентил сигурности са опругом
| ДН 40; По = 6,0 бар |  |  |  |  | ком | 6 |  | 0 | 0 | 0
17 | Манометар опсега мерења 0 - 6 бара са трокраком славином ф1/2" |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
19 | Термометар опсега мерења 0 - 120оЦ у месинганој чаури. |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
20 | Одзрачни суд са славином за испуст ДН 15 и преливном водом Æ1/2”, одређене дужине.
| ф 200 мм ; Л =250 мм.; л » 3 м |  |  |  |  | ком | 6 |  | 0 | 0 | 0
| ф 150 мм ; Л = 250 мм.; л » 3 м |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
21 | Црне шавне и бешавне цеви СРПС Ц.Б5.221 и СРПСЦ.Б5.225 са предходним чишћењем и минизирањем следећих димензија:
| ф 33,7 x 2,6 (1") |  |  |  |  | м | 8 |  | 0 | 0 | 0
| ф 42,4 x 2,6 (5/4") |  |  |  |  | м | 8 |  | 0 | 0 | 0
| ф 48,3 x 2,6 (6/4") |  |  |  |  | м | 10 |  | 0 | 0 | 0
| ф 57 x 2,9 (2") |  |  |  |  | м | 16 |  | 0 | 0 | 0
| ф 76,1 x 2,9 |  |  |  |  | м | 20 |  | 0 | 0 | 0
| ф 88,9 x 3,2 |  |  |  |  | м | 24 |  | 0 | 0 | 0
| ф 159 x 4,5 |  |  |  |  | м | 88 |  | 0 | 0 | 0
22 | За спојни и заптивни материјал, хамбуршке лукове, конзоле, држаче, чврсте и клизне ослонце, чауре за пролаз цевних регистара, материјал за варење, боце за кисеоник и дисугас и остали ситан потрошни материјал потребан за монтажу, узима се 50% од претходне ставке | [5 empty] | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
23 | Изолација цевне мреже која се води у простору спуштеног плафона, изолацијом дебљине 13 мм, "Армафлеx", ( халоген фрее ) или еквивалентно у комплету са лепком и траком. Пре постављања изолације цеви очистити од нечистоће и рђе и два пута минизирати.
| 13 x 28 |  |  |  |  | м | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 13 x 42 |  |  |  |  | м | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 13 x 48 |  |  |  |  | м | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 13 x 57 |  |  |  |  | м | 16 |  | 0 | 0 | 0
| 13 x 76 |  |  |  |  | м | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 13 x 89 |  |  |  |  | м | 24 |  | 0 | 0 | 0
| 13 x 160 |  |  |  |  | м | 88 |  | 0 | 0 | 0
24 | Изолација одзрачних лонаца, разделника и сабирника, вентила, и остале арматуре, изолацијом дебљине 13 мм, "Армафлеx", ( халоген фрее ) или еквивалентно у комплету са лепком и траком. Пре постављања изолације цеви очистити од нечистоће и рђе и два пута минизирати. |  |  |  |  | м2 | 20 |  | 0 | 0 | 0
25 | Инсталација кондензне мреже од тврдих пластичних цеви за водовод комплет са фазонским елементиима и елементима за каћења и ношење.
| ф 25 x 2,3 ( ДН 25 ) |  |  |  |  | м | 20 |  | 0 | 0 | 0
26 | Уређај за омекшавање воде и третман котловске воде, производ фирме „Агуина“, Чешка Тип: WМК 5600, кабинет Капацитет 40одХ x м³, Q маx = 1,0 м³/х Једноструки уређај , запреминско управљање, довод сирове и одвод омекшане воде ф 1’’, одвод отпада ф ½’’, потрошња таблетиране соли : цца 1,3 кг по 1 регенерацији. Регенерација након 2,5 м³ омекшане воде . Уз уређај се испоручују следећи елементи: - 1 x механички предфилтер, - 1 x аутоматски управљачки вентил ФЛЕЦК WГ 5600, - 1 x посуда за јонску масу и 1 посуда за со у истом кабинету, - Јонска маса за прво пуњење, Леwатит 10 литара, - Монтажно (обилазни) блок ф 1’’. - 2 x напојна нерђајућа црева, Л= 600 мм, ф 1’’, - Пластична арматура за везу, НП 16 (цеви, колена, Т комади, кугласти вентили). Дим. 635 x 320 x 665 мм, Напајање 1~ 220 В , 5 W Ценом је обухваћена испорука и монтажа уређаја, пуштање у рад, и обучавање особља у трајању од 1 дана. |  |  |  |  | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
27 | Ручни апарат за гашење пожара
| ЦО2 - 5 ( 5 кг гаса ЦО2) |  |  |  |  | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
| С - 6 ( 6 кг праха ) |  |  |  |  | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
28 | Гликол 30% |  |  |  |  | лит | 3400 |  | 0 | 0 | 0
29 | Ручна крилна пумпа, производ фирме Јастребац, Ниш или сл. у комплету са усисном корпом |  |  |  |  | компл | 1 |  | 0 | 0 | 0
30 | Арматура и цевна мрежа за повезивање ручне крилне пумпе на цевну мрежу: Неповратни вентил ДН 20, лоптасти вентил ДН 20, водоводне цеви од цеви од ПВЦ-а унутрашњег пречника 3/4'' усвему према шеми. |  |  |  |  | компл | 1 |  | 0 | 0 | 0
31 | Пластични резервоар за прихват гликола, производ фирме РОТЕX, хигхцубе – ТИТЕЦ или сл., запремине В= 200 лит, ( за прихват гликола ) |  |  |  |  | компл | 1 |  | 0 | 0 | 0
31 | Монтажа демонтиране арматуре у комплету са прирубницама, контраприрубницама и другим ситним материјалом.
регулациони вентил
| ДН 80 |  |  |  |  | ком | 3 |  | 0 | 0 | 0
лептир клапна
| ДН 80 |  |  |  |  | ком | 20 |  | 0 | 0 | 0
| ДН 100 |  |  |  |  | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
| термометар |  |  |  |  | ком | 8 |  | 0 | 0 | 0
циркулационе пумпе
| УПС 65/120 Ф |  |  |  |  | ком | 5 |  | 0 | 0 | 0
| УПС 65/180 Ф |  |  |  |  | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Укупно | 4 | РАСХЛАДНИ АГРЕГАТ - ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА | [5 empty] | 0 | 0
5 | СПЛИТ СИСТЕМИ
1 | Инвертерски сплит системи, за хлађење техничких просторија електро собе и собе са РЕК-овима, током целе године на спољним температурама од -20оЦ до +46оЦ, производ фирме “ПАНАСОНИЦ”, Јапан, или сл. карактеристика са еколошким фреоном и ЕНЕРГЕТСКОМ КЛАСОМ А++. Следећих карактеристика:
тип: КИТ-Е18-ПКЕА- Инвертер А++ Qхл = 5,00 кW ( 0,98-6,00 ) кW, Н = 1,44 кW( 0,28 – 1,99 ) кW, 1~230В СЕЕР 6,9 ; А++ хлађење при спољној температури ( -20ºЦ ÷ +46ºЦ) Управљање се врши преко стандардног даљинског контролера
| ЦУ-Е18ПКЕА- спољна јединица Н = 1,44 кW( 0,28 – 1,99 ) кW , 1~230В дим 695 x 875 x 320мм, Г = 46 кг ЦУ-Е18ПКЕА- унутрашња јединица В = 1.074/1.158 м³/х дим 295 x 1.075 x 255 мм, Г = 11 кг |  |  |  |  | комплет | 5 |  | 0 | 0 | 0
2 | Сифон са пловком за повезивање цеви кондензата са канализационом вертикалом
| ДН 25 |  |  |  |  | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Инсталација кондензне мреже од тврдих пластичних цеви за водовод комплет са фазонским елементима и елементима за каћења и ношење.
| ф 20 x 1,9 ( ДН 20 ) |  |  |  |  | м | 35 |  | 0 | 0 | 0
| ф 25 x 2,3 ( ДН 25 ) |  |  |  |  | м | 15 |  | 0 | 0 | 0
|  | Укупно под | 5 | СПЛИТ СИСТЕМИ | [5 empty] | 0 | 0
|  | Укупно под | II | МОНТАЖНИ РАДОВИ | [5 empty] | 0 | 0
III | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
1 | Припремни радови обухватају, упознавање са пројектом и осталом документацијом, отварање градилишта, упоређивање пројекта са стварни стањем на градилишту, тачна локација канала и њихова провера намене, потребно размеравање и усаглашавањем са осталим предсравницима фаза, договор са представницима осталих фаза о остављању препредвиђених отвора у конструкцији, као и редоследу извођења радова на монтажи опреме и пробијању отвора у зидовима и подовима. |  |  |  |  | паушал | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Пробијање отвора за пролаз цеви и канала. |  |  |  |  | паушал | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Испуштање воде из инсталације, пуњење инсталације водом, испирање, пуштање инсталације у рад, проба на хладан водени притисак као и урегулисавање инсталације са водене стране и топла и хладна проба. |  |  |  |  | компл | 4 |  | 0 | 0 | 0
4 | Регулација са ваздушне стране и то применом атестираних инструмената по светским признатим методама са израдом елебората |  |  |  |  | компл | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Израда упутства за руковање и одржавање у три примерка од којих један треба урамити и окачити на видно место у машинској сали. Обележавање инсталације по намени и системима. |  |  |  |  | паушал | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Завршни грађевински радови затварање отвора око око цеви и канала. |  |  |  |  | паушал | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | Завршни радови, рашчишћавање градилишта и одношење вишка материла на депонију са чишћењем градилишта у циљу оспособљавања инсталације за рад, технички пријем и примопредаја исте крајњем кориснику (Инвеститору) |  |  |  |  | паушал | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Укупно под | III | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ | [5 empty] | 0 | 0
| IV | Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
I | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
1 | КОНВЕКТОРСКО И РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ И ЦЕВНА МРЕЖА | [8 empty] | 0 | 0
2 | ВЕНТИЛАЦИЈА - КОМОРА, КАНАЛИ, ЕЛЕМЕНТИ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ВАЗДУХА, РАСХЛАДНО ПОСТРОЈЕЊЕ | [8 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
II | МОНТАЖНИ РАДОВИ
1 | РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ | [8 empty] | 0 | 0
2 | ВЕНТИЛАТОР КОНВЕКТОРИ | [8 empty] | 0 | 0
3 | ВЕНТИЛАЦИОНИ СИСТЕМ | [8 empty] | 0 | 0
4 | РАСХЛАДНИ АГРЕГАТ - ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА | [8 empty] | 0 | 0
5 | СПЛИТ СИСТЕМИ | [8 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
III | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ | [8 empty] | 0 | 0
УКУПНО | [9 empty] | 0 | 0

## ВиК
Р.Б. | Врста радова | Ј.М. | Количина | Цена по Ј.М. без пдв | Цена по Ј.М. са пдв | Цена укупно без пдв | Цена укупно са пдв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Земљани радови
1. | Ископ ровова и шахтова у земљишту III категорије за полагање водоводних и канализационих цеви и израду шахтова
У цену је урачунато:
Ископ земље са одбацивањем на мин. 1м од ивице рова и планирање дна канала у пројектованом паду
| Обрачун по м3 | м3 | 18.9 |  | 0 | 0 | 0
2. | Разупирање ровова у свему према важећим прописима за ову врсту радова
| Обрачун по м2 | м2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
3. | Набавка и уградња песка испод и изнад водоводних и канализационих цеви у слоју од 5+10цм
| Обрачун по м3 | м3 | 3.5 |  | 0 | 0 | 0
4. | Затрпавање ровова ископаном земљом у слојевима од по 30цм са набијањем до потребне збијености
| Обрачун по м3 | м3 | 11.5 |  | 0 | 0 | 0
5. | Одвоз преостале земље камионима на даљини од 5км
| Обрачун по м3 | м3 | 7.4 |  | 0 | 0 | 0
I | Укупно Земљани радови |  |  |  |  | 0 | 0
II | Бетонски радови
1. | Бетонирање ревизионих канализационих силаза округлог пресека унутрашњих димензија Ø1000мм са дебљином зидова 15цм набијеним бетоном МБ150. При врху шахтова свести конуснона отвор Ø600мм ради уградње поклопца. Унутрашње површине омалтерисати цементним
| Обрачун по м' готовог шахта | м' | 2 |  | 0 | 0 | 0
II | Укупно Бетонски радови |  |  |  |  | 0 | 0
III | Канализација
1. | Демонтажа постојећих канализационих цеви и набавка и уградња нових ПВЦ канализационих цеви и фазонских комада
Обрачун по м' цеви све комплет
| Ø160мм | м' | 56 |  | 0 | 0 | 0
| Ø125мм | м' | 30 |  | 0 | 0 | 0
| Ø110мм | м' | 260 |  | 0 | 0 | 0
2. | Демонтажа постојећих спољних сливника и набавка и уградња нових сливника истог типа.
Обрачун по ком.
| ДН100 | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
3. | Набавка и уградња сливника типа "ГАЈГЕР"
Обрачун по ком.
| ДН300/100 | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
5. | Демонтажа постојећих и набавка и уградња нових вентилационих поцинкованих глава
Обрачун по ком.
| Ø160 | ком | 5 |  | 0 | 0 | 0
6. | Набавка и уградња ливено-гвоздених шахт поклопаца
Обрачун по ком.
| лаки | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
7. | Демонтажа постојећих решеткастих линијских канала и набаввка и постављање нових линијских канала дим: 200x40x15цм.Све комплет са уградњом пратећих сливника ДН100 који се посебно обрачунавају.
| Обрачун по м' | м' | 4 |  | 0 | 0 | 0
8. | Чишћење и испирање постојеће канализационе мреже доњи-спољни развод, као и чишћење ревизионих силаза. После испирања извршити снимање камером цевне мреже. Ако се утврди да је дошло до оштећења или евентуалног слегања и пуцања цеви извршити замен
| Обрачун по м' | м' | 360 |  | 0 | 0 | 0
III | Укупно Канализацони радови |  |  |  |  | 0 | 0
IV | Водовод
1. | Набавка и уградња зидних противпожарних хидраната ПХ Ø52мм, који се састоји од месинганог угаоног вентила, црева од тревире дужине 15м и одговарајуће млазнице који се монтирају у метални хидрански орман димензија 50x50x15цм.
| Обрачун по ком. | ком | 9 |  | 0 | 0 | 0
2. | Набавка и монтажа полипропиленских водоводних цеви, заједно са фитингом, материјалом за спајање тип Аqуатхерм или еквивалентно. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. Цеви које пролазе кроз негрејани простор термоизоловати.
Обрачун по м1 цеви.
| унутрашњег пречника Ø20мм (3/4") | м' | 60 |  | 0 | 0 | 0
| унутрашњег пречника Ø25мм (1") | м' | 120 |  | 0 | 0 | 0
3. | Демонтажа постојећих хидрантских вертикала у свим степенишним просторима бочним и средишњем према ауто-путу, набавка и уградња поцинкованих водоводних цеви и фазонских комада за хидранску мрежу, са термичком и атестираном противпожарном изолацијом.
Обрачун по м'
| унутрашњег пречника Ø50мм (2") | м' | 70 |  | 0 | 0 | 0
| унутрашњег пречника Ø65мм (2 1/2") | м' | 46 |  | 0 | 0 | 0
4. | Набавка и уградња пропусних вентила са и без испуста
Обрачун по ком.
а) са испустом
| Ø25 (1") | ком | 3 |  | 0 | 0 | 0
б) без испуста
| Ø20 (3/4") | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
| Ø25 (1") | ком | 3 |  | 0 | 0 | 0
5 | Набавка и монтажа хидрантске мреже. Хидрантску мрежу извести од водоводних поцинкованих цеви, заједно са фитингом, материјалом за спајање, фирнисом и кудељом. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депони
Обрачун по м1 цеви.
ознаке у доказницама представљене у аксиометријској шеми хидрантске мреже
Обрачун по м'
| унутрашњег пречника Ø50мм (2") | м' | 70 |  | 0 | 0 | 0
| унутрашњег пречника Ø65мм (2 1/2") | м' | 71 |  | 0 | 0 | 0
6 | Термо и звучна изолација цеви. Цеви обложити кружним изолационим облогама од минералне вуне а саставе залепити једнострано лепљивим алуминијумским тракама. Облагање цевовода се врши у радним просторијама и негрејаним просторијама. У цену улазе и чишћен
Обрачун по м1 цеви.
| Ø80мм, облога 40мм | м1 | 40 |  | 0 | 0 | 0
|  | ком |  |  | 0
IV | Укупно Водоводни радови |  |  |  |  | 0 | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I | Укупно Земљани радови |  |  |  |  | 0 | 0
II | Укупно Бетонски радови |  |  |  |  | 0 | 0
III | Укупно Канализацони радови |  |  |  |  | 0 | 0
IV | Укупно Водоводни радови |  |  |  |  | 0 | 0
Укупно | [5 empty] | 0 | 0

## ППЕ
Р.Б. | Врста радова | Ј.М. | Количина | Цена по Ј.М. без пдв | Цена по Ј.М. са пдв | Цена укупно без пдв | Цена укупно са пдв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Испорука апарата за гашење сувим прахом, ознаке С-9 који су усаглашени са стандардом СРПС З.Ц2.035 ("Службени лист СФРЈ" број 68/80)
|  | ком | 47 |  | 0 | 0 | 0
2 | Испорука апарата за гашење угљендиоксидом, ознаке ЦО2-5 који су усаглашени са стандардом СРПС З.Ц2.040 ("Службени лист СФРЈ" број 68/80
|  | ком | 8 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНO |  |  |  |  | 0 | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Р.Б. | ВРСТА РАДОВА |  |  | ИЗНОС |  | Цена укупно без пдв | Цена укупно са пдв
| ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ |  |  |  |  | 0 | 0
| УКУПНО |  |  |  |  | 0 | 0

## ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. | Архитектонско грађевински радови: |  |  | 0 | 0
2. | Електроенергетске инсталације: |  |  | 0 | 0
3. | Термотехничке инсталације: |  |  | 0 | 0
4. | Инсталације водовода и канализације: |  |  | 0 | 0
5. | Заштита од пожара: |  |  | 0 | 0
| УКУПНО: |  |  | 0 | 0
Напомена: у случајевима где се наводи име и тип опреме додаје се:“или одговарајуће“, у складу са чланом 71. став 1. тачка 1) Закона
Упутство како да се попуни Образац структуре цене: Предмер и предрачун – Образац структуре цене понуђач попуњава према следећем упутству:
У колону ''Цена по Ј.М. без ПДВ'' понуђач уписује цену по јединици мере изражену у динарима без ПДВ, за сваку тражену позицију. У све остале колоне унете су формуле које аутоматски израчунавају цену по јединици мере са обрачунатим ПДВ, укупну цену без обрачунатог ПДВ и укупну цену са обрачунатим ПДВ. У део „Збирна рекапитулација“ такође је унета формула која аутоматски израчунава укупну понуђену цену.
| датум: | М.П. | потпис овлашћеног
| ____________________ |  | лица понуђача
место:
| ____________________ |  | ___________________