## naslovna
PREDUZEĆE ZA KONSALTING PROJEKTOVANJE I INŽENJERING, 11000 BEOGRAD, DOBRINJSKA 8a
NARUČILAC: |  | Republika Srbija – Apelacioni sud Kragujevac, ul. Trg Vojvode Radomira Putnika br.4, Kragujevac | CLIENT: MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ADMINISTRATION OF RS, NEMANJINA 22-26, BELGRADE
OBJEKAT: |  | Zgrada pravosudnih organa u Kragujevcu, KP br.10472/5 KO Kragujevac 4, Kragujevac | RECONSTRUCTION OF THE EXISTING FACILITY IN 15 KATANICEVA ST. IN BELGRADE (BUILDING OF FORMER MILITARY TECHNICAL INSTITUTE - MTI) FOR PURPOSES OF ACCOMODATION OF JUDICIAL ORGANS
| Predmer i predračun |  | Bill of Quantities
| UZ 4/2- PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA - TRAFOSTANICA 10/0.4kV |  | FOR STRUCTURAL AND FINISHING WORKS TO THE MAIN ARCHITECTURAL DESIGN

## TS
| ZGRADA PRAVOSUDNIH ORGANA U KRAGUJEVCU |  |  |  |  | 2017U028 PZI E03
pos | opis pozicije |  | jm | količina | jed. cena materijal | jed. cena rad | jed. cena bez PDV-a | jed. cena sa PDV-om | ukupno (RSD) bez PDV-a | ukupno (RSD) sa PDV-om
|  |  | evro | 120
PREDMER I PREDRAČUN
UZ PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA - TRAFOSTANICA 10/0.4kV
Isporučiti i transportovati na gradilište sav potreban materijal i izraditi el. instalaciju u svemu prema priloženoj tekstualnoj i grafičkoj dokumentaciji ovog projekta, sa ugradnjom kvalitetnog materijala i opreme, kao i svim potrebnim pomoćnim materijalom i stručnom radnom snagom, a u skladu sa važećim propisima.
| Sav ugrađeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati SRPS-u ili priznatim međunarodnim standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom sanagom i u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za predmetnu vrstu radova. Navedeni tipovi i proizvođači pojedinih delova opreme ili instalacionog materijala dati su kao bliži podatak i nisu obavezni. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedena oprema, što potvrđuje i overava stručno lice Investitora - nadzorni organ. | This bill of quantities does not include the following: bill of quantities/items of visual communication will be included by a separate design.
100 | 10kV RASKLOPNI BLOK
| Tipski testiran, metalom oklopljen rasklopni blok, 12kV, 630A, 16kA, ukupnih dimenzija 3375x940(1020)x1600 mm (širina x dubina x visina), sastavljen od sledećih ćelija (redosled sleva udesno): | [6 empty] | 0 | 0 | 0
101 | Vodna ćelija, dimenzija 375x840(940)x1600mm, sa ugrađenom opremom: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - SF6 rastavna sklopka, 12kV, 630A, sa zemljopojnikom | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - CIT mehanizam za ručnu manipulaciju rast. sklopkom | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - 2NO+3NC pomoćna kontakta za signalizaciju položaja rastavne sklopke "uključeno" | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - 1NO+1NC pomoćna kontakta za signalizaciju položaja rastavne sklopke "uzemljeno" | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - brojač manipulacija rastavnom sklopkom | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - trofazne sabirnice | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - kapacitivni indikatori napona | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - konektori za suve kablove |  | kom. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
102 | Spojna ćelija, dimenzija 375x840(940)x1600mm, sa ugrađenom opremom: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - SF6 rastavna sklopka | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - CIT mehanizam za ručnu manipulaciju rast. sklopkom | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - 2NO+3NC pomoćna kontakta za signalizaciju položaja rastavne sklopke "uključeno" | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - brojač manipulacija rastavnom sklopkom | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - trofazne sabirnice | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - kapacitivni indikatori napona | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - sabirnice za vezu sa mernom ćelijom sa desne strane |  | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
103 | Merna ćelija, dimenzija 750x1020x1600mm, sa ugrađenom opremom: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - 3 strujna merna transformatora, 100/5A, klase 0.2, nazivne snage 30VA, 10kV | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - 3 jednopolno izolovana naponska transformatora 10/V3/ 0,1/V3, klase tačnosti 0.2, nazivne snage 30VA, sa prigrađenim osiguračem 10kV, 4A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - trofazne sabirnice | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - 1NN zaštitni prekidač, 3p, 6A, 10kA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - sabirnice za vezu sa spojnom ćelijom |  | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
104 | Transformatorska ćelija, dimenzija 375x840(940)x1600mm, sa ugrađenom opremom: - SF6 rastavna sklopka, sa noževima za uzemljenje, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, sa okidačem za isključenje 230VAC | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - SF6 rastavna sklopka, sa zemljopojnikom | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - postolje sa 3 DIN osigurača 125A sa udarnom iglom | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - pomoćni kontakt za signalizaciju pregorevanja osigurača | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - trofazne sabirnice | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - CI1 mehanizam za manipulaciju, sa okidačem za isključenje 230VAC | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - indikatori napona | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - sistem za mehaničku indikaciju pregorevanja osigurača | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - noževi za uzemljenje sa donje strane | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - konektori za suve kablove |  | kom. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
105 | Pomoćni rele, sа postoljem, sa 2NO/2NC kontakta 230V/6А, sa namotajem za 230VAC. |  | kom. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
106 | Sav potrebni pribor, uputstva, bočne strane, ručica za manipulaciju, šeme ćelija |  | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
107 | Uređaj za ispitivanje redosleda faza (phase comparator) |  | kom. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
100 | 10kV RASKLOPNI BLOK |  |  |  |  | ukupno RSD: |  |  | 0 | 0
200 | ORMAN MERNE GRUPE
201 | Isporuka i montaža ormana za smeštaj MERNE GRUPE za indirektno merenje na strani 10kV, od dva puta dekapiranog lima, sa mogućnošću zaključavanja i plombiranja, okvirnih dimenzija 500x600x260mm. Orman se montira na zidu odeljenja razvoda 10kV. Orman sadrži sledeću opremu, prema šemi: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Višefunkcijsko digitalno brojilo (kom.1) koje ima sledeće funkcije: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - dvotarifno trofazno trosistemsko indirektno brojilo aktivne energije sa pokazivačem dostignute maksimalne vrednosti srednje 15-to minutne aktivne snage za obračunski period, 100√3V, 50Hz, 5A, klase tačnosti 0.2. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - dvotarifno trofazno trosistemsko indirektno brojilo reaktivne energije, 100√3V, 50Hz, 5A, klase tačnosti 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - MTK prijemnik 100V, 50Hz, | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - slog rednih stezaljki VS 16 (kom. 20) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - vezni i montažni materijal. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Brojilo je overeno od strane Republičkog zavoda za mere i dragocene metale u godini u kojoj se postavlja. Na tabli, pored brojila, stoje naznačeni prenosni odnosi strujnih i naponskih mernih transformatora. Sve stezaljke su istog tipa i obeležene su brojevima. Slog rednih stezaljki je obezbeđen tako da je onemogućen pristup krajevima provodnika. Stezaljke su ispod poklopca koji je plombiran. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Donja ivica ormana je na visini 1,2m od stajališta. Merna grupa ima mogućnost plombiranja vrata. Sve metalne površine zaštićene od korozije i obojene. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Ukupno za materijal, transport, montažu, ispitivanje, plombiranje i prijem kompletne merne grupe od strane nadležne Elektrodistribucije. |  | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
202 | Merni naponski i strujni vodovi za povezivanje brojila sa naponskim i strujnim mernim transformatorima u mernoj ćeliji 10kV. |  | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
200 | ORMAN MERNE GRUPE |  |  |  |  | ukupno RSD: |  |  | 0 | 0
300 | ENERGETSKI TRANSFORMATOR
301 | Isporuka i montaža trofaznog distributivnog transformatora, karakteristika: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| suvi, zaliveni "epoxy" smolom | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prenosni odnos 10kV±2x2,5% / 0,4kV, 50Hz | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| nazivna snaga 1250kVA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| sprega Dyn5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prema standardima IEC 76-1 do 76-5, IEC 726 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| termičke klase F, sa Al namotajevima na obe strane | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| samogasivi, tipski testiran prema HD 464 S1 standardu | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ugrađeno 6 kom PTC sondi u namotajevima | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bez kućišta stepena zaštite IP00 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| sa antivibracionim podloškama | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Z termička zaštita (konvertor) za zaštitu suvog transformatora od štetnih povećanja temperature, praćenjem temperature namotaja pomoću PTC sondi, alarmima za signalizaciju povišenja temperature i mogućnošću uključenja ventilatora za prinudnu ventilaciju. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| sa prefabrikovanim priključnim elementom za Canalis oklopljeni šinski razvod ("interfejs") |  | kom. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
300 | ENERGETSKI TRANSFORMATOR |  |  |  |  | ukupno RSD: |  |  | 0 | 0
400 | RASKLOPNI BLOK 0,4kV GR-T1
| Isporuka i montaža 0,4kV rasklopnog bloka, tip Prisma Plus system P, SCHNEIDER ELECTRIC, tipski testiran u skladu sa IEC 60439-1 sledećih karakteristika: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Isporuka i montaža 0,4kV rasklopnog bloka, tip Prisma Plus system P, SCHNEIDER ELECTRIC, tipski testiran u skladu sa IEC 60439-1 sledećih karakteristika: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - slobodostojeći, dozidni, sa vratima sa prednje strane u priključno/izvodnom polju | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - spoljni stepen zaštite min. IP31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - unutrašnji stepen zaštite min. IP20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - pristup opremi sa prednje strane | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - pristup kablovima sa prednje strane | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - uvod kablova sa donje strane | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - prefabrikovane vertikalne sabirnice nazivne struje 2000A, sa nosačima sabirnica za bočnu montažu u ormanu | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - prefabrikovani elementi: nosači sabirnica, sabirničke veze, montažne ploče za uređaje, vezni elementi sabirnica sa uređajima, kablovski priključci, prednji poklopci za uređaje i dr. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - redosled polja: s leva u desno | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - ukupna dimenzija: širina 3850mm, visina 2107mm, dubina 650mm | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| U polja rasklopnog bloka se ugradjuje sledeća oprema: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
401 | Odvodnik prenapona, sa izmenljivim uloškom, 3P+N, Up=1500V, In=20kA (talas 8/20), Imax=40kA (talas 8/20), sa pomoćnim napajanjem, sa indikacijom dotrajalosti. |  | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
402 | Strujni transformator 2000/5A, 720V, cl. 0,5, 10VA. |  | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
403 | Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 2000A prekidne moći 42kA, Ics=100%Icu, tip MASTERPACT NW20N1 ''Schneider Electric'' ili odgovarajući sastavljen od sledećih komponenti: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bazni uredaj - prekidač sa vazdušnom komorom | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| strujni senzori 3 x 2000A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| mikroprocesorska kontrolna jedinica tip Micrologic 5.0P: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Selektivna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn i vremena 0,5...24s Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena 0...0,4s Trenutna zaštita Ii=2...15xIn Podnaponska i prenaponska zaštita | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite Prikaz mernih veličina na displeju: struje, naponi, aktivna, reaktivna i prividna snaga i energija, frekvencija, faktor snage Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju Prikaz informacija bitnih za održavanje prekidača: stanje kontakata, broj manipulacija | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| MODBUS komunikacioni modul | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| MX okidač za isključenje 230 VAC | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| maska za vrata | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| CCP303 kabl za spajanje Masterpact (Compact) prekidača sa spojnom kutijom (4 RS 485 žice + 2 provodnika za napajanje), 3m dužine, "Schneider Electric". | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana montažna ploča za prekidač 2000A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana pokrovna maska za prekidač 2000A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bakarne šine za konekciju prekidača sa glavnim vertikalnim sabirnicama |  | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
404 | Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 800A, prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NS800N "Schneider Electric" ili odgovarajući sastavljen od sledećih komponenti: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bazni uredaj - prekidač | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| strujni senzori 3 x 800A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| mikroprocesorska kontrolna jedinica Micrologic 5.0P: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Selektivna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn i vremena 0,5...24s Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena 0...0,4s Trenutna zaštita Ii=2...15xIn Podnaponska i prenaponska zaštita | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite Prikaz mernih veličina na displeju: struje, naponi, aktivna, reaktivna i prividna snaga i energija, frekvencija, faktor snage Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju Prikaz informacija bitnih za održavanje prekidača: stanje kontakata, broj manipulacija | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| CCP303 kabl za spajanje Masterpact (Compact) prekidača sa spojnom kutijom (4 RS 485 žice + 2 provodnika za napajanje), 3m dužine, "Schneider Electric". | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| MODBUS interfejs | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 800A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana pokrovna maska za prekidač od 800A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama |  | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
405 | Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 630A, prekidne moći 36kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX630F "Schneider Electric" ili odgovarajući sastavljen od sledećih komponenti: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bazni uredaj - prekidač | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| strujni senzori 3 x 630A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| mikroprocesorska kontrolna jedinica Micrologic 2.0: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Standardna zaštita za distributivne sisteme | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn, fino podešavanje struje 0.9- 1Io do maksimalne podešene struje Ir | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena 0...0,4s | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz mernih veličina na displeju: struje | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz informacija bitnih za održavanje prekidača: stanje kontakata, broj manipulacija | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| NSX kabel (NSX cord) sa RJ45 konektorom za vezu terminalnog bloka prekidača sa Modbus interfejsom L=1,3m | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| MODBUS komunikacioni modul | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| BSCM modul za signalizaciju stanja kontakata prekidača OF, SD i SDE | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| konektor za linijsko povezivanje Modbus komunikacionih modula (stacking connector) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 630A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana pokrovna maska za prekidač od 630A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama |  | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
406 | Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 250A, prekidne moći 36kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX250F "Schneider Electric" ili odgovarajući sastavljen od sledećih komponenti: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bazni uredaj - prekidač | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| strujni senzori 3 x 250A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| mikroprocesorska kontrolna jedinica Micrologic 5.2A: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Standardna zaštita za distributivne sisteme | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn, fino podešavanje struje u opsegu Ir=0,9...1xIn koracima od 0,01A do maksimalne podešene struje Ir | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz mernih veličina na displeju: struje | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz informacija bitnih za održavanje prekidača: stanje kontakata, broj manipulacija | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| NSX kabel (NSX cord) sa RJ45 konektorom za vezu terminalnog bloka prekidača sa Modbus interfejsom L=1,3m | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| MODBUS komunikacioni modul | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| BSCM modul za signalizaciju stanja kontakata prekidača OF, SD i SDE | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| konektor za linijsko povezivanje Modbus komunikacionih modula (stacking connector) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 250A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana pokrovna maska za prekidač od 250A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama |  | kom. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
407 | Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 100A, prekidne moći 36kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX100F "Schneider Electric" ili odgovarajući sastavljen od sledećih komponenti: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bazni uredaj - prekidač | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| strujni senzori 3 x 100A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| mikroprocesorska kontrolna jedinica Micrologic 5.2A: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Standardna zaštita za distributivne sisteme | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn, fino podešavanje struje u opsegu Ir=0,9...1xIn koracima od 0,01A do maksimalne podešene struje Ir | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz mernih veličina na displeju: struje | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz informacija bitnih za održavanje prekidača: stanje kontakata, broj manipulacija | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| NSX kabel (NSX cord) sa RJ45 konektorom za vezu terminalnog bloka prekidača sa Modbus interfejsom L=1,3m | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| MODBUS komunikacioni modul | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| BSCM modul za signalizaciju stanja kontakata prekidača OF, SD i SDE | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| konektor za linijsko povezivanje Modbus komunikacionih modula (stacking connector) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 100A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana pokrovna maska za prekidač od 100A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama |  | kom. | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0
408 | Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 40A, prekidne moći 36kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX100F "Schneider Electric" ili odgovarajući sastavljen od sledećih komponenti: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bazni uredaj - prekidač | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| strujni senzori 3 x 40A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| mikroprocesorska kontrolna jedinica Micrologic 5.2A: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Standardna zaštita za distributivne sisteme | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn, fino podešavanje struje u opsegu Ir=0,9...1xIn koracima od 0,01A do maksimalne podešene struje Ir | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz mernih veličina na displeju: struje | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz informacija bitnih za održavanje prekidača: stanje kontakata, broj manipulacija | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| NSX kabel (NSX cord) sa RJ45 konektorom za vezu terminalnog bloka prekidača sa Modbus interfejsom L=1,3m | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| MODBUS komunikacioni modul | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| BSCM modul za signalizaciju stanja kontakata prekidača OF, SD i SDE | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| konektor za linijsko povezivanje Modbus komunikacionih modula (stacking connector) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 100A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana pokrovna maska za prekidač od 100A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama |  | kom. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
409 | Jednopolni zaštitni prekidač (1P) C, 230V, 50Hz, nazivne struje 4A, prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), tip ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" ili odgovarajući. |  | kom. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
410 | Jednopolni zaštitni prekidač (1P) B, 230V, 50Hz, nazivne struje 4A, prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), tip ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" ili odgovarajući. |  | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
411 | Nosač - rastavljač za cilindrične osigurače Schneider Electric STI, 1P, 400V sa cilindričnim osiguračem tipa gG/gL 10A, dimenzija 10,3x38, 500V, 80kA sa topljivim umecima 2A. |  | kom. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
412 | Rastavljač-osigurač Schneider Electric ISFT 160, 160A, 3P. |  | kom. | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
413 | Kontaktor za upravljanje kondenzatorskim baterijama Schneider Electric LC1-DWK12P7, 50kVAr, 1NO+2NC, 230V, 50/60Hz. |  | kom. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
414 | Kontaktor za upravljanje kondenzatorskim baterijama Schneider Electric LC1-DMK02P7, 25kVAr, 1NO+2NC, 230V, 50/60Hz. |  | kom. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
415 | Kontaktor za upravljanje kondenzatorskim baterijama Schneider Electric LC1-DFK02P7, 12,5kVAr, 1NO+2NC, 230V, 50/60Hz. |  | kom. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
416 | Kondenzatorske baterije Schneider Electric CAN HDY, 440V, 50kVAr. |  | kom. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
417 | Kondenzatorske baterije Schneider Electric CAN HDY, 440V, 25kVAr. |  | kom. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
418 | Kondenzatorske baterije Schneider Electric CAN HDY, 440V, 12,5kVAr. |  | kom. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Regulator za upravljanje automatskom kompenzacijom Schneider Electric VARLOGIC NR12. |  | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
420 | Ventilator sa filterom, 230VAC, 473m3/h, dimenzija 291x291mm, perforiranom pločom i termostatom. |  | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
421 | Razni sitan montažni materijal |  | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
400 | RASKLOPNI BLOK 0,4kV GR-T1 |  |  |  |  | ukupno RSD: |  |  | 0 | 0
500 | RASKLOPNI BLOK 0,4kV GR-T2
| Isporuka i montaža 0,4kV rasklopnog bloka, tip Prisma Plus system P, SCHNEIDER ELECTRIC, tipski testiran u skladu sa IEC 60439-1 sledećih karakteristika: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Isporuka i montaža 0,4kV rasklopnog bloka, tip Prisma Plus system P, SCHNEIDER ELECTRIC, tipski testiran u skladu sa IEC 60439-1 sledećih karakteristika: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - slobodostojeći, dozidni, sa vratima sa prednje strane u priključno/izvodnom polju | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - spoljni stepen zaštite min. IP31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - unutrašnji stepen zaštite min. IP20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - pristup opremi sa prednje strane | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - pristup kablovima sa prednje strane | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - uvod kablova sa donje strane | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - prefabrikovane vertikalne sabirnice nazivne struje 2000A, sa nosačima sabirnica za bočnu montažu u ormanu | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - prefabrikovani elementi: nosači sabirnica, sabirničke veze, montažne ploče za uređaje, vezni elementi sabirnica sa uređajima, kablovski priključci, prednji poklopci za uređaje i dr. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - redosled polja: s leva u desno | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - ukupna dimenzija: širina 2800mm, visina 2107mm, dubina 650mm | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| U polja rasklopnog bloka se ugradjuje sledeća oprema: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
501 | Odvodnik prenapona, sa izmenljivim uloškom, 3P+N, Up=1500V, In=20kA (talas 8/20), Imax=40kA (talas 8/20), sa pomoćnim napajanjem, sa indikacijom dotrajalosti. |  | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 | Strujni transformator 2000/5A, 720V, cl. 0,5, 10VA. |  | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 | Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 2000A prekidne moći 42kA, Ics=100%Icu, tip MASTERPACT NW20N1 ''Schneider Electric'' ili odgovarajući sastavljen od sledećih komponenti: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bazni uredaj - prekidač sa vazdušnom komorom | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| strujni senzori 3 x 2000A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| mikroprocesorska kontrolna jedinica tip Micrologic 5.0P: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Selektivna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn i vremena 0,5...24s Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena 0...0,4s Trenutna zaštita Ii=2...15xIn Podnaponska i prenaponska zaštita | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite Prikaz mernih veličina na displeju: struje, naponi, aktivna, reaktivna i prividna snaga i energija, frekvencija, faktor snage Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju Prikaz informacija bitnih za održavanje prekidača: stanje kontakata, broj manipulacija | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| MODBUS komunikacioni modul | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| MX okidač za isključenje 230 VAC | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| maska za vrata | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| CCP303 kabl za spajanje Masterpact (Compact) prekidača sa spojnom kutijom (4 RS 485 žice + 2 provodnika za napajanje), 3m dužine, "Schneider Electric". | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana montažna ploča za prekidač 2000A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana pokrovna maska za prekidač 2000A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bakarne šine za konekciju prekidača sa glavnim vertikalnim sabirnicama |  | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
504 | Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 630A, prekidne moći 36kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX630F "Schneider Electric" ili odgovarajući sastavljen od sledećih komponenti: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bazni uredaj - prekidač | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| strujni senzori 3 x 630A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| mikroprocesorska kontrolna jedinica Micrologic 5.3A: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Standardna zaštita za distributivne sisteme | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn, fino podešavanje struje u opsegu Ir=0,9...1xIn koracima od 0,01A do maksimalne podešene struje Ir | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz mernih veličina na displeju: struje | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz informacija bitnih za održavanje prekidača: stanje kontakata, broj manipulacija | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| NSX kabel (NSX cord) sa RJ45 konektorom za vezu terminalnog bloka prekidača sa Modbus interfejsom L=1,3m | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| MODBUS komunikacioni modul | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| BSCM modul za signalizaciju stanja kontakata prekidača OF, SD i SDE | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| konektor za linijsko povezivanje Modbus komunikacionih modula (stacking connector) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 630A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana pokrovna maska za prekidač od 630A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama |  | kom. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
505 | Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 630A, prekidne moći 36kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX630F "Schneider Electric" ili odgovarajući sastavljen od sledećih komponenti: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bazni uredaj - prekidač | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| strujni senzori 3 x 630A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| mikroprocesorska kontrolna jedinica Micrologic 2.0: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Standardna zaštita za distributivne sisteme | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn, fino podešavanje struje 0.9- 1Io do maksimalne podešene struje Ir | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena 0...0,4s | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz mernih veličina na displeju: struje | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz informacija bitnih za održavanje prekidača: stanje kontakata, broj manipulacija | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| NSX kabel (NSX cord) sa RJ45 konektorom za vezu terminalnog bloka prekidača sa Modbus interfejsom L=1,3m | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| MODBUS komunikacioni modul | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| BSCM modul za signalizaciju stanja kontakata prekidača OF, SD i SDE | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| konektor za linijsko povezivanje Modbus komunikacionih modula (stacking connector) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 630A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana pokrovna maska za prekidač od 630A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama |  | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
506 | Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 250A, prekidne moći 36kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX250F "Schneider Electric" ili odgovarajući sastavljen od sledećih komponenti: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bazni uredaj - prekidač | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| strujni senzori 3 x 250A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| mikroprocesorska kontrolna jedinica Micrologic 5.2A: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Standardna zaštita za distributivne sisteme | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn, fino podešavanje struje u opsegu Ir=0,9...1xIn koracima od 0,01A do maksimalne podešene struje Ir | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz mernih veličina na displeju: struje | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz informacija bitnih za održavanje prekidača: stanje kontakata, broj manipulacija | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| NSX kabel (NSX cord) sa RJ45 konektorom za vezu terminalnog bloka prekidača sa Modbus interfejsom L=1,3m | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| MODBUS komunikacioni modul | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| BSCM modul za signalizaciju stanja kontakata prekidača OF, SD i SDE | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| konektor za linijsko povezivanje Modbus komunikacionih modula (stacking connector) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 250A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana pokrovna maska za prekidač od 250A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama |  | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
507 | Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 160A, prekidne moći 36kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX160F "Schneider Electric" ili odgovarajući sastavljen od sledećih komponenti: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bazni uredaj - prekidač | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| strujni senzori 3 x 160A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| mikroprocesorska kontrolna jedinica Micrologic 5.2A: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Standardna zaštita za distributivne sisteme | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn, fino podešavanje struje u opsegu Ir=0,9...1xIn koracima od 0,01A do maksimalne podešene struje Ir | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz mernih veličina na displeju: struje | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz informacija bitnih za održavanje prekidača: stanje kontakata, broj manipulacija | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| NSX kabel (NSX cord) sa RJ45 konektorom za vezu terminalnog bloka prekidača sa Modbus interfejsom L=1,3m | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| MODBUS komunikacioni modul | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| BSCM modul za signalizaciju stanja kontakata prekidača OF, SD i SDE | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| konektor za linijsko povezivanje Modbus komunikacionih modula (stacking connector) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 160A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana pokrovna maska za prekidač od 160A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama |  | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
508 | Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 100A, prekidne moći 36kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX100F "Schneider Electric" ili odgovarajući sastavljen od sledećih komponenti: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bazni uredaj - prekidač | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| strujni senzori 3 x 100A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| mikroprocesorska kontrolna jedinica Micrologic 5.2A: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Standardna zaštita za distributivne sisteme | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn, fino podešavanje struje u opsegu Ir=0,9...1xIn koracima od 0,01A do maksimalne podešene struje Ir | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz mernih veličina na displeju: struje | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz informacija bitnih za održavanje prekidača: stanje kontakata, broj manipulacija | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| NSX kabel (NSX cord) sa RJ45 konektorom za vezu terminalnog bloka prekidača sa Modbus interfejsom L=1,3m | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| MODBUS komunikacioni modul | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| BSCM modul za signalizaciju stanja kontakata prekidača OF, SD i SDE | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| konektor za linijsko povezivanje Modbus komunikacionih modula (stacking connector) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 100A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana pokrovna maska za prekidač od 100A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama |  | kom. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
509 | Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 40A, prekidne moći 36kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX100F "Schneider Electric" ili odgovarajući sastavljen od sledećih komponenti: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bazni uredaj - prekidač | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| strujni senzori 3 x 40A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| mikroprocesorska kontrolna jedinica Micrologic 5.2A: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Standardna zaštita za distributivne sisteme | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn, fino podešavanje struje u opsegu Ir=0,9...1xIn koracima od 0,01A do maksimalne podešene struje Ir | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz mernih veličina na displeju: struje | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz informacija bitnih za održavanje prekidača: stanje kontakata, broj manipulacija | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| NSX kabel (NSX cord) sa RJ45 konektorom za vezu terminalnog bloka prekidača sa Modbus interfejsom L=1,3m | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| MODBUS komunikacioni modul | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| BSCM modul za signalizaciju stanja kontakata prekidača OF, SD i SDE | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| konektor za linijsko povezivanje Modbus komunikacionih modula (stacking connector) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 100A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana pokrovna maska za prekidač od 100A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama |  | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
510 | Jednopolni zaštitni prekidač (1P) C, 230V, 50Hz, nazivne struje 4A, prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), tip ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" ili odgovarajući. |  | kom. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
511 | Jednopolni zaštitni prekidač (1P) B, 230V, 50Hz, nazivne struje 4A, prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), tip ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" ili odgovarajući. |  | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
512 | Nosač - rastavljač za cilindrične osigurače Schneider Electric STI, 1P, 400V sa cilindričnim osiguračem tipa gG/gL 10A, dimenzija 10,3x38, 500V, 80kA sa topljivim umecima 2A. |  | kom. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
513 | Rastavljač-osigurač Schneider Electric ISFT 160, 160A, 3P. |  | kom. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
514 | Kontaktor za upravljanje kondenzatorskim baterijama Schneider Electric LC1-DWK12P7, 50kVAr, 1NO+2NC, 230V, 50/60Hz. |  | kom. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
515 | Kontaktor za upravljanje kondenzatorskim baterijama Schneider Electric LC1-DMK02P7, 25kVAr, 1NO+2NC, 230V, 50/60Hz. |  | kom. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
516 | Kontaktor za upravljanje kondenzatorskim baterijama Schneider Electric LC1-DFK02P7, 12,5kVAr, 1NO+2NC, 230V, 50/60Hz. |  | kom. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
517 | Kondenzatorske baterije Schneider Electric CAN HDY, 440V, 50kVAr. |  | kom. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
518 | Kondenzatorske baterije Schneider Electric CAN HDY, 440V, 25kVAr. |  | kom. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
519 | Kondenzatorske baterije Schneider Electric CAN HDY, 440V, 12,5kVAr. |  | kom. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
520 | Regulator za upravljanje automatskom kompenzacijom Schneider Electric VARLOGIC NR12. |  | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
521 | Ventilator sa filterom, 230VAC, 473m3/h, dimenzija 291x291mm, perforiranom pločom i termostatom. |  | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
522 | Razni sitan montažni materijal |  | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
500 | RASKLOPNI BLOK 0,4kV GR-T2 |  |  |  |  | ukupno RSD: |  |  | 0 | 0
600 | RASKLOPNI BLOK 0,4kV GR-G
| Isporuka i montaža 0,4kV rasklopnog bloka, tip Prisma Plus system P, SCHNEIDER ELECTRIC, tipski testiran u skladu sa IEC 60439-1 sledećih karakteristika: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Isporuka i montaža 0,4kV rasklopnog bloka, tip Prisma Plus system P, SCHNEIDER ELECTRIC, tipski testiran u skladu sa IEC 60439-1 sledećih karakteristika: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - slobodostojeći, dozidni, sa vratima sa prednje strane u priključno/izvodnom polju | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - spoljni stepen zaštite min. IP31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - unutrašnji stepen zaštite min. IP20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - pristup opremi sa prednje strane | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - pristup kablovima sa prednje strane | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - uvod kablova sa donje strane | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - prefabrikovane vertikalne sabirnice nazivne struje 800A, sa nosačima sabirnica za bočnu montažu u ormanu | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - prefabrikovani elementi: nosači sabirnica, sabirničke veze, montažne ploče za uređaje, vezni elementi sabirnica sa uređajima, kablovski priključci, prednji poklopci za uređaje i dr. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - redosled polja: s leva u desno | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - ukupna dimenzija: širina 3050mm, visina 2107mm, dubina 650mm | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| U polja rasklopnog bloka se ugradjuje sledeća oprema: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
601 | Odvodnik prenapona, sa izmenljivim uloškom, 3P+N, Up=1500V, In=20kA (talas 8/20), Imax=40kA (talas 8/20), sa pomoćnim napajanjem, sa indikacijom dotrajalosti. |  | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
602 | Strujni transformator 2000/5A, 720V, cl. 0,5, 10VA. |  | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
603 | Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 800A, prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NS800N "Schneider Electric" ili odgovarajući sastavljen od sledećih komponenti: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bazni uredaj - prekidač | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| strujni senzori 3 x 800A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| mikroprocesorska kontrolna jedinica Micrologic 5.0P: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Selektivna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn i vremena 0,5...24s Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena 0...0,4s Trenutna zaštita Ii=2...15xIn Podnaponska i prenaponska zaštita | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite Prikaz mernih veličina na displeju: struje, naponi, aktivna, reaktivna i prividna snaga i energija, frekvencija, faktor snage Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju Prikaz informacija bitnih za održavanje prekidača: stanje kontakata, broj manipulacija | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| CCP303 kabl za spajanje Masterpact (Compact) prekidača sa spojnom kutijom (4 RS 485 žice + 2 provodnika za napajanje), 3m dužine, "Schneider Electric". | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| MODBUS interfejs | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 800A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana pokrovna maska za prekidač od 800A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama |  | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
604 | Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 160A, prekidne moći 36kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX160F "Schneider Electric" ili odgovarajući sastavljen od sledećih komponenti: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bazni uredaj - prekidač | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| strujni senzori 3 x 160A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| mikroprocesorska kontrolna jedinica Micrologic 5.2A: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Standardna zaštita za distributivne sisteme | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn, fino podešavanje struje u opsegu Ir=0,9...1xIn koracima od 0,01A do maksimalne podešene struje Ir | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz mernih veličina na displeju: struje | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz informacija bitnih za održavanje prekidača: stanje kontakata, broj manipulacija | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| NSX kabel (NSX cord) sa RJ45 konektorom za vezu terminalnog bloka prekidača sa Modbus interfejsom L=1,3m | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| MODBUS komunikacioni modul | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| BSCM modul za signalizaciju stanja kontakata prekidača OF, SD i SDE | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| konektor za linijsko povezivanje Modbus komunikacionih modula (stacking connector) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 160A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana pokrovna maska za prekidač od 160A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama |  | kom. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
605 | Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 100A, prekidne moći 36kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX100F "Schneider Electric" ili odgovarajući sastavljen od sledećih komponenti: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bazni uredaj - prekidač | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| strujni senzori 3 x 100A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| mikroprocesorska kontrolna jedinica Micrologic 5.2A: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Standardna zaštita za distributivne sisteme | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn, fino podešavanje struje u opsegu Ir=0,9...1xIn koracima od 0,01A do maksimalne podešene struje Ir | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz mernih veličina na displeju: struje | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz informacija bitnih za održavanje prekidača: stanje kontakata, broj manipulacija | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| NSX kabel (NSX cord) sa RJ45 konektorom za vezu terminalnog bloka prekidača sa Modbus interfejsom L=1,3m | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| MODBUS komunikacioni modul | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| BSCM modul za signalizaciju stanja kontakata prekidača OF, SD i SDE | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| konektor za linijsko povezivanje Modbus komunikacionih modula (stacking connector) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 100A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana pokrovna maska za prekidač od 100A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama |  | kom. | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0
606 | Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 40A, prekidne moći 36kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX100F "Schneider Electric" ili odgovarajući sastavljen od sledećih komponenti: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bazni uredaj - prekidač | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| strujni senzori 3 x 40A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| mikroprocesorska kontrolna jedinica Micrologic 5.2A: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Standardna zaštita za distributivne sisteme | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn, fino podešavanje struje u opsegu Ir=0,9...1xIn koracima od 0,01A do maksimalne podešene struje Ir | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz mernih veličina na displeju: struje | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Prikaz informacija bitnih za održavanje prekidača: stanje kontakata, broj manipulacija | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| NSX kabel (NSX cord) sa RJ45 konektorom za vezu terminalnog bloka prekidača sa Modbus interfejsom L=1,3m | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| MODBUS komunikacioni modul | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| BSCM modul za signalizaciju stanja kontakata prekidača OF, SD i SDE | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| konektor za linijsko povezivanje Modbus komunikacionih modula (stacking connector) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 100A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| prefabrikovana pokrovna maska za prekidač od 100A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama |  | kom. | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
607 | Razni sitan montažni materijal |  | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
600 | RASKLOPNI BLOK 0,4kV GR-G |  |  |  |  | ukupno RSD: |  |  | 0 | 0
700 | KABLOVSKE I SABIRNIČKE VEZE
701 | Izrada i montaža tipskog nosača (konzole) za tri jednopolne kablovske završnice za kabl tipa XHP 48, u odeljenju za smeštaj transformatora, ukupne dužine 495 mm, od profila L35x35, komplet sa trakom za uzemljenje, obujmicama od nemagnetnog materijala i spojnim materijalom. |  | kpl. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
702 | Isporuka materijala i izrada 10kV kablovske veze između transformatorske ćelije razvodnog bloka 10kV i energetskog transformatora jednožilnim kablovima tipa XHP 48 preseka ne manjeg od 50mm2 Cu, preseka ekrana 16mm2 Cu, sa odgovarajućim završnicama za unutrašnju montažu i priborom za ovaj tip kablova. Komplet podrazumeva 3 jednožilna kabla i 6 jednopolnih kablovskih završnica sa svim potrebnim priborom. |  | kpl. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
703 | Isporuka i montaža tipski testiranog, prefabrikovanog 0,4kV oklopljenog sabirničkog razvoda, tip CANALIS KTA "Schneider Electric'', sledećih karakteristika: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - nazivna struje 2000A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - podnosiva struja kratkog spoja 70kA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - stepen zaštite IP55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - kompaktna izvedba | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - 4 aluminijumske pravougaone sabirnice (3P+N), postavljene u galvanizovanom i obojenom metalnom oklopu. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - Izolacija izmedju sabirnica poliester, «halogen-free» 130°C, klase B | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - Prelazni kontakti su posrebrenih Al/Cu laminatnih traka | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - komplet sa svim potrebnim elementima i delovima: pravi elementi, skretnice, završnice za direktno priključenje na transformator 1600kVA i 0,4kV rasklopni blok PRISMA PLUS, nosači i dr. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Ukupno za rad, materijal i transport, za prosečnu dužinu po jednom sabirničkom razvodu: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - za razvod T1 do GR-T1: |  | m | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - za razvod T2 do GR-T2: |  | m | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Napomena: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Konačne trase i komponente sabirničkih razvoda treba da odredi isporučilac, a po definisanju konačnih dispozicija priključnih mesta na transformatorima i 0,4kV rasklopnim blokovima. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Isporučilac treba da pomoću namenskog softvera (CANCAD) napravi 3-dimenzionalne crteže u ACAD-u, za svaki sabirnički razvod: Na crtežima treba da detaljno, jasno i precizno budu označene sve komponente sabirničkog razvoda, kao i njihove reference. Crteže treba da prati i tabelarna specifikacija svih referenci | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Naručivanje sabirničkog razvoda izvršiti nakon usaglašavanja isporučioca sa izvođačem i nadzornim organom, a na osnovu potpisanih i overenih 3D crteža i prateće specifikacije | [6 empty] | 0 | 0 | 0
700 | KABLOVSKE I SABIRNIČKE VEZE |  |  |  |  | ukupno RSD: |  |  | 0 | 0
800 | INSTALACIJE U TS
801 | Isporuka materijala i izrada strujnih veza izolovanim vodom tipa N2XH-J 2(3)x2,5mm2 od suvog transformatora i Z-termičkog relea do dovodnog polja 0,4kV, pomoćnog relea, tastera i kalema za isključivanje rastavne sklopke u trafo ćeliji 20kV. Provodnike položiti u metalnim savitljivim cevima odgovarajućeg prečnika. Ukupno za rad i materijal. |  | kpl. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
802 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla tipa N2XH-J 3x1,5mm2 po zidu pomoću instalacionih obujmica. Kabl se polaže za izradu instalacije napajanja svetiljki. |  | m | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
803 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla tipa N2XH-J 3x2,5mm2 po zidu pomoću instalacionih obujmica. Kabl se polaže za izradu instalacije napajanja priključnica. |  | m | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
804 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla tipa N2XH-J 5x2,5mm2 po zidu pomoću instalacionih obujmica. Kabl se polaže za izradu instalacije napajanja priključnica. |  | m | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0
805 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla tipa N2XH-J 5x6mm2 po zidu pomoću instalacionih obujmica. Kabl se polaže za povezivanje GR-T2 sa RM-TS. |  | m | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
806 | Prekidač za na zid 16A, 250V, IP44, jednopolni običan prekidač. |  | kom. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
807 | Nabavka, isporuka i montaža nadgradne monofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom 16A, 230V, 50Hz. |  | kom. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
808 | Nabavka, isporuka i montaža nadgradne trofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom 16A, 400V, 50Hz. |  | kom. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
809 | Nadgradna svetiljka, polikarbonat, za tehn.prostorije FL 2x36W, IP65 sl.tipu Favourit, Petridis |  | kom. | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
800 | INSTALACIJE U TS |  |  |  |  | ukupno RSD: |  |  | 0 | 0
900 | ORMAN SOPSTVENE POTROŠNJE TS (RM-TS)
901 | Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RM-TS dimenzije 600x500x200mm. Ormar je od dekapiranog lima, sa jednokrilnim vratima, za montažu na zid, zaštite IP44, premazan antikorozivnom i završnom bojom po želji Investitora, sa sledećom ugrađenom opremom: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Rastavljač sličan tipu INS 40 “Schneider Electric”. Sa zakretnom ručicom sa mehanizmom za blokadu i zaključavanjem |  | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - automatski instalacioni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, 230V, 25kA, tip iC60L “Schneider Electric” ili odgovarajući, i to: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 2A (1p) (B) | 1 | kom. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 4A (1p) (B) |  | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 10A (1p) (B) |  | kom. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 16A (1p) (B) |  | kom. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 16A (3p) (B) |  | kom. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| komplet topljivih osigurača 63/63A |  | kom. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Na vratima ormana postaviti sledeću opremu: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| signalna svetiljka, za 230VAC, zelena |  | kom. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Sabirnice, kleme, uvodnice, žica za šemiranje, natpisne pločice i ostali sitan nespecificirani materijal. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Komplet izrada razvodnog ormana, isporuka i montaža opreme, električno povezivanje i ispitivanje. |  | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
900 | ORMAN SOPSTVENE POTROŠNJE TS (RM-TS) |  |  |  |  | ukupno RSD: |  |  | 0 | 0
1000 | INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA
1001 | Isporuka materijala i izrada sabirnog zemljovoda unutar TS, što obuhvata: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - Formiranje sabirnog zemljovoda po zidu u TS - Povezivanje na sabirni zemljovod svih metalnih masa unutar trafostanice, koje u normalnom pogonu nisu pod naponom ali prilikom kvara mogu doći pod napon (razvodni blok 10kV, razvodna tabla 0,4kV, transformator snage, kablovske završnice 10kV i sl.) i elemenata građevinske konstrukcije TS, kao i svih elemenata bravarije (vrata, žaluzine, nosači transformatora, metalni poklopci kanala i sl.) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - Isporuka i postavljanje ispitne spojnice na zid. Sabirni zemljovod izvesti pocinkovanom trakom dimenzija 25x4 mm na zidnim odstojnim nosačima unutar prostorija TS. Povezivanje metalnih masa izvesti istim tipom trake. |  | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1002 | Povezivanje sabirnog zemljovoda unutar TS 10/0.4kV sa temeljnim uzemljivačem objekta, (koji se za TS koristi kao jedini uzemljivač združenog uzemljenja), preko ispitne spojnice. Ukupno za rad, materijal i transport. |  | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1003 | Združivanje uzemljenja u TS što obuhvata: - Izradu veze između neutralne i zaštitne sabirnice u dovodnom polju 0,4kV (združivanje uzemljenja) kablom PP00-Y preseka min. 50 mm2 1kV. |  | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1000 | INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA |  |  |  |  | ukupno RSD: |  |  | 0 | 0
1100 | ZAŠTITNA OPREMA | [8 empty] | 0
1101 | Isporuka i montaža zaštitne opreme u TS: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - tipske brave na svim vratima trafostanice (kom. 4) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - jednopolna šema TS urađena od plastične mase crvene boje za 10 kV stranu i ljubičaste za 1 kV na un. strani vrata (kom. 1) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - uputstvo za rukovanje "Zlatna pravila (kom. 1) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - tablice sa upozorenjem na opasnost sa spoljne strane vrata (kom. 4) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - natpisne pločice i oznake | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - crvena zaštitna greda sa opomenskom tablicom u trafo odeljenju (kom. 2) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - tablice maksimalno dozvoljenih vrednosti otpornosti uzemljenja trafostanice | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - tablice sa podacima o vrsti zaštite od previsokog napona dodira u niskonaponskoj mreži (kom. 1) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - potreban broj opomenskih tablica |  | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1100 | ZAŠTITNA OPREMA |  |  |  |  | ukupno RSD: |  |  | 0 | 0
1200 | ZAVRŠNI RADOVI
1201 | Merenje otpornosti rasprostiranja uzemljivača združenog uzemljenja TS 10/0.4kV, što obuhvata: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - Merenje ukupne otpornosti rasprostiranja uzemljivača združenog uzemljenja TS. (Izmerena vrednost mora da bude manja od vrednosti iskazane u proračunu). | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Ovo merenje izvršiti uz prethodno povezivanje na osnovni uzemljivač TS svih drugih elemenata uzemljivačkog sistema koji su i u normalnom pogonu povezani (npr.: sabirnog zemljovoda u TS, plašteva kablova 10 kV i dr.). | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - Pregled svih spojeva i veze između neutralne i zaštitne sabirnice razvoda 0.4 kV, sa postavljanjem natpisne tablice za zaštitno uzemljenje i plombiranje spoja na ispitnoj spojnici. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Ukupno za rad i materijal. |  | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1202 | Ispitivanje opreme u TS što obuhvata: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Pregled svih spojeva sa postavljanjem natpisnih tablica za združeno uzemljenje i plombiranje spojeva. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - Naponsko ispitivanje kablovske veze 10kV trafo ćelija - transformator, sa ispisivanjem, postavljanjem i plombiranjem tablice i protokolskog broja (kom.2) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - funkcionalna ispitivanja elemenata postrojenja 10 i 1kV, | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - probni pogon TS, | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| - pribavljanje atesta za izvedene radove. |  | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1203 | Troškovi tehničkog pregleda i potrebnih plombiranja mernog mesta (VN merna grupa) u trafostanici. |  | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1204 | Troškovi Pogona održavanja nadležne Elektrodistribucije oko uklapanja nove TS u elektroenergetsku mrežu |  | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1205 | Troškovi Pogona upravljanja distributivnim elektroenergetskim sistemom nadležne ED sa potrebnim manipulacijama na el.mreži. |  | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1206 | Dopunski i završni radovi u trafostanici, dodatni uzemljivači, dopunska merenja, nepredviđeni radovi, detaljan pregled izvršenih radova. |  | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1200 | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  | ukupno RSD: |  |  | 0 | 0

## Rek TS elektro
| ZGRADA PRAVOSUDNIH ORGANA U KRAGUJEVCU | 2017U028 PZI E03
| REKAPITULACIJA | Bez PDV-a | Sa PDV-om
100 | 10kV RASKLOPNI BLOK | 0 | 0
200 | ORMAN MERNE GRUPE | 0 | 0
300 | ENERGETSKI TRANSFORMATOR | 0 | 0
400 | RASKLOPNI BLOK 0,4kV GR-T1 | 0 | 0
500 | RASKLOPNI BLOK 0,4kV GR-T2 |  | 0
600 | RASKLOPNI BLOK 0,4kV GR-G | 0 | 0
700 | KABLOVSKE I SABIRNIČKE VEZE | 0 | 0
800 | INSTALACIJE U TS | 0 | 0
900 | ORMAN SOPSTVENE POTROŠNJE TS (RM-TS) | 0 | 0
1000 | INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA | 0 | 0
1100 | ZAŠTITNA OPREMA | 0 | 0
1200 | ZAVRŠNI RADOVI | 0 | 0
| UKUPNO (RSD): | 0 | 0